## PRDcalc
****** Plant Redispatch calculator ******* !!!! Please - edit only columns 'Status' & 'Pnew' !!!!!***
Flows
NN | LFCaseName | Monitored Element | [5 empty] | Contingency | Limit | FlowInit | FlowRes | FlowChange | Loading
1 |  | 110815 N. CAMBRIDGE 115 111113 PUTNAM 40 115 2 | [5 empty] | BF_PUTNAM_4 | 224 | 224 | 224 | -1.5543e-15 | 100%
2 |  | 110815 N. CAMBRIDGE 115 111113 PUTNAM 40 115 2 | [5 empty] | BF_ECAMB_3 | 224 | 224 | 224 | -1.5543e-15 | 100%
3 |  | 110815 N. CAMBRIDGE 115 111113 PUTNAM 40 115 2 | [5 empty] | BF_PUTNAM_6 | 224 | 224 | 224 | -1.5543e-15 | 100%
4 |  | 110815 N. CAMBRIDGE 115 111113 PUTNAM 40 115 2 | [5 empty] | BF_ECAMB_2 | 224 | 224 | 224 | -1.5543e-15 | 100%
5 |  | 110815 N. CAMBRIDGE 115 111113 PUTNAM 40 115 2 | [5 empty] | LN_831-538 | 224 | 224 | 224 | -1.5543e-15 | 100%
6 |  | 110815 N. CAMBRIDGE 115 111113 PUTNAM 40 115 2 | [5 empty] | Base Case | 187 | 110.5 | 110.2088 | -0.29123 | 58.94%
Dispatch | [8 empty] | -5.6843e-14 | [8 empty] | -1.5543e-15 | -1.5543e-15 | -1.5543e-15 | -1.5543e-15 | -1.5543e-15 | -0.29123
Bus# | Bus Name | Volt | Area | Zone | Pgen or Pload | PMin Gen | PMax Gen | Pnew | Pdelta | Pavail | Dfax_1 | Dfax_2 | Dfax_3 | Dfax_4 | Dfax_5 | Dfax_6 | --- | Impact_1 | Impact_2 | Impact_3 | Impact_4 | Impact_5 | Impact_6
100351 | KIBBY STRNG1 | 1 | 101 | 144 | 6.03 | 0 | 6.03 | 6.03 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100352 | KIBBY STRNG2 | 1 | 101 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100353 | KIBBY STRNG3 | 1 | 101 | 144 | 6.03 | 0 | 6.03 | 6.03 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100354 | KIBBY STRNG4 | 1 | 101 | 144 | 4.17 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100355 | KIBBY W DVAR | 34.5 | 101 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100356 | HARRIS HY T1 | 13.8 | 101 | 113 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100357 | HARRIS HY T2 | 13.8 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100358 | HARRIS HY T3 | 13.8 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100359 | VERJAY RILEY | 2.4 | 101 | 114 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100360 | WYMAN HYD#1 | 13.8 | 101 | 113 | 29.01 | 0 | 29.01 | 29.01 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100361 | WYMAN HYD#2 | 13.8 | 101 | 113 | 29.9 | 0 | 29.9 | 29.9 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100362 | WYMAN HYD#3 | 13.8 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100363 | WILLIAMS #1 | 6.9 | 101 | 113 | 8.22 | 0 | 8.22 | 8.22 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100364 | WILLIAMS #2 | 6.9 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100367 | YARMOUTH #3 | 14.4 | 101 | 113 | 116 | 0 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100368 | YARMOUTH #4 | 22 | 101 | 113 | 41.24 | 0 | 614.5 | 41.24 | 0 | 573.26 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100370 | AEI LIVERMRE | 13.8 | 101 | 113 | 35.3 | 0 | 35.3 | 35.3 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100372 | SEA STRATTON | 13.8 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100377 | VERSOCOGEN#1 | 13.8 | 101 | 113 | 47.22 | 0 | 47.22 | 47.22 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100378 | VERSOCOGEN#2 | 13.8 | 101 | 113 | 45.17 | 0 | 45.17 | 45.17 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100379 | VERSOCOGEN#3 | 13.8 | 101 | 113 | 44.1 | 0 | 44.1 | 44.1 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100381 | RUMFORD PA C | 18 | 101 | 113 | 160.06 | 0 | 160.06 | 160.06 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100382 | RUMFORD PA S | 13.8 | 101 | 113 | 84.88 | 0 | 84.88 | 84.88 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100386 | WESTBROOK C1 | 18 | 101 | 113 | 174.71 | 0 | 174.71 | 174.71 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100387 | WESTBROOK C2 | 18 | 101 | 113 | 174.71 | 0 | 174.71 | 174.71 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100388 | WESTBROOK ST | 18 | 101 | 113 | 180.58 | 0 | 180.58 | 180.58 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100389 | BUCKSPORT G4 | 18 | 101 | 113 | 160.3 | 0 | 160.3 | 160.3 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100398 | RUMF FLS LH1 | 11.5 | 101 | 114 | 6.77 | 0 | 6.77 | 6.77 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100399 | RUMF FLS LH2 | 11.5 | 101 | 114 | 6.77 | 0 | 6.77 | 6.77 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100410 | HYD KENNEBEC | 4.16 | 101 | 113 | 15.66 | 0 | 15.66 | 15.66 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100411 | RUMF FLS UH4 | 4.16 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100412 | RUMF FLS UH2 | 11.5 | 101 | 114 | 15.45 | 0 | 15.45 | 15.45 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100413 | RUMF FLS UH1 | 11.5 | 101 | 114 | 7.2 | 0 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100416 | NEWPAGE BUS3 | 13.8 | 101 | 112 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100418 | SAPPI WBRK 9 | 13.8 | 101 | 112 | 32.12 | 0 | 32.12 | 32.12 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100419 | SAPPI WBRK10 | 13.8 | 101 | 112 | 10.95 | 0 | 10.95 | 10.95 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100420 | VERSO JAY A | 13.8 | 101 | 112 | 34.5 | 0 | 34.5 | 34.5 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100421 | VERSO JAY B | 13.8 | 101 | 112 | 32.17 | 0 | 34.5 | 32.17 | 0 | 2.33 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100422 | SAPPI SMSTG1 | 13.8 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100423 | SAPPI SMSTG2 | 13.8 | 101 | 114 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100425 | NEWPAGE COGN | 13.8 | 101 | 113 | 119 | 1 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100427 | VERJAY LVRHY | 2.3 | 101 | 114 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100428 | VERJAY JAYHY | 4.16 | 101 | 114 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100431 | VERJAY OTIS | 4.16 | 101 | 114 | 5.2 | 0 | 10.4 | 5.2 | 0 | 5.2 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100432 | VERSO JAY C | 13.8 | 101 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100448 | BONNY EAGLE | 2.4 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100449 | HIRAM HYDRO | 2.4 | 101 | 114 | 11.6 | 0 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100450 | ATHENS | 13.8 | 101 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100460 | MONTY HYDRO | 12 | 101 | 114 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100461 | HARRIS HYD4 | 2.4 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100462 | DEER RIPS | 13.2 | 101 | 114 | 9.2 | 0 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100463 | SKELTON HYD2 | 6.9 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100464 | ECO ME PTRR | 13.2 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100465 | CAPE GT 4 | 13.2 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100466 | CAPE GT 5 | 13.2 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100468 | WESTON HYDRO | 7.2 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100469 | MILLER HYDRO | 4.16 | 101 | 114 | 19.4 | 0 | 19.4 | 19.4 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100470 | PEJEPSCOT | 4.16 | 101 | 114 | 10.21 | 0 | 10.21 | 10.21 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100471 | BRUNSWICK | 13.2 | 101 | 114 | 20.2 | 0 | 20.2 | 20.2 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100473 | SKELTON HYD1 | 6.9 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100474 | CATRACT EAST | 11.5 | 101 | 114 | 8.9 | 0 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100475 | NORTH GORHAM | 13.2 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100476 | BAR MILLS HY | 2.4 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100477 | SHAWMUT G1-3 | 2.4 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100478 | SHAWMUT G4-6 | 2.4 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100479 | LOCKWOOD HYD | 4 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100480 | SHAWMUT G7-8 | 4 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100481 | W BUXTON HYD | 2.3 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100483 | AZISCOHOS HY | 4.16 | 101 | 114 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100484 | SANFORD | 34.5 | 101 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100485 | GULF ISL G1 | 13.2 | 101 | 114 | 6.14 | 0 | 6.14 | 6.14 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100486 | GULF ISL G2 | 13.2 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100487 | GULF ISL G3 | 13.2 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100492 | CASCO BATT | 0.53 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100562 | ROXWIND_WTG | 0.69 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100688 | MADP ANSONHY | 4.16 | 101 | 134 | 16.01 | 0 | 16.01 | 16.01 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100689 | MADP ABNKI 5 | 4.16 | 101 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100690 | MADP ABNKI 6 | 4.2 | 101 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100707 | RCRDHL STR1 | 0.69 | 101 | 114 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100708 | RCRDHL STR2 | 0.69 | 101 | 114 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100716 | CANTON | 6 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100721 | SPRUCEMT WND | 0.69 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100724 | SADLBCK_G | 6 | 101 | 114 | 3.75 | 0 | 3.75 | 3.75 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100735 | BINGHAM G1 | 0.65 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100736 | BINGHAM G2 | 0.65 | 101 | 113 | 4.98 | 0 | 4.98 | 4.98 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100737 | BINGHAM G3 | 0.65 | 101 | 113 | 6.09 | 0 | 6.09 | 6.09 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100738 | BINGHAM G4 | 0.65 | 101 | 113 | 5.53 | 0 | 5.53 | 5.53 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100739 | BINGHAM G5 | 0.65 | 101 | 113 | 8.3 | 0 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100749 | BINGHAM S1 | 12.5 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100758 | SANFORD G1 | 0.6 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100777 | PITTFD_GEN | 0.4 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100851 | ANDOVER | 12 | 101 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100870 | FRMSLR_AGG | 0.6 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101062 | RICE RIPS | 34.5 | 101 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102101 | PITTSFIELD_H | 4 | 101 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102125 | S_WTRVL_D | 12 | 101 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00566 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102195 | MECH FLS HYD | 34.5 | 101 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103050 | STSN_CL1 AGG | 0.57 | 101 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103051 | STSN_CL2 AGG | 0.57 | 101 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103052 | STSN_CL3 AGG | 0.57 | 101 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103060 | MIS G1 | 18 | 101 | 353 | 157.84 | 0 | 157.84 | 157.84 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103061 | MIS G2 | 18 | 101 | 353 | 157.84 | 0 | 157.84 | 157.84 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103062 | MIS ST | 18 | 101 | 353 | 176.98 | 0 | 176.98 | 176.98 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103066 | PERC | 13.8 | 101 | 353 | 21.76 | 0 | 21.76 | 21.76 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103067 | INDECK 5GT | 12.5 | 101 | 353 | 24.5 | 0 | 24.5 | 24.5 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103069 | WEST ENFIELD | 13.2 | 101 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103070 | INDECK 6GT | 12.5 | 101 | 384 | 24.5 | 0 | 24.5 | 24.5 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103076 | PPL MILFORD | 4.16 | 101 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103077 | OT MILL_ST | 4.16 | 101 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103079 | ELLSWRTH HYD | 2.3 | 101 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103090 | ROLNS C1 AGG | 0.69 | 101 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103093 | ROLNS C2 AGG | 0.69 | 101 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103107 | DOLBY HYDRO8 | 6.9 | 101 | 364 | 3.01 | 0 | 3.01 | 3.01 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103119 | WELDON HYDRO | 6.9 | 101 | 364 | 18.54 | 0 | 18.54 | 18.54 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103123 | MILLNKT HY18 | 13.8 | 101 | 364 | 15.76 | 0 | 15.76 | 15.76 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103124 | MILLNKT HY25 | 6.9 | 101 | 364 | 23.33 | 0 | 23.33 | 23.33 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103129 | HANCOCK_DVAR | 0.48 | 101 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103131 | EMILLNCKT HY | 6.9 | 101 | 364 | 6.18 | 0 | 6.18 | 6.18 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103132 | DOLBY HYDRO | 6.9 | 101 | 364 | 6.33 | 0 | 6.33 | 6.33 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103133 | MCKAY GEN1 | 6.9 | 101 | 363 | 10.43 | 0 | 10.43 | 10.43 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103134 | MCKAY GEN2 | 6.9 | 101 | 363 | 10.43 | 0 | 10.43 | 10.43 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103135 | MCKAY GEN3 | 6.9 | 101 | 363 | 11.36 | 0 | 11.36 | 11.36 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103140 | BULL HIL WND | 0.65 | 101 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103141 | NORTHTWIN HY | 2.3 | 101 | 364 | 9.5 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103143 | OAKFIELD_SC | 12.5 | 101 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103147 | OAKFIELD_STR | 0.65 | 101 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103152 | PISG_GEN_EQV | 0.69 | 101 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103166 | PASSADGENAG1 | 0.65 | 101 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103169 | PASSADGENAG2 | 0.65 | 101 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103170 | PASSAD CDVAR | 0.48 | 101 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103173 | HANCOCK_AGC1 | 0.6 | 101 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103174 | HANCOCK_AGC2 | 0.6 | 101 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105110 | GRANITE DVAR | 0.48 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105113 | GRANITE_DIX | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105117 | GW_FSH_AG 9A | 1 | 101 | 524 | 8.15 | 0 | 8.15 | 8.15 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105120 | GW_FSH_T33L | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105123 | GW_FSH_T31L | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105125 | GW_FSH_T32L | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105128 | GRAN OWLAG | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105132 | GW_OWL_T16L | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105135 | GW_OWL_T15L | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105138 | GW_OWL_T14L | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105140 | GW_OWL_T13L | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105143 | GW_OWL_T12L | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105145 | GW_OWL_T11L | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105147 | GW_OWL_T10L | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105149 | GW_OWL_T09L | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105151 | GW_OWL_T08L | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105152 | SMITH HYDRO | 6.6 | 101 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105180 | PONTOOK HYD | 4.16 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105188 | BURGESS GEN | 13.8 | 101 | 523 | 65.38 | 0 | 65.38 | 65.38 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105193 | GLAKES BERLN | 23 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105194 | GORHAM HYDRO | 2.3 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105197 | JERICHO | 0.69 | 101 | 523 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105206 | LOST NATION | 13.2 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105219 | BETHLEHEM | 13.8 | 101 | 524 | 15.75 | 0 | 15.75 | 15.75 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105221 | WHITEFLD P&L | 13.8 | 101 | 524 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105257 | SACO VLY_SC1 | 12.5 | 101 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105258 | SACO VLY_SC2 | 12.5 | 101 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105271 | WHITELAKE_JT | 13.8 | 101 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00574 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105276 | TAMWORTH GEN | 13.8 | 101 | 564 | 21.15 | 0 | 21.15 | 21.15 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00574 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105288 | GROTON G1 | 0.69 | 101 | 564 | 4.88 | 0 | 4.88 | 4.88 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00574 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105290 | GROTON G2 | 0.69 | 101 | 564 | 4.88 | 0 | 4.88 | 4.88 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00574 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105291 | GROTON DVAR | 0.48 | 101 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00574 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105297 | BRIDGEWATER | 13.8 | 101 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00575 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105310 | ALEXANDRIA_G | 13.8 | 101 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00575 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105317 | AYERS ISLAND | 2.3 | 101 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00575 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105324 | EASTMAN FALS | 2.4 | 101 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00575 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105334 | LACONIA | 34.5 | 101 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00575 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105345 | HEMPHILL PWR | 13.8 | 101 | 564 | 17.5 | 0 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105350 | LEMP_STRING1 | 0.69 | 101 | 564 | 2.21 | 0 | 2.21 | 2.21 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105351 | LEMP_STRING2 | 0.69 | 101 | 564 | 2.21 | 0 | 2.21 | 2.21 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105357 | FARMWOOD_SC1 | 12.5 | 101 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00576 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105358 | FARMWOOD_SC2 | 12.5 | 101 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00576 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105362 | WES CONCORD | 4.16 | 101 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00576 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105374 | GARVINS HYD | 11 | 101 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00577 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105375 | HOOKSET HYD | 11 | 101 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00577 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105385 | MERRIMACK_G1 | 14.4 | 101 | 643 | 112.5 | 0 | 112.5 | 112.5 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00576 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105386 | MERRIMACK_G2 | 24 | 101 | 643 | 335.49 | 0 | 335.49 | 335.49 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00576 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105387 | MERRIMACK_CT | 13.8 | 101 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00576 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105415 | ROCH LANDFIL | 4.16 | 101 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105450 | SCHILLER_G4 | 13.8 | 101 | 603 | 47.5 | 0 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105451 | SCHILLER_G5 | 13.8 | 101 | 603 | 49.6 | 0 | 49.6 | 49.6 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105452 | SCHILLER_G6 | 13.8 | 101 | 603 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105454 | SCHILLER JET | 13.8 | 101 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105464 | NEWINGTON_G1 | 24 | 101 | 603 | 407.5 | 0 | 407.5 | 93.07 | -314.43 | 314.43 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00581 |  | -3.1254 | -3.1254 | -3.1254 | -3.1254 | -3.1254 | -1.8268
105476 | NEWINGTON_C1 | 18 | 101 | 603 | 175.28 | 0 | 175.28 | 175.28 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00581 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105477 | NEWINGTON_C2 | 18 | 101 | 603 | 175.28 | 0 | 175.28 | 175.28 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00581 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105478 | NEWINGTON_S1 | 18 | 101 | 603 | 208.95 | 0 | 208.95 | 208.95 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00581 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105568 | SEABROOK_G1 | 25 | 101 | 603 | 1309.28 | 0 | 1309.28 | 1309.28 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00582 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105633 | GRANITE R ST | 16 | 101 | 643 | 231.83 | 0 | 231.83 | 231.83 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00579 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105700 | AMOSKEAG N. | 2.3 | 101 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00577 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105701 | AMOSKEAG S. | 2.3 | 101 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00577 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105726 | JACKMAN HYD | 2.4 | 101 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00576 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105731 | ANTRIM GSU | 0.69 | 101 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00575 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105882 | MINES FALLS | 34.5 | 101 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00578 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106033 | SLAYTON HIL1 | 13.8 | 101 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106040 | COMERFORD G1 | 13.8 | 101 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106041 | COMERFORD G2 | 13.8 | 101 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106042 | COMERFORD G3 | 13.8 | 101 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106043 | COMERFORD G4 | 13.8 | 101 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106044 | MOORE G1 | 13.8 | 101 | 400 | 47.27 | 0 | 47.27 | 47.27 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106045 | MOORE G2 | 13.8 | 101 | 400 | 47.27 | 0 | 47.27 | 47.27 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106046 | MOORE G3 | 13.8 | 101 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106047 | MOORE G4 | 13.8 | 101 | 400 | 47.27 | 0 | 47.27 | 47.27 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106048 | MCINDOES FLS | 2.4 | 101 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106056 | GRANITE RDG1 | 16 | 101 | 400 | 223.08 | 0 | 223.08 | 223.08 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106057 | GRANITE RDG2 | 16 | 101 | 400 | 223.08 | 0 | 223.08 | 223.08 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00571 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107324 | HG_CONVRTR_S | 115 | 101 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107326 | HG_CONVRTR_N | 120 | 101 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00566 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108168 | GEORGIA MTN | 0.69 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108875 | BED_WINOOSKI | 13.8 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108884 | BURLINGTN_GT | 13.8 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108891 | GORGE GT | 13.8 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108893 | ASCUTNEY GT | 13.8 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108894 | SWANTON GT | 13.8 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108895 | BERLIN VT_GT | 13.2 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108898 | SHEFLD CLR-N | 0.69 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108899 | SHEFLD CLR-S | 0.69 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108905 | KINGDOM_GEN | 0.65 | 101 | 704 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108934 | STRATTON_SC1 | 13.8 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108938 | STRATTON_SC2 | 13.8 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108949 | BELDENS | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00571 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108951 | HUNTINGTON | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00571 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108953 | PROCTOR HYD | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00571 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108955 | BELDENS1 | 2.4 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00566 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108986 | GORGE_HYDRO | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108988 | ESSEX DIESLS | 2.4 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108990 | ESSEX HYDRO | 2.4 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108992 | VERGENNES GN | 2.4 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109049 | CARVER FALLS | 2.3 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00566 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109051 | GLEN HYDRO | 13.2 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00571 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109053 | RUTLAND GT | 13.2 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00571 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109065 | RUT GT_D1_CR | 12.5 | 101 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00571 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109070 | DODGE FALLS | 4.25 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109072 | BOLTON FALLS | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109076 | LTTLE RIVER | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109077 | E PITTSFORD | 2.3 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00566 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109079 | PATCH HYDRO | 2.3 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00571 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109080 | MORETOWN | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109092 | MIDDLESEX_G | 2.4 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00566 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109101 | SALISBURY | 7.2 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00566 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109102 | WDANVILLE HY | 7.2 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109103 | SILVERLAKE | 6.9 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109104 | MARSHFIELD | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109105 | MIDDLEBURY_H | 6.44 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00566 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109106 | BARNET_D | 2.4 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109107 | WEYBRDGE | 12.5 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109130 | SMITH FALLS | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00566 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109131 | BATH | 2.4 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109139 | DEWEY MILLS | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00566 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109140 | NO HARTLAND | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109141 | TAFTSVL_GEN | 12.5 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109143 | CAVENDISH_D2 | 12.5 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00566 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109151 | COOL_PV_GEN | 0.6 | 101 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109160 | JC MCNEIL | 13.8 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109170 | RYEGATE WOOD | 13.8 | 101 | 704 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109190 | GRANITE SC1 | 13.8 | 101 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00566 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109200 | GRANITE SC2 | 13.8 | 101 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00566 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109226 | PETERSON_GEN | 4 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109227 | CLARK FALLS | 2.4 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109228 | FAIRFAX FALS | 2.3 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109229 | MILTON_G | 2.3 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109234 | COVENTRY_GEN | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109248 | EAST BARNET | 4 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109251 | GAGE | 2.4 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00566 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109252 | PASSUMPSIC | 2.4 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109253 | ARNOLD FALLS | 2.3 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109254 | PIERCE MILLS | 2.3 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109277 | NEWPORT HY | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109280 | SHELDON_G1 | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109281 | SHELDON_G2 | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109282 | SHELDON_G3 | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109296 | SEARS WIND_E | 12.5 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109297 | SEARS WIND_W | 12.5 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109321 | KCW_JAY_SC1 | 13.8 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109403 | DRFLD EAST G | 0.69 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109404 | DRFLD WEST G | 0.69 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109503 | HARRIMAN G3 | 6.9 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109504 | HARRIMAN G2 | 6.9 | 101 | 1100 | 13.71 | 0 | 13.71 | 13.71 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109505 | HARRIMAN G1 | 6.9 | 101 | 1100 | 13.71 | 0 | 13.71 | 13.71 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109517 | SEARS HYDRO | 2.4 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109529 | VERNON HYD A | 2.4 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109530 | VERNON HYD B | 2.4 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109531 | VERNON HY T1 | 13.8 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109532 | VERNON HY T2 | 13.8 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109550 | BELLOWS FALS | 6.9 | 101 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109573 | WILDER | 13.8 | 101 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110818 | MYSTIC MA | 115 | 101 | 1000 | 27.24 | 0 | 276 | 27.24 | 0 | 248.76 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00525 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110950 | W MEDWAY J2 | 13.8 | 101 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00557 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110951 | W MEDWAY JET | 13.8 | 101 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00557 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110983 | MATEP_DIESEL | 13.8 | 101 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00516 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110984 | MATEP_CC | 13.8 | 101 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00516 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110985 | MATEP 3 | 13.8 | 101 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00522 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111009 | MBTA | 14.4 | 101 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00527 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111028 | FRAMINGHAM | 13.8 | 101 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00554 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111080 | W MEDWAY J4 | 13.8 | 101 | 1023 | 97.4 | 0 | 97.4 | 97.4 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00557 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111081 | W MEDWAY J5 | 13.8 | 101 | 1023 | 97.4 | 0 | 97.4 | 97.4 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00557 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111083 | W MEDWAY J3 | 13.8 | 101 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00557 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111084 | NEA BELL GT1 | 13.8 | 101 | 1023 | 0 | 0 | 94.29 | 0 | 0 | 94.29 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0056 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111085 | NEA BELL GT2 | 13.8 | 101 | 1023 | 0 | 0 | 94.29 | 0 | 0 | 94.29 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0056 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111086 | NEA BELL ST1 | 13.8 | 101 | 1023 | 0 | 0 | 94.29 | 0 | 0 | 94.29 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0056 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111092 | EDGAR ST | 18 | 101 | 1023 | 238.65 | 0 | 238.65 | 238.65 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00553 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111093 | EDGAR GT1 | 16 | 101 | 1023 | 241.78 | 0 | 241.78 | 241.78 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00553 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111095 | ANP BLKSTN 1 | 21 | 101 | 1023 | 0 | 0 | 271.82 | 0 | 0 | 271.82 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0056 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111096 | ANP BLKSTN 2 | 21 | 101 | 1023 | 0 | 0 | 271.32 | 0 | 0 | 271.32 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0056 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111097 | EDGAR GT2 | 16 | 101 | 1023 | 198.52 | 0 | 241.78 | 198.52 | 0 | 43.26 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00553 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111110 | PUTNAM 1 | 13.8 | 101 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00566 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111124 | KENDALL JET | 13.8 | 101 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | -0.20979 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111125 | PUTNAM 2 | 13.8 | 101 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | -0.27338 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111181 | BW-PV_1 | 0.4 | 101 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00556 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111182 | BW-PV_2 | 0.4 | 101 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00556 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111183 | BW-PV_3 | 0.4 | 101 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00556 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111188 | SEMASS G1 | 13.8 | 101 | 1033 | 46.96 | 0 | 46.96 | 46.96 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00556 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111189 | SEMASS G2 | 13.8 | 101 | 1033 | 22.5 | 0 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00556 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111202 | BARNSTABLE | 115 | 101 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00556 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111217 | BOURNE | 115 | 101 | 1040 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00555 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111248 | WEST TISBURY | 14.4 | 101 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00556 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111251 | CANAL G1 | 18 | 101 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00555 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111252 | CANAL G2 | 18 | 101 | 1043 | -60.3 | -60.3 | 576.37 | -60.3 | 0 | 636.67 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00555 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111253 | OAK BLUFFS | 23 | 101 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00556 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111256 | CANAL 3 CTG | 25 | 101 | 1043 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 333 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00555 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111260 | ACUSHNET TAP | 115 | 101 | 1050 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 440 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00557 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111275 | CROSS RD 111 | 115 | 101 | 1050 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00558 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111297 | CROSS RD 111 | 13.2 | 101 | 1052 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00558 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111316 | DARTMTH PWRA | 13.8 | 101 | 1053 | 35.54 | 0 | 35.54 | 35.54 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00558 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111317 | DARTMTH PWRB | 13.8 | 101 | 1053 | 21.3 | 0 | 21.3 | 21.3 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00558 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111346 | QP624_SC2 | 33 | 101 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00556 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111347 | QP624_SC1 | 33 | 101 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00556 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111365 | QP624-2B | 0.69 | 101 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00556 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111366 | QP624-2A | 0.69 | 101 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00556 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111367 | QP624-1B | 0.69 | 101 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00556 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111368 | QP624-1A | 0.69 | 101 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00556 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111722 | TA WATSON 1 | 13.8 | 101 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00553 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111723 | TA WATSON 2 | 13.8 | 101 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00553 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111728 | POTTER 2 CT | 13.8 | 101 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00553 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111729 | POTTER 2 ST | 13.8 | 101 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00553 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113011 | BAT_BarreB~1 | 115 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113020 | DaymarkGe~42 | 115 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113061 | PLEASANT-NEP | 23 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113073 | PALMER | 23 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113082 | BARRE MA T1 | 13.8 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113085 | WENDELL DEP | 13.8 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113096 | BEARSWAMP 1 | 13.8 | 101 | 1100 | 331.5 | 0 | 331.5 | 331.5 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113097 | BEARSWAMP 2 | 13.8 | 101 | 1100 | 331.5 | 0 | 331.5 | 331.5 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113098 | DEERFIELD 2G | 2.4 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00566 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113099 | DEERFIELD 3G | 2.4 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00566 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113100 | DEERFIELD 4G | 2.4 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113101 | DEERFIELD 5G | 13.8 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113102 | FIFE BROOK | 13.8 | 101 | 1100 | 9.9 | 0 | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113104 | SHERMAN HYD | 2.4 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113123 | HOOSAC CLR1 | 0.69 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113125 | HOOSAC CLR2 | 0.69 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113128 | WARREN_A | 0.34 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113129 | WARREN_B | 0.34 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113130 | WARREN_C | 0.36 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113138 | VUELTA_GEN | 0.38 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113139 | OLD_WARDOUR | 0.38 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113142 | SOLTERRA A | 0.48 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00563 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113143 | SOLTERRA B | 0.42 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00563 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113341 | OAKDALE_A53 | 69 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113378 | FITCH RD1 | 13.8 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113379 | FITCH RD2 | 13.8 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113389 | SNOW STREET2 | 13.2 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113404 | WMI MILLBURY | 13.8 | 101 | 1110 | 17.46 | 0 | 40.94 | 17.46 | 0 | 23.48 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00563 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113405 | MILLENIUM CT | 16 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 228.56 | 0 | 0 | 228.56 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113406 | MILLENIUM ST | 13.8 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 102.44 | 0 | 0 | 102.44 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113429 | FRENCH_B1 | 0.48 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00563 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113431 | FRENCH_A1 | 0.48 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00563 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113432 | FRENCH_A2 | 0.48 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00563 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113444 | QP698 | 0.48 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0057 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113451 | CHINOOK_PV | 0.6 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113877 | PINETREE PWR | 13.8 | 101 | 1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0057 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113889 | PRINCETON | 13.8 | 101 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00568 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113894 | STERLING T2 | 13.8 | 101 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113907 | SHREWSBRY | 69 | 101 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113926 | CHERRYST DSL | 4.16 | 101 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0056 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113952 | WARD HILL | 345 | 101 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00584 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114026 | PERRY ST 3 | 13.8 | 101 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0057 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114047 | LENERGIA CT | 13.8 | 101 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0057 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114048 | LENERGIA ST | 13.8 | 101 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0057 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114050 | MALDEN MLS_T | 23 | 101 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00566 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114067 | LAWRENCE HYD | 4.16 | 101 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00574 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114069 | WHLABRATR NA | 13.8 | 101 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00581 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114070 | OGDEN-MARTIN | 13.8 | 101 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00581 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114085 | BOOT HYD G1 | 4.16 | 101 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0057 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114086 | BOOT HYD G2 | 4.16 | 101 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0057 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114465 | RESCO-SAUGUS | 13.8 | 101 | 1130 | 32.79 | 0 | 32.79 | 32.79 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00555 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114470 | GE RIVER R&T | 13.8 | 101 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00545 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114474 | GE RIVER S&U | 13.8 | 101 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00545 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114484 | SALEM 5CT | 18 | 101 | 1130 | 203.25 | 0 | 203.25 | 0 | -203.25 | 203.25 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | -2.0203 | -2.0203 | -2.0203 | -2.0203 | -2.0203 | -1.1788
114485 | SALEM 5ST | 13.8 | 101 | 1130 | 133.75 | 0 | 133.75 | 0 | -133.75 | 133.75 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | -1.3295 | -1.3295 | -1.3295 | -1.3295 | -1.3295 | -0.77575
114487 | SALEM 6CT | 18 | 101 | 1130 | 203.25 | 0 | 203.25 | 0 | -203.25 | 203.25 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | -2.0203 | -2.0203 | -2.0203 | -2.0203 | -2.0203 | -1.1788
114488 | SALEM 6ST | 13.8 | 101 | 1130 | 133.75 | 0 | 133.75 | 0 | -133.75 | 133.75 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | -1.3295 | -1.3295 | -1.3295 | -1.3295 | -1.3295 | -0.77575
114713 | WATERS RVRJ1 | 13.8 | 101 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00581 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114714 | WATERS RVRJ2 | 13.8 | 101 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00581 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114716 | MMWEC WR | 13.8 | 101 | 1242 | 57.97 | 0 | 57.97 | 57.97 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00581 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114728 | MARBLEHEAD A | 23 | 101 | 1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114729 | MARBLEHEAD B | 23 | 101 | 1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114858 | MILFRD MA CT | 13.8 | 101 | 1140 | 109.83 | 0 | 109.83 | 109.83 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00557 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114859 | MILFRD MA ST | 13.8 | 101 | 1140 | 92.17 | 0 | 92.17 | 92.17 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00557 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114861 | ANP BLLNGHM1 | 21 | 101 | 1140 | 272.39 | 0 | 272.39 | 272.39 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00559 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114862 | ANP BLLNGHM2 | 21 | 101 | 1140 | 272.62 | 0 | 272.62 | 272.62 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00559 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115689 | CLEARY G8-9A | 13.8 | 101 | 1254 | 46.82 | 0 | 46.82 | 46.82 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00557 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115690 | CLEARY G9 | 13.8 | 101 | 1254 | 84.18 | 0 | 84.18 | 84.18 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00557 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115742 | DIGHTON PWR | 22 | 101 | 1160 | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00558 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115978 | BUNKER CTG | 13.2 | 101 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00556 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115979 | BUNKER BESS | 0.4 | 101 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00556 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116411 | NORTHFIELD 1 | 13.8 | 101 | 1373 | 292 | 0 | 292 | 292 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00568 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116412 | NORTHFIELD 2 | 13.8 | 101 | 1373 | 292 | 0 | 292 | 292 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00568 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116413 | NORTHFIELD 3 | 13.8 | 101 | 1373 | 292 | 0 | 292 | 292 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00568 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116414 | NORTHFIELD 4 | 13.8 | 101 | 1373 | 292 | 0 | 292 | 292 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00568 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116417 | STONY BRK 1A | 13.8 | 101 | 1333 | 103.17 | 0 | 103.17 | 103.17 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116418 | STONY BRK 1B | 13.8 | 101 | 1333 | 101.67 | 0 | 101.67 | 101.67 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116419 | STONY BRK 1C | 13.8 | 101 | 1333 | 103.17 | 0 | 103.17 | 103.17 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116420 | STONY BRK 1S | 13.8 | 101 | 1333 | 82.36 | 0 | 82.36 | 82.36 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116421 | STONY BRK 2A | 13.8 | 101 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116422 | STONY BRK 2B | 13.8 | 101 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116433 | ORCHARD | 13.8 | 101 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116438 | MONSANTO_C1 | 13.8 | 101 | 1333 | 84.65 | 0 | 84.65 | 84.65 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116439 | MONSANTO_S1 | 13.8 | 101 | 1333 | 76.01 | 0 | 76.01 | 76.01 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116440 | MONSANTO_C2 | 13.8 | 101 | 1333 | 84.65 | 0 | 84.65 | 84.65 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116452 | HADLEY FALLS | 6.6 | 101 | 1334 | 14.95 | 0 | 14.95 | 14.95 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116458 | FRONT STREET | 4.16 | 101 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116492 | W-SPRNGFLD-1 | 13.8 | 101 | 1333 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116493 | W-SPRNGFLD-2 | 13.8 | 101 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116494 | W-SPRNGFLD-3 | 13.8 | 101 | 1333 | 107 | 0 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116495 | SPGFLD RFUSE | 4.16 | 101 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116505 | BERKSHRE_G1 | 21 | 101 | 1333 | 270 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116556 | COBBLE MT_G | 6.9 | 101 | 1333 | 19.96 | 0 | 19.96 | 19.96 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116568 | TILSON-1044 | 13.8 | 101 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116569 | TILSON-1113 | 13.8 | 101 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00566 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116578 | TURNERS FALS | 2.4 | 101 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116579 | CABOT HYDRO | 13.8 | 101 | 1373 | 64.66 | 0 | 64.66 | 64.66 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116608 | DOREEN JET | 13.2 | 101 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116618 | ALTRESCO_C1 | 13.8 | 101 | 1373 | 33.65 | 0 | 33.65 | 33.65 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116619 | ALTRESCO_C2 | 13.8 | 101 | 1373 | 33.65 | 0 | 33.65 | 33.65 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116620 | ALTRESCO_C3 | 13.8 | 101 | 1373 | 31.48 | 0 | 33.65 | 31.48 | 0 | 2.17 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116621 | ALTRESCO_S4 | 13.8 | 101 | 1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116627 | BERKSHRE WND | 0.57 | 101 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116638 | WOODLAND JET | 13.2 | 101 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116651 | INDIAN RIVER | 2.3 | 101 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00566 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117003 | ROBINSON AVE | 115 | 101 | 1400 | 0 | 0 | 154.66 | 0 | 0 | 154.66 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0056 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117029 | OCEAN ST GT1 | 13.8 | 101 | 1400 | 0 | 0 | 77.46 | 0 | 0 | 77.46 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00561 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117030 | OCEAN ST GT2 | 13.8 | 101 | 1400 | 0 | 0 | 77.46 | 0 | 0 | 77.46 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00561 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117031 | OCEAN ST ST1 | 13.8 | 101 | 1400 | 66.1 | 0 | 117.42 | 66.1 | 0 | 51.32 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00561 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117032 | OCEAN ST GT3 | 13.8 | 101 | 1400 | 0 | 0 | 78.17 | 0 | 0 | 78.17 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00561 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117033 | OCEAN ST GT4 | 13.8 | 101 | 1400 | 0 | 0 | 78.17 | 0 | 0 | 78.17 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00561 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117034 | OCEAN ST ST2 | 13.8 | 101 | 1400 | 118.49 | 0 | 118.49 | 118.49 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00561 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117332 | KENT COUNTY | 115 | 101 | 1410 | 63.69 | 0 | 63.69 | 63.69 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00562 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117426 | MANCHSTR 09A | 13.8 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 106.94 | 0 | 0 | 106.94 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00561 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117427 | MANCHSTR 10A | 13.8 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 109.03 | 0 | 0 | 109.03 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00561 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117428 | MANCHSTR 11A | 13.8 | 101 | 1410 | 9.39 | 0 | 107.53 | 9.39 | 0 | 98.14 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00561 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117431 | FRNKLNSQ SC1 | 11.5 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 47.06 | 0 | 0 | 47.06 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00561 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117432 | FRNKLNSQ SC2 | 11.5 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 47.97 | 0 | 0 | 47.97 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00561 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117433 | FRNKLNSQ SC3 | 11.5 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 49.47 | 0 | 0 | 49.47 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00561 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117434 | TIVERTON GT | 18 | 101 | 1410 | 85.51 | 0 | 173.41 | 85.51 | 0 | 87.9 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00559 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117435 | TIVERTON ST | 13.8 | 101 | 1410 | 91.97 | 0 | 91.97 | 91.97 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00559 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117436 | RISE CT1 | 18 | 101 | 1410 | 43.65 | 0 | 183.1 | 43.65 | 0 | 139.45 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00561 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117437 | RISE ST | 18 | 101 | 1410 | 42.1 | 0 | 185.48 | 42.1 | 0 | 143.38 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00561 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117438 | RISE CT2 | 18 | 101 | 1410 | 183.1 | 0 | 183.1 | 183.1 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00561 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117446 | J LANDFIL P2 | 4.2 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00561 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117455 | RIDGEWOOD LD | 13.8 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00561 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117485 | RI_WED_GEN | 0.6 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00561 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117486 | RI WED G2 | 0.6 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00561 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117495 | BLK ISL WIND | 0.9 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00562 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117501 | J_LANDF_L | 0.6 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00561 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117503 | S-SKY-2228_L | 0.48 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00561 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117505 | S-SKY-WCR_L | 0.48 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00561 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117507 | STSK_GEN | 0.55 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00562 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117514 | HOPE_0.385KV | 0.38 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00561 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119038 | KILLINGLY | 345 | 101 | 1630 | 0 | 0 | 204.64 | 0 | 0 | 204.64 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00562 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119051 | LAKE ROAD | 345 | 101 | 1630 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 325 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00562 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119103 | BARBOUR HILL | 345 | 101 | 1650 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119116 | N-BLOOMFIELD | 345 | 101 | 1670 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119194 | MILLSTONE | 345 | 101 | 1630 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 2400 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119514 | KILLINGLY | 115 | 101 | 1630 | 0 | 0 | 169.7 | 0 | 0 | 169.7 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00563 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120038 | BARBOUR HILL | 115 | 101 | 1650 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120812 | DEVON-1 | 115 | 101 | 1730 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 284 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120830 | EAST DEVON | 115 | 101 | 1730 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121064 | OXFORD | 115 | 101 | 1730 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121513 | LAKE ROAD_C1 | 21 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 269.79 | 0 | 0 | 269.79 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00562 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121514 | LAKE ROAD_C2 | 21 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 275.21 | 0 | 0 | 275.21 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00562 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121515 | LAKE ROAD_C3 | 21 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 279 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00562 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121517 | QP724 CT | 23.5 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 393.67 | 0 | 0 | 393.67 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00562 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121518 | QP724 ST | 16 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 238.29 | 0 | 0 | 238.29 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00562 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121526 | WOODSHILL_PV | 0.38 | 101 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00563 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121536 | QB_GEN | 0.42 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00563 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121559 | CONSTITUTION | 0.6 | 101 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00563 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121560 | PLAINFIELD | 13.8 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00563 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121570 | TUNNEL JET | 13.2 | 101 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00563 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121571 | FUSION_GEN | 0.38 | 101 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00563 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121579 | NORWICH JET | 13.8 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00563 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121586 | FOXWOODS G1 | 4.16 | 101 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00563 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121587 | FOXWOODS G2 | 4.16 | 101 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00563 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121590 | SECREC | 13.2 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00563 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121638 | PAWCATCK SLR | 0.6 | 101 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00563 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121645 | MONTVILLE_G5 | 13.8 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121646 | MONTVILLE_G6 | 22 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 410 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121647 | MONTVILLE | 2.4 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121656 | MILLSTONE_G2 | 24 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 934.5 | 0 | 0 | 934.5 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121657 | MILLSTONE_G3 | 24 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 1283 | 0 | 0 | 1283 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121744 | UCONN COGEN | 13.8 | 101 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00566 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121788 | LISBON | 4.16 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00563 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121835 | RAND WHITNEY | 13.8 | 101 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121841 | NUTMEG_G | 0.42 | 101 | 1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121852 | RAINBOW HYD | 2.4 | 101 | 1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121860 | HAMILTON GT | 13.8 | 101 | 1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121865 | DEXTER CT | 13.8 | 101 | 1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121931 | RIVERSIDE PF | 23 | 101 | 1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121943 | S-MEADOW_G5 | 11.5 | 101 | 1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121944 | S-MEADOW_G6 | 11.5 | 101 | 1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121964 | CDECCA_CT | 13.8 | 101 | 1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121965 | CDECCA_ST | 13.2 | 101 | 1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122030 | KLEEN_C1 | 16.5 | 101 | 1713 | 180.65 | 0 | 180.65 | 180.65 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122031 | KLEEN_C2 | 16.5 | 101 | 1713 | 180.65 | 0 | 180.65 | 180.65 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122032 | KLEEN_S1 | 18 | 101 | 1713 | 258.7 | 0 | 258.7 | 258.7 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122041 | MIDDLETWN_G2 | 13.8 | 101 | 1713 | 121.29 | 0 | 121.29 | 121.29 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122042 | MIDDLETWN_G3 | 22 | 101 | 1713 | 231.71 | 0 | 231.71 | 231.71 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122043 | MIDDLETWN_G4 | 22 | 101 | 1713 | 402 | 0 | 402 | 402 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122044 | MIDDLETWN_10 | 13.2 | 101 | 1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122046 | MIDDLETWN_12 | 13.8 | 101 | 1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122047 | MIDDLETWN_13 | 13.8 | 101 | 1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122048 | MIDDLETWN_14 | 13.8 | 101 | 1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122049 | MIDDLETWN_15 | 13.8 | 101 | 1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122154 | SIMSBURY SLR | 0.38 | 101 | 1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122173 | FRANKLIN DR | 13.2 | 101 | 1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122184 | TORRINGTON T | 13.8 | 101 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122196 | FALLS VILLGE | 6.6 | 101 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122272 | FORESTVILLE | 13.8 | 101 | 1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122417 | BRANFORD JET | 13.8 | 101 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122448 | WALLINGFRDG1 | 13.8 | 101 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122449 | WALLINGFRDG2 | 13.8 | 101 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122450 | WALLINGFRDG3 | 13.8 | 101 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122451 | WALLINGFRDG4 | 13.8 | 101 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122452 | WALLINGFRDG5 | 13.8 | 101 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122453 | WALLINGFRDG6 | 13.8 | 101 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122454 | WALLINGFRDG7 | 13.8 | 101 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122469 | DEVON #10 | 13.8 | 101 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122470 | DEVON #11 | 13.8 | 101 | 1733 | 33.12 | 0 | 33.12 | 33.12 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122471 | DEVON #12 | 13.8 | 101 | 1733 | 33.12 | 0 | 33.12 | 33.12 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122472 | DEVON #13 | 13.8 | 101 | 1733 | 33.12 | 0 | 33.12 | 33.12 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122473 | DEVON #14 | 13.8 | 101 | 1733 | 33.12 | 0 | 33.12 | 33.12 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122476 | DEVON #15-16 | 13.8 | 101 | 1733 | 93.8 | 0 | 93.8 | 93.8 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122477 | DEVON #17-18 | 13.8 | 101 | 1733 | 73.07 | 0 | 93.8 | 73.07 | 0 | 20.73 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122481 | MILFORD_C1 | 21 | 101 | 1733 | 267.7 | 0 | 267.7 | 267.7 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122482 | MILFORD_C2 | 21 | 101 | 1733 | 267.7 | 0 | 267.7 | 267.7 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122542 | A.L. PIERCE | 13.8 | 101 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122583 | WATERBURY_G | 13.8 | 101 | 1733 | 97.91 | 0 | 97.91 | 97.91 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122586 | TOWANTIC C1 | 18 | 101 | 1733 | 248.66 | 0 | 248.66 | 248.66 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122587 | TOWANTIC C2 | 18 | 101 | 1733 | 250.92 | 0 | 250.92 | 250.92 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122588 | TOWANTIC ST | 18 | 101 | 1733 | 250.92 | 0 | 250.92 | 250.92 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122625 | STEVENSON HY | 6.6 | 101 | 1733 | 21.67 | 0 | 21.67 | 21.67 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122648 | BULLS BRIDGE | 1.15 | 101 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122657 | ROCKY RIVER | 13.8 | 101 | 1732 | 29.35 | 0 | 29.35 | 29.35 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122660 | KIMB CLARK_G | 13.8 | 101 | 1734 | 12.02 | 0 | 12.02 | 12.02 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122690 | SHEPAUG HYD | 13.8 | 101 | 1734 | 42.95 | 0 | 42.95 | 42.95 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122700 | STONY HIL_SC | 12.5 | 101 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122889 | GLENBROOK_S1 | 14.6 | 101 | 1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122890 | GLENBROOK_S2 | 14.6 | 101 | 1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122911 | WATERSIDE_G | 13.8 | 101 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122933 | COSCOB_GEN | 13.8 | 101 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123128 | YALE DG 1 | 13.8 | 101 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123129 | YALE DG 2 | 13.8 | 101 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123147 | DERBY DAM HY | 4.16 | 101 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123149 | SIKORSKY | 13.8 | 101 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123628 | BRPT HRBR 5C | 25 | 101 | 1803 | 315.72 | 0 | 315.72 | 315.72 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123629 | BRPT HRBR 5S | 18 | 101 | 1803 | 168.58 | 0 | 168.58 | 168.58 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123635 | HALVARSSON | 192 | 101 | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123641 | BRPT EN 10ST | 16 | 101 | 1803 | 152.8 | 0 | 152.8 | 152.8 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123642 | BRPT HRBR 4 | 13.8 | 101 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123643 | BRPT RESCO_G | 13.8 | 101 | 1803 | 59.65 | 0 | 59.65 | 59.65 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123644 | BRPT EN 11CT | 16 | 101 | 1803 | 165.6 | 0 | 165.6 | 165.6 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123645 | BRPT EN 12CT | 16 | 101 | 1803 | 165.6 | 0 | 165.6 | 165.6 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123653 | NEW HAVN HBR | 22 | 101 | 1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123655 | NHHP G2 | 13.8 | 101 | 1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123656 | NHHP G3-4 | 13.8 | 101 | 1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
910759 | Anbaric_My~1 | 345 | 101 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00594 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
910790 | Anbaric_KS~1 | 345 | 101 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | -1200 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0055 |  | 11.928 | 11.928 | 11.928 | 11.928 | 11.928 | 6.6
911524 | HIGH_DGEN | 115 | 101 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
911531 | NYNE_GILB | 345 | 102 | 12 | 120.67 | 0 | 466.67 | 120.67 | 0 | 346 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00566 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
911550 | PH2_DGEN | 345 | 101 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00576 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
911554 | NYNE_OSWG | 345 | 102 | 12 | 120.67 | 0 | 466.67 | 120.67 | 0 | 346 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00566 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
911560 | NYNE_BWLN | 345 | 102 | 12 | 120.67 | 0 | 466.67 | 120.67 | 0 | 346 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00566 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
911597 | NBNE_CLCOV | 345 | 105 | 15 | 501 | 0 | 700 | 501 | 0 | 199 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
911600 | QP670-PV | 0.6 | 101 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
914895 | Reynolds_Bat | 115 | 101 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00559 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
919142 | Anbaric_Sc~1 | 345 | 101 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
923638 | Anbaric_ES~1 | 345 | 101 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
926260 | NYPA - CMR | 345 | 102 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00566 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
926261 | NYPA - VT | 345 | 102 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00566 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
990002 | SUN_WINDSO~1 | 115 | 101 | 1650 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
990038 | SUN_BARBOU~1 | 115 | 101 | 1650 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
990180 | SUN_LOVELL | 115 | 101 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
990290 | SUN_N-BLOO~1 | 115 | 101 | 1670 | 127.16 | 0 | 127.16 | 127.16 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
990307 | SUN_NE-SIM~1 | 115 | 101 | 1690 | 26.4 | 0 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
990488 | NG_BLACK R~1 | 115 | 101 | 1670 | 20.24 | 0 | 20.24 | 20.24 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
990740 | SUN_WALLIN~1 | 115 | 101 | 1730 | 0 | 0 | 14.97 | 0 | 0 | 14.97 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
990759 | BAT_MYSTIC~1 | 345 | 101 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00594 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
990770 | BAT_W MEDW~1 | 345 | 101 | 1020 | 555.51 | 0 | 1008.1 | 555.51 | 0 | 452.59 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00559 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
990783 | WND_PILGRIM | 345 | 101 | 1020 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00555 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
990804 | SUN BAT_BU~1 | 115 | 101 | 1000 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00555 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
990812 | BAT_DEVON-1 | 115 | 101 | 1730 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 284 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
990819 | BAT_CHELSE~1 | 115 | 101 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00529 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
990898 | SUN BAT_CA~1 | 115 | 101 | 1020 | 8.8 | 0 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00553 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
990901 | DFO NG_EDGAR | 115 | 101 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00553 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
990926 | BAT_ELECTR~1 | 115 | 101 | 1000 | 88.82 | 0 | 301.26 | 0 | -88.82 | 301.26 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00517 |  | -0.88287 | -0.88287 | -0.88287 | -0.88287 | -0.88287 | -0.4592
991103 | NG_PUTNAM 36 | 115 | 101 | 1010 | 37.9 | 0 | 43 | 37.9 | 0 | 5.1 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | -0.48522 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991133 | BAT_CARVER | 345 | 101 | 1030 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00556 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991134 | WND_W BARN~1 | 345 | 101 | 1030 | 0 | 0 | 1314 | 0 | 0 | 1314 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00556 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991135 | WND_W BARN~1 | 115 | 101 | 1040 | 609.31 | 0 | 860 | 609.31 | 0 | 250.69 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00556 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991136 | SUN_KINGST~1 | 115 | 101 | 1030 | 2.76 | 0 | 2.76 | 2.76 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00555 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991140 | SUN BAT_RO~1 | 115 | 101 | 1030 | 0 | 0 | 24.62 | 0 | 0 | 24.62 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00556 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991141 | SUN BAT_TR~1 | 115 | 101 | 1030 | 0 | 0 | 36.16 | 0 | 0 | 36.16 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00556 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991144 | BAT_BROOK ~1 | 115 | 101 | 1030 | 0 | 0 | 209.96 | 0 | 0 | 209.96 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00555 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991152 | BAT_WAREHA~1 | 115 | 101 | 1030 | 0 | 0 | 451.34 | 0 | 0 | 451.34 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00556 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991155 | SUN_WAREHA~1 | 115 | 101 | 1030 | 9.5 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00556 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991156 | SUN BAT_VA~1 | 115 | 101 | 1030 | 0 | 0 | 9.98 | 0 | 0 | 9.98 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00556 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991171 | SUN BAT_WE~1 | 23 | 101 | 1032 | 44.12 | 0 | 44.12 | 44.12 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00555 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991172 | SUN_ROCKY ~1 | 115 | 101 | 1730 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991202 | WND_BARNST~1 | 115 | 101 | 1040 | 650 | 0 | 800 | 650 | 0 | 150 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00556 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991204 | SUN BAT_FA~1 | 115 | 101 | 1040 | 12.94 | 0 | 12.94 | 12.94 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00556 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991207 | SUN BAT_HA~1 | 115 | 101 | 1040 | 3.15 | 0 | 3.15 | 3.15 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00556 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991215 | SUN BAT_MA~1 | 115 | 101 | 1040 | 4.85 | 0 | 4.85 | 4.85 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00556 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991245 | SUN BAT_SA~1 | 115 | 101 | 1040 | 11.75 | 0 | 11.75 | 11.75 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00556 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991265 | SUN BAT_FI~1 | 115 | 101 | 1050 | 0 | 0 | 30.37 | 0 | 0 | 30.37 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00558 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991267 | BAT_CROSS ~1 | 115 | 101 | 1050 | 229.69 | 0 | 246 | 229.69 | 0 | 16.31 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00558 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991268 | SUN BAT_IN~1 | 115 | 101 | 1050 | 40.45 | 0 | 40.45 | 40.45 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00557 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991271 | SUN BAT_CR~2 | 115 | 101 | 1050 | 27.96 | 0 | 27.96 | 27.96 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00556 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991272 | SUN BAT_AR~1 | 115 | 101 | 1050 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00557 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991273 | SUN BAT_WI~1 | 115 | 101 | 1050 | 28.43 | 0 | 28.43 | 28.43 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00557 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991275 | SUN BAT_CR~1 | 115 | 101 | 1050 | 14.5 | 0 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00558 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991378 | SUN BAT_BE~1 | 115 | 101 | 1050 | 0 | 0 | 1277.99 | 0 | 0 | 1277.99 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00558 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991802 | BAT_MYSTIC_R | 345 | 101 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00594 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992036 | SUN_WARREN | 34.5 | 101 | 112 | 6.93 | 0 | 6.93 | 6.93 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992221 | SUN_WASHIN~1 | 34.5 | 101 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993000 | SUN_TREASU~1 | 115 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 71.35 | 0 | 0 | 71.35 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00563 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993001 | SUN_BEAR S~1 | 230 | 101 | 1100 | 83.71 | 0 | 83.71 | 83.71 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993004 | SUN_LITL R~1 | 115 | 101 | 1100 | 30.71 | 0 | 30.71 | 30.71 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993005 | SUN_ADAMS | 115 | 101 | 1100 | 18.08 | 0 | 18.08 | 18.08 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993007 | BAT_BARRE ~1 | 115 | 101 | 1100 | 70.66 | 0 | 70.66 | 70.66 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993012 | SUN_PALMER | 115 | 101 | 1100 | 19.2 | 0 | 19.2 | 19.2 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993013 | BAT_Sherman | 115 | 101 | 1100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993014 | SUN_THORND~1 | 115 | 101 | 1100 | 17.42 | 0 | 17.42 | 17.42 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993015 | SUN_WENDEL~1 | 115 | 101 | 1100 | 54.34 | 0 | 54.34 | 54.34 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993017 | SUN_FLOREN~1 | 115 | 101 | 1100 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993029 | SUN_SHUTES~1 | 69 | 101 | 1100 | 19.99 | 0 | 19.99 | 19.99 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993031 | SUN_WARE | 69 | 101 | 1100 | 55.79 | 0 | 96.08 | 55.79 | 0 | 40.29 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993034 | SUN_BELCHE~1 | 69 | 101 | 1100 | 17.93 | 0 | 17.93 | 17.93 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993036 | SUN_WILBRA~1 | 69 | 101 | 1100 | 9.7 | 0 | 9.7 | 9.7 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993037 | SUN_LASHAW~1 | 69 | 101 | 1100 | 18.64 | 0 | 41.09 | 18.64 | 0 | 22.45 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993038 | SUN_ROYALS~1 | 69 | 101 | 1100 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00568 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993039 | SUN_MEADOW~2 | 69 | 101 | 1100 | 8.13 | 0 | 8.13 | 8.13 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993047 | SUN_E.LONG~1 | 69 | 101 | 1100 | 8.99 | 0 | 8.99 | 8.99 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993054 | SUN_MEADOW~1 | 69 | 101 | 1100 | 27.4 | 0 | 27.4 | 27.4 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993109 | SUN_WEST H~1 | 115 | 101 | 1100 | 13.17 | 0 | 13.17 | 13.17 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993118 | SUN_5 CORN~1 | 115 | 101 | 1100 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993146 | NG_INDIAN ~1 | 13.8 | 101 | 1802 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993264 | SUN_MILLBURY | 345 | 101 | 1110 | 29.66 | 0 | 29.66 | 29.66 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993282 | SUN_FLAGG ~1 | 115 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0057 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993283 | SUN_E WINC~1 | 115 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 53.85 | 0 | 0 | 53.85 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0057 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993285 | SUN_LITCHF~1 | 115 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993287 | SUN_NORTH ~1 | 115 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 36.5 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00563 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993292 | BAT_PrattJn | 115 | 101 | 1100 | 14.94 | 0 | 14.94 | 14.94 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993295 | SUN_SNOW S~1 | 115 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 52.75 | 0 | 0 | 52.75 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993300 | SUN_W CHAR~1 | 115 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 37.41 | 0 | 0 | 37.41 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993313 | NG_CONGRES~1 | 115 | 101 | 1800 | 0 | 0 | 9.66 | 0 | 0 | 9.66 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993328 | SUN_EAST W~1 | 69 | 101 | 1110 | 9.93 | 0 | 9.93 | 9.93 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00562 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993342 | SUN_CRYSTA~1 | 69 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 39.46 | 0 | 0 | 39.46 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00568 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993626 | DFO NG_SIN~1 | 345 | 101 | 1810 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993868 | WDS_FLAGG ~1 | 69 | 101 | 1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0057 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993969 | BAT_BILERC~1 | 115 | 101 | 1120 | 122.75 | 0 | 150 | 0 | -122.75 | 150 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00567 |  | -1.2201 | -1.2201 | -1.2201 | -1.2201 | -1.2201 | -0.69599
993997 | DFO NG_MID~1 | 115 | 101 | 1120 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00582 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
994210 | SUN_PARIS | 115 | 101 | 520 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
994220 | WAT BAT_BE~1 | 115 | 101 | 520 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
994231 | SUNBAT_Ber~1 | 115 | 101 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
994264 | SUN_LITTLE~1 | 115 | 101 | 560 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
994418 | SUN_WEBSTER | 115 | 101 | 560 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 19.9 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00575 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
994421 | DFO NG_WAT~1 | 115 | 101 | 1130 | 61.85 | 0 | 61.85 | 61.85 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00581 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
994451 | SUN_NORTH ~2 | 115 | 101 | 560 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
994484 | SUN_GARVINS | 115 | 101 | 640 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00577 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
994502 | WND_PINE H~1 | 115 | 101 | 640 | 0 | 0 | 4.98 | 0 | 0 | 4.98 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00578 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
994517 | SUN_EASTPORT | 115 | 101 | 600 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
994704 | SUN_BRENTW~1 | 115 | 101 | 600 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
994734 | WND_BRAYTN~1 | 345 | 101 | 1140 | 408.34 | 0 | 4800 | 408.34 | 0 | 4391.66 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0056 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
994757 | BAT_S WREN~1 | 115 | 101 | 1140 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00558 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
994895 | WND_TUTTLE~1 | 115 | 101 | 680 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 28.4 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00575 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
994935 | SUN_CHESTN~1 | 115 | 101 | 680 | 3.28 | 0 | 3.28 | 3.28 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
994946 | SUN_VERNON~2 | 115 | 101 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00571 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
994990 | SUN_FITZWI~1 | 115 | 101 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
995034 | SUN_S-MILF~1 | 115 | 101 | 640 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00578 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
996003 | SUN_COMERF~1 | 230 | 101 | 400 | 0 | 0 | 76.25 | 0 | 0 | 76.25 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
996009 | WAT_MOORE ~1 | 230 | 101 | 400 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
996045 | BAT_LUDLOW | 345 | 101 | 1330 | 107.5 | 0 | 107.5 | 107.5 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
996240 | AC_BUCK POND | 115 | 101 | 1330 | 276.32 | 0 | 633 | 276.32 | 0 | 356.68 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
996270 | SUN BAT_TI~1 | 115 | 101 | 1370 | 1.32 | 0 | 1.32 | 1.32 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
996284 | SUN_CUMBER~1 | 115 | 101 | 1370 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
996336 | SUN BAT_PA~2 | 115 | 101 | 1370 | 14.03 | 0 | 14.03 | 14.03 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
996364 | SUN_BLANDF~1 | 115 | 101 | 1330 | 12.48 | 0 | 12.48 | 12.48 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00566 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
996625 | SUN BAT_PA~1 | 23 | 101 | 1372 | 8.14 | 0 | 8.14 | 8.14 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997000 | DFO NG_SHE~1 | 345 | 101 | 1400 | 73.2 | 0 | 73.2 | 73.2 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00561 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997005 | BAT_W FARN~1 | 115 | 101 | 1400 | 91.9 | 0 | 91.9 | 91.9 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00561 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997010 | HVDC_COOLI~1 | 345 | 101 | 700 | 360 | 0 | 1000 | 360 | 0 | 640 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00571 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997012 | SUN_NASONV~1 | 115 | 101 | 1400 | 9.5 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00561 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997305 | SUN_KENYON | 115 | 101 | 1410 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00562 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997311 | SUN_JOHNST~1 | 115 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 9.13 | 0 | 0 | 9.13 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00561 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997313 | SUN_TOWER ~1 | 115 | 101 | 1410 | 8.75 | 0 | 8.75 | 8.75 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00562 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997314 | BAT_DAVISV~1 | 115 | 101 | 1410 | 296.91 | 0 | 930.28 | 296.91 | 0 | 633.37 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00562 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997327 | SUN_DRUMROCK | 115 | 101 | 1410 | 16.83 | 0 | 16.83 | 16.83 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00561 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997332 | SUN_KENT C~1 | 115 | 101 | 1410 | 13.55 | 0 | 13.55 | 13.55 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00562 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997339 | SUN_W KING~1 | 115 | 101 | 1410 | 106.5 | 0 | 106.5 | 106.5 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00562 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997342 | SUN_W CRAN~1 | 115 | 101 | 1410 | 7.81 | 0 | 7.81 | 7.81 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00561 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997346 | SUN_WOLF H~1 | 115 | 101 | 1410 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00561 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997348 | SUN_WOOD R~1 | 115 | 101 | 1410 | 69.04 | 0 | 69.04 | 69.04 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00562 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997349 | SUN_WOONSO~1 | 115 | 101 | 1410 | 12.44 | 0 | 12.44 | 12.44 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00561 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997353 | SUN_PUTNAM~1 | 115 | 101 | 1410 | 8.62 | 0 | 8.62 | 8.62 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00561 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997357 | SUN_Tiverton | 115 | 101 | 1410 | 11.8 | 0 | 11.8 | 11.8 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00559 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997363 | SUN_TOWER ~1 | 12.5 | 101 | 1410 | 3.06 | 0 | 3.06 | 3.06 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00562 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997368 | SUN_OLD BA~1 | 12.5 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00562 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997385 | SUN_KENT C~1 | 34.5 | 101 | 1410 | 89.92 | 0 | 89.92 | 89.92 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00562 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997458 | SUN_CHASE ~1 | 115 | 101 | 1410 | 20.41 | 0 | 20.41 | 20.41 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00562 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997463 | SUN_NEW LO~1 | 115 | 101 | 1410 | 7.88 | 0 | 7.88 | 7.88 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00561 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997560 | SUN_BARRE | 115 | 101 | 700 | 37.98 | 0 | 37.98 | 37.98 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997790 | SUN_VERGEN~1 | 115 | 101 | 700 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997910 | SUN_VERNON~1 | 115 | 101 | 700 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 49.5 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00571 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
998179 | NG_NAVY TAP | 69 | 101 | 1420 | 0 | 0 | 6.27 | 0 | 0 | 6.27 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00559 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
998187 | SUN_JEPSON | 13.8 | 101 | 1420 | 0 | 0 | 20.97 | 0 | 0 | 20.97 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00559 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
998265 | SUN_WINDSOR | 46 | 101 | 812 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
998476 | SUN_CARVER~1 | 46 | 101 | 802 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00571 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
998496 | SUN_E ARLN~1 | 46 | 101 | 822 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00568 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
998940 | SUN_WESTMI~1 | 12.5 | 101 | 822 | 23.22 | 0 | 23.22 | 23.22 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999038 | BAT_KILLIN~1 | 345 | 101 | 1630 | 0 | 0 | 204.64 | 0 | 0 | 204.64 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00562 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999116 | SUN_N-BLOO~1 | 345 | 101 | 1670 | 121.09 | 0 | 121.09 | 121.09 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999194 | NUC_MILLST~1 | 345 | 101 | 1630 | 1577.27 | 0 | 2042 | 1577.27 | 0 | 464.73 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999389 | BAT_EAST D~1 | 345 | 101 | 1730 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999541 | SUN_BROOKL~1 | 115 | 101 | 1630 | 0 | 0 | 82.7 | 0 | 0 | 82.7 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00563 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999562 | SUN_FRY BR~1 | 115 | 101 | 1630 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00563 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999583 | SUN_TUNNEL | 115 | 101 | 1630 | 0 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 69.8 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00563 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999682 | SUN_SHUNCK~1 | 115 | 101 | 1630 | 0 | 0 | 24.99 | 0 | 0 | 24.99 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00563 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999718 | WND_MONTVI~1 | 115 | 101 | 1630 | 0 | 0 | 1219.9 | 0 | 0 | 1219.9 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999768 | SUN_WATERF~1 | 115 | 101 | 1630 | 0 | 0 | 17.73 | 0 | 0 | 17.73 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999849 | FC_WILLIMA~1 | 115 | 101 | 1630 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 10.2 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00563 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999993 | SUN_SCITICO | 115 | 101 | 1650 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00994 | 0.00565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111123 | KENDALL ST B | 13.8 | 101 | 1013 | 27.75 | 0 | 27.75 | 27.75 | 0 | 0 | -0.99006 | -0.99006 | -0.99006 | -0.99006 | -0.99006 | -0.48914 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111126 | KENDALL CT | 18 | 101 | 1013 | 1.35 | 0 | 170 | 1.35 | 0 | 168.65 | -0.99006 | -0.99006 | -0.99006 | -0.99006 | -0.99006 | -0.48914 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111127 | E CAMBRIDGE | 13.8 | 101 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.99006 | -0.99006 | -0.99006 | -0.99006 | -0.99006 | -0.48914 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991104 | DFO NG_KEN~1 | 115 | 101 | 1010 | 0.01 | 0 | 13.55 | 0.01 | 0 | 13.54 | -0.99006 | -0.99006 | -0.99006 | -0.99006 | -0.99006 | -0.48914 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## PRDcalc (2)
****** Plant Redispatch calculator ******* !!!! Please - edit only columns 'Status' & 'Pnew' !!!!!***
Flows
NN | LFCaseName | Monitored Element | [5 empty] | Contingency | Limit | FlowInit | FlowRes | FlowChange | Loading
1 |  | 113001 BEAR SWAMP 230 113266 PRATTS JCT 230 1 | [5 empty] | GN_SBRK | 502 | 488.5 | 406.6021 | -81.8979 | 81%
2 |  | 113001 BEAR SWAMP 230 113266 PRATTS JCT 230 1 | [5 empty] | BF_SEBRK_941 | 502 | 487.3 | 405.5933 | -81.7067 | 80.8%
3 |  | 113001 BEAR SWAMP 230 113266 PRATTS JCT 230 1 | [5 empty] | BF_SEBRK_169 | 502 | 486.2 | 404.3372 | -81.8628 | 80.55%
4 |  | 113001 BEAR SWAMP 230 113266 PRATTS JCT 230 1 | [5 empty] | TF_SBRK_GSU | 502 | 485.1 | 403.2021 | -81.8979 | 80.32%
5 |  | 113001 BEAR SWAMP 230 113266 PRATTS JCT 230 1 | [5 empty] | BF_FR_HRMN31 | 502 | 471.4 | 349.0363 | -122.3637 | 69.53%
6 |  | 113001 BEAR SWAMP 230 113266 PRATTS JCT 230 1 | [5 empty] | Base Case | 417 | 406.4 | 324.5021 | -81.8979 | 77.82%
Dispatch | [8 empty] | 0 | [8 empty] | -81.8979 | -81.7067 | -81.8628 | -81.8979 | -122.3637 | -81.8979
Bus# | Bus Name | Volt | Area | Zone | Pgen or Pload | PMin Gen | PMax Gen | Pnew | Pdelta | Pavail | Dfax_1 | Dfax_2 | Dfax_3 | Dfax_4 | Dfax_5 | Dfax_6 | --- | Impact_1 | Impact_2 | Impact_3 | Impact_4 | Impact_5 | Impact_6
113096 | BEARSWAMP 1 | 13.8 | 101 | 1100 | 331.5 | 0 | 331.5 | 17.07 | -314.43 | 314.43 | 0.26637 | 0.26638 | 0.26634 | 0.26637 | 0.39378 | 0.26637 |  | -83.7547 | -83.7579 | -83.7453 | -83.7547 | -123.8162 | -83.7547
113097 | BEARSWAMP 2 | 13.8 | 101 | 1100 | 331.5 | 0 | 331.5 | 331.5 | 0 | 0 | 0.26637 | 0.26638 | 0.26634 | 0.26637 | 0.39378 | 0.26637 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993001 | SUN_BEAR S~1 | 230 | 101 | 1100 | 83.71 | 0 | 83.71 | 83.71 | 0 | 0 | 0.26637 | 0.26638 | 0.26634 | 0.26637 | 0.39378 | 0.26637 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993005 | SUN_ADAMS | 115 | 101 | 1100 | 18.08 | 0 | 18.08 | 18.08 | 0 | 0 | 0.16388 | 0.1639 | 0.16386 | 0.16388 | 0.06768 | 0.16388 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113101 | DEERFIELD 5G | 13.8 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15651 | 0.15653 | 0.15648 | 0.15651 | 0.06757 | 0.15651 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113102 | FIFE BROOK | 13.8 | 101 | 1100 | 9.9 | 0 | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 | 0.15651 | 0.15653 | 0.15648 | 0.15651 | 0.06757 | 0.15651 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109504 | HARRIMAN G2 | 6.9 | 101 | 1100 | 13.71 | 0 | 13.71 | 13.71 | 0 | 0 | 0.15618 | 0.1562 | 0.15615 | 0.15618 | 0.05884 | 0.15618 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109505 | HARRIMAN G1 | 6.9 | 101 | 1100 | 13.71 | 0 | 13.71 | 13.71 | 0 | 0 | 0.15618 | 0.1562 | 0.15615 | 0.15618 | 0.05884 | 0.15618 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113123 | HOOSAC CLR1 | 0.69 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15569 | 0.15571 | 0.15567 | 0.15569 | 0.06003 | 0.15569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113125 | HOOSAC CLR2 | 0.69 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15569 | 0.15571 | 0.15567 | 0.15569 | 0.06003 | 0.15569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109503 | HARRIMAN G3 | 6.9 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15423 | 0.15425 | 0.1542 | 0.15423 | 0.06023 | 0.15423 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113104 | SHERMAN HYD | 2.4 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15045 | 0.15047 | 0.15042 | 0.15045 | 0.05869 | 0.15045 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993013 | BAT_Sherman | 115 | 101 | 1100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0.15045 | 0.15047 | 0.15042 | 0.15045 | 0.05869 | 0.15045 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109517 | SEARS HYDRO | 2.4 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15008 | 0.1501 | 0.15005 | 0.15008 | 0.08861 | 0.15008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109296 | SEARS WIND_E | 12.5 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14919 | 0.14921 | 0.14917 | 0.14919 | 0.08878 | 0.14919 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109297 | SEARS WIND_W | 12.5 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14919 | 0.14921 | 0.14917 | 0.14919 | 0.08878 | 0.14919 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109403 | DRFLD EAST G | 0.69 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14829 | 0.14832 | 0.14827 | 0.14829 | 0.08896 | 0.14829 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109404 | DRFLD WEST G | 0.69 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14829 | 0.14832 | 0.14827 | 0.14829 | 0.08896 | 0.14829 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113100 | DEERFIELD 4G | 2.4 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14369 | 0.14368 | 0.14366 | 0.14369 | 0.24917 | 0.14369 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113099 | DEERFIELD 3G | 2.4 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13911 | 0.13911 | 0.13908 | 0.13911 | 0.24108 | 0.13911 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113098 | DEERFIELD 2G | 2.4 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13339 | 0.13338 | 0.13336 | 0.13339 | 0.23095 | 0.13339 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
998496 | SUN_E ARLN~1 | 46 | 101 | 822 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0.10885 | 0.1089 | 0.10883 | 0.10885 | 0.07042 | 0.10885 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116627 | BERKSHRE WND | 0.57 | 101 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09766 | 0.09769 | 0.09763 | 0.09766 | 0.05042 | 0.09766 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
996336 | SUN BAT_PA~2 | 115 | 101 | 1370 | 14.03 | 0 | 14.03 | 14.03 | 0 | 0 | 0.09766 | 0.09769 | 0.09763 | 0.09766 | 0.05042 | 0.09766 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
996625 | SUN BAT_PA~1 | 23 | 101 | 1372 | 8.14 | 0 | 8.14 | 8.14 | 0 | 0 | 0.09766 | 0.09769 | 0.09763 | 0.09766 | 0.05042 | 0.09766 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993029 | SUN_SHUTES~1 | 69 | 101 | 1100 | 19.99 | 0 | 19.99 | 19.99 | 0 | 0 | 0.08904 | 0.08903 | 0.08901 | 0.08904 | 0.15247 | 0.08904 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113011 | BAT_BarreB~1 | 115 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0882 | 0.08819 | 0.08817 | 0.0882 | 0.0569 | 0.0882 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116568 | TILSON-1044 | 13.8 | 101 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08589 | 0.08592 | 0.08586 | 0.08589 | 0.04425 | 0.08589 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116578 | TURNERS FALS | 2.4 | 101 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08589 | 0.08592 | 0.08586 | 0.08589 | 0.04425 | 0.08589 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116579 | CABOT HYDRO | 13.8 | 101 | 1373 | 64.66 | 0 | 64.66 | 64.66 | 0 | 0 | 0.08589 | 0.08592 | 0.08586 | 0.08589 | 0.04425 | 0.08589 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
996270 | SUN BAT_TI~1 | 115 | 101 | 1370 | 1.32 | 0 | 1.32 | 1.32 | 0 | 0 | 0.08589 | 0.08592 | 0.08586 | 0.08589 | 0.04425 | 0.08589 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
996284 | SUN_CUMBER~1 | 115 | 101 | 1370 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.08493 | 0.08497 | 0.08491 | 0.08493 | 0.04435 | 0.08493 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116618 | ALTRESCO_C1 | 13.8 | 101 | 1373 | 33.65 | 0 | 33.65 | 33.65 | 0 | 0 | 0.08341 | 0.08345 | 0.08339 | 0.08341 | 0.04671 | 0.08341 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116619 | ALTRESCO_C2 | 13.8 | 101 | 1373 | 33.65 | 0 | 33.65 | 33.65 | 0 | 0 | 0.08341 | 0.08345 | 0.08339 | 0.08341 | 0.04671 | 0.08341 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116620 | ALTRESCO_C3 | 13.8 | 101 | 1373 | 31.48 | 0 | 33.65 | 31.48 | 0 | 2.17 | 0.08341 | 0.08345 | 0.08339 | 0.08341 | 0.04671 | 0.08341 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116621 | ALTRESCO_S4 | 13.8 | 101 | 1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08341 | 0.08345 | 0.08339 | 0.08341 | 0.04671 | 0.08341 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116608 | DOREEN JET | 13.2 | 101 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08335 | 0.08339 | 0.08333 | 0.08335 | 0.04669 | 0.08335 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116638 | WOODLAND JET | 13.2 | 101 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07318 | 0.07321 | 0.07316 | 0.07318 | 0.04167 | 0.07318 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109529 | VERNON HYD A | 2.4 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07022 | 0.07021 | 0.07019 | 0.07022 | 0.14526 | 0.07022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109530 | VERNON HYD B | 2.4 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07022 | 0.07021 | 0.07019 | 0.07022 | 0.14526 | 0.07022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109531 | VERNON HY T1 | 13.8 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07022 | 0.07021 | 0.07019 | 0.07022 | 0.14526 | 0.07022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109532 | VERNON HY T2 | 13.8 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07022 | 0.07021 | 0.07019 | 0.07022 | 0.14526 | 0.07022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108934 | STRATTON_SC1 | 13.8 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0701 | 0.07018 | 0.07008 | 0.0701 | 0.04467 | 0.0701 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108938 | STRATTON_SC2 | 13.8 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0701 | 0.07018 | 0.07008 | 0.0701 | 0.04467 | 0.0701 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113061 | PLEASANT-NEP | 23 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06716 | 0.06718 | 0.06713 | 0.06716 | 0.0387 | 0.06716 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
911554 | NYNE_OSWG | 345 | 102 | 12 | 120.67 | 0 | 466.67 | 120.67 | 0 | 346 | 0.06587 | 0.06589 | 0.06585 | 0.06587 | 0.07238 | 0.06587 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
911531 | NYNE_GILB | 345 | 102 | 12 | 120.67 | 0 | 466.67 | 120.67 | 0 | 346 | 0.06114 | 0.06116 | 0.06111 | 0.06114 | 0.06566 | 0.06114 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102125 | S_WTRVL_D | 12 | 101 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05933 | 0.05935 | 0.0593 | 0.05933 | 0.06425 | 0.05933 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107326 | HG_CONVRTR_N | 120 | 101 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05933 | 0.05935 | 0.0593 | 0.05933 | 0.06425 | 0.05933 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108955 | BELDENS1 | 2.4 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05933 | 0.05935 | 0.0593 | 0.05933 | 0.06425 | 0.05933 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109049 | CARVER FALLS | 2.3 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05933 | 0.05935 | 0.0593 | 0.05933 | 0.06425 | 0.05933 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109077 | E PITTSFORD | 2.3 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05933 | 0.05935 | 0.0593 | 0.05933 | 0.06425 | 0.05933 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109092 | MIDDLESEX_G | 2.4 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05933 | 0.05935 | 0.0593 | 0.05933 | 0.06425 | 0.05933 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109101 | SALISBURY | 7.2 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05933 | 0.05935 | 0.0593 | 0.05933 | 0.06425 | 0.05933 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109105 | MIDDLEBURY_H | 6.44 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05933 | 0.05935 | 0.0593 | 0.05933 | 0.06425 | 0.05933 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109130 | SMITH FALLS | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05933 | 0.05935 | 0.0593 | 0.05933 | 0.06425 | 0.05933 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109139 | DEWEY MILLS | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05933 | 0.05935 | 0.0593 | 0.05933 | 0.06425 | 0.05933 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109143 | CAVENDISH_D2 | 12.5 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05933 | 0.05935 | 0.0593 | 0.05933 | 0.06425 | 0.05933 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109190 | GRANITE SC1 | 13.8 | 101 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05933 | 0.05935 | 0.0593 | 0.05933 | 0.06425 | 0.05933 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109200 | GRANITE SC2 | 13.8 | 101 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05933 | 0.05935 | 0.0593 | 0.05933 | 0.06425 | 0.05933 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109251 | GAGE | 2.4 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05933 | 0.05935 | 0.0593 | 0.05933 | 0.06425 | 0.05933 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111110 | PUTNAM 1 | 13.8 | 101 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05933 | 0.05935 | 0.0593 | 0.05933 | 0.06425 | 0.05933 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114050 | MALDEN MLS_T | 23 | 101 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05933 | 0.05935 | 0.0593 | 0.05933 | 0.06425 | 0.05933 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116569 | TILSON-1113 | 13.8 | 101 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05933 | 0.05935 | 0.0593 | 0.05933 | 0.06425 | 0.05933 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121744 | UCONN COGEN | 13.8 | 101 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05933 | 0.05935 | 0.0593 | 0.05933 | 0.06425 | 0.05933 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993034 | SUN_BELCHE~1 | 69 | 101 | 1100 | 17.93 | 0 | 17.93 | 17.93 | 0 | 0 | 0.05742 | 0.05741 | 0.05739 | 0.05742 | 0.09652 | 0.05742 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
911560 | NYNE_BWLN | 345 | 102 | 12 | 120.67 | 0 | 466.67 | 120.67 | 0 | 346 | 0.05435 | 0.05436 | 0.05432 | 0.05435 | 0.05829 | 0.05435 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
926260 | NYPA - CMR | 345 | 102 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05435 | 0.05436 | 0.05432 | 0.05435 | 0.05829 | 0.05435 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
926261 | NYPA - VT | 345 | 102 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05435 | 0.05436 | 0.05432 | 0.05435 | 0.05829 | 0.05435 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113085 | WENDELL DEP | 13.8 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05098 | 0.05102 | 0.05096 | 0.05098 | 0.01247 | 0.05098 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993015 | SUN_WENDEL~1 | 115 | 101 | 1100 | 54.34 | 0 | 54.34 | 54.34 | 0 | 0 | 0.05098 | 0.05102 | 0.05096 | 0.05098 | 0.01247 | 0.05098 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105568 | SEABROOK_G1 | 25 | 101 | 603 | 1309.28 | 0 | 1309.28 | 1309.28 | 0 | 0 | 0.04944 | 0.04947 | 0.04942 | 0.04944 | -0.01233 | -0.01326 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113082 | BARRE MA T1 | 13.8 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0.04697 | 0.04696 | 0.047 | 0.05573 | 0.047 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993007 | BAT_BARRE ~1 | 115 | 101 | 1100 | 70.66 | 0 | 70.66 | 70.66 | 0 | 0 | 0.047 | 0.04697 | 0.04696 | 0.047 | 0.05573 | 0.047 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116651 | INDIAN RIVER | 2.3 | 101 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04118 | 0.04119 | 0.04115 | 0.04118 | 0.02587 | 0.04118 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
996364 | SUN_BLANDF~1 | 115 | 101 | 1330 | 12.48 | 0 | 12.48 | 12.48 | 0 | 0 | 0.04118 | 0.04119 | 0.04115 | 0.04118 | 0.02587 | 0.04118 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993031 | SUN_WARE | 69 | 101 | 1100 | 55.79 | 0 | 96.08 | 55.79 | 0 | 40.29 | 0.03884 | 0.03882 | 0.03881 | 0.03884 | 0.06363 | 0.03884 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122700 | STONY HIL_SC | 12.5 | 101 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03251 | 0.03251 | 0.03248 | 0.03251 | 0.03364 | 0.03251 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122690 | SHEPAUG HYD | 13.8 | 101 | 1734 | 42.95 | 0 | 42.95 | 42.95 | 0 | 0 | 0.0323 | 0.0323 | 0.03227 | 0.0323 | 0.03341 | 0.0323 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122184 | TORRINGTON T | 13.8 | 101 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0319 | 0.0319 | 0.03187 | 0.0319 | 0.0329 | 0.0319 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122196 | FALLS VILLGE | 6.6 | 101 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0319 | 0.0319 | 0.03187 | 0.0319 | 0.0329 | 0.0319 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122648 | BULLS BRIDGE | 1.15 | 101 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03072 | 0.03072 | 0.03069 | 0.03072 | 0.03161 | 0.03072 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122657 | ROCKY RIVER | 13.8 | 101 | 1732 | 29.35 | 0 | 29.35 | 29.35 | 0 | 0 | 0.03072 | 0.03072 | 0.03069 | 0.03072 | 0.03161 | 0.03072 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122660 | KIMB CLARK_G | 13.8 | 101 | 1734 | 12.02 | 0 | 12.02 | 12.02 | 0 | 0 | 0.03072 | 0.03072 | 0.03069 | 0.03072 | 0.03161 | 0.03072 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991172 | SUN_ROCKY ~1 | 115 | 101 | 1730 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0.03072 | 0.03072 | 0.03069 | 0.03072 | 0.03161 | 0.03072 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113142 | SOLTERRA A | 0.48 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03015 | 0.03012 | 0.03012 | 0.03015 | 0.05525 | 0.03015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113143 | SOLTERRA B | 0.42 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03015 | 0.03012 | 0.03012 | 0.03015 | 0.05525 | 0.03015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993000 | SUN_TREASU~1 | 115 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 71.35 | 0 | 0 | 71.35 | 0.03015 | 0.03012 | 0.03012 | 0.03015 | 0.05525 | 0.03015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122889 | GLENBROOK_S1 | 14.6 | 101 | 1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03009 | 0.03009 | 0.03006 | 0.03009 | 0.03093 | 0.03009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122890 | GLENBROOK_S2 | 14.6 | 101 | 1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03009 | 0.03009 | 0.03006 | 0.03009 | 0.03093 | 0.03009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122911 | WATERSIDE_G | 13.8 | 101 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03009 | 0.03009 | 0.03006 | 0.03009 | 0.03093 | 0.03009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122933 | COSCOB_GEN | 13.8 | 101 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03009 | 0.03009 | 0.03006 | 0.03009 | 0.03093 | 0.03009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123628 | BRPT HRBR 5C | 25 | 101 | 1803 | 315.72 | 0 | 315.72 | 315.72 | 0 | 0 | 0.02981 | 0.02981 | 0.02978 | 0.02981 | 0.03064 | 0.02981 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123629 | BRPT HRBR 5S | 18 | 101 | 1803 | 168.58 | 0 | 168.58 | 168.58 | 0 | 0 | 0.02981 | 0.02981 | 0.02978 | 0.02981 | 0.03064 | 0.02981 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123641 | BRPT EN 10ST | 16 | 101 | 1803 | 152.8 | 0 | 152.8 | 152.8 | 0 | 0 | 0.02981 | 0.02981 | 0.02978 | 0.02981 | 0.03064 | 0.02981 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123644 | BRPT EN 11CT | 16 | 101 | 1803 | 165.6 | 0 | 165.6 | 165.6 | 0 | 0 | 0.02981 | 0.02981 | 0.02978 | 0.02981 | 0.03064 | 0.02981 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123645 | BRPT EN 12CT | 16 | 101 | 1803 | 165.6 | 0 | 165.6 | 165.6 | 0 | 0 | 0.02981 | 0.02981 | 0.02978 | 0.02981 | 0.03064 | 0.02981 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993626 | DFO NG_SIN~1 | 345 | 101 | 1810 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.02981 | 0.02981 | 0.02978 | 0.02981 | 0.03064 | 0.02981 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122625 | STEVENSON HY | 6.6 | 101 | 1733 | 21.67 | 0 | 21.67 | 21.67 | 0 | 0 | 0.0297 | 0.02969 | 0.02967 | 0.0297 | 0.03047 | 0.0297 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999389 | BAT_EAST D~1 | 345 | 101 | 1730 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0.02927 | 0.02927 | 0.02924 | 0.02927 | 0.03004 | 0.02927 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123147 | DERBY DAM HY | 4.16 | 101 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.02899 | 0.02897 | 0.029 | 0.02968 | 0.029 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993146 | NG_INDIAN ~1 | 13.8 | 101 | 1802 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0.029 | 0.02899 | 0.02897 | 0.029 | 0.02968 | 0.029 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123149 | SIKORSKY | 13.8 | 101 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02887 | 0.02887 | 0.02884 | 0.02887 | 0.02955 | 0.02887 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121064 | OXFORD | 115 | 101 | 1730 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0.02881 | 0.02881 | 0.02878 | 0.02881 | 0.02946 | 0.02881 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122586 | TOWANTIC C1 | 18 | 101 | 1733 | 248.66 | 0 | 248.66 | 248.66 | 0 | 0 | 0.0288 | 0.0288 | 0.02877 | 0.0288 | 0.02944 | 0.0288 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122587 | TOWANTIC C2 | 18 | 101 | 1733 | 250.92 | 0 | 250.92 | 250.92 | 0 | 0 | 0.0288 | 0.0288 | 0.02877 | 0.0288 | 0.02944 | 0.0288 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122588 | TOWANTIC ST | 18 | 101 | 1733 | 250.92 | 0 | 250.92 | 250.92 | 0 | 0 | 0.0288 | 0.0288 | 0.02877 | 0.0288 | 0.02944 | 0.0288 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123643 | BRPT RESCO_G | 13.8 | 101 | 1803 | 59.65 | 0 | 59.65 | 59.65 | 0 | 0 | 0.02871 | 0.02871 | 0.02868 | 0.02871 | 0.02938 | 0.02871 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122583 | WATERBURY_G | 13.8 | 101 | 1733 | 97.91 | 0 | 97.91 | 97.91 | 0 | 0 | 0.02868 | 0.02867 | 0.02865 | 0.02868 | 0.0293 | 0.02868 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120812 | DEVON-1 | 115 | 101 | 1730 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 284 | 0.02865 | 0.02864 | 0.02862 | 0.02865 | 0.02931 | 0.02865 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122470 | DEVON #11 | 13.8 | 101 | 1733 | 33.12 | 0 | 33.12 | 33.12 | 0 | 0 | 0.02865 | 0.02864 | 0.02862 | 0.02865 | 0.02931 | 0.02865 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122471 | DEVON #12 | 13.8 | 101 | 1733 | 33.12 | 0 | 33.12 | 33.12 | 0 | 0 | 0.02865 | 0.02864 | 0.02862 | 0.02865 | 0.02931 | 0.02865 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122472 | DEVON #13 | 13.8 | 101 | 1733 | 33.12 | 0 | 33.12 | 33.12 | 0 | 0 | 0.02865 | 0.02864 | 0.02862 | 0.02865 | 0.02931 | 0.02865 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122473 | DEVON #14 | 13.8 | 101 | 1733 | 33.12 | 0 | 33.12 | 33.12 | 0 | 0 | 0.02865 | 0.02864 | 0.02862 | 0.02865 | 0.02931 | 0.02865 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
990812 | BAT_DEVON-1 | 115 | 101 | 1730 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 284 | 0.02865 | 0.02864 | 0.02862 | 0.02865 | 0.02931 | 0.02865 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123642 | BRPT HRBR 4 | 13.8 | 101 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0286 | 0.0286 | 0.02857 | 0.0286 | 0.02926 | 0.0286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993313 | NG_CONGRES~1 | 115 | 101 | 1800 | 0 | 0 | 9.66 | 0 | 0 | 9.66 | 0.02846 | 0.02846 | 0.02843 | 0.02846 | 0.0291 | 0.02846 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120830 | EAST DEVON | 115 | 101 | 1730 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0.02824 | 0.02824 | 0.02821 | 0.02824 | 0.02885 | 0.02824 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122481 | MILFORD_C1 | 21 | 101 | 1733 | 267.7 | 0 | 267.7 | 267.7 | 0 | 0 | 0.02824 | 0.02824 | 0.02821 | 0.02824 | 0.02885 | 0.02824 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122482 | MILFORD_C2 | 21 | 101 | 1733 | 267.7 | 0 | 267.7 | 267.7 | 0 | 0 | 0.02824 | 0.02824 | 0.02821 | 0.02824 | 0.02885 | 0.02824 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993037 | SUN_LASHAW~1 | 69 | 101 | 1100 | 18.64 | 0 | 41.09 | 18.64 | 0 | 22.45 | 0.02787 | 0.02784 | 0.02783 | 0.02787 | 0.04607 | 0.02787 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122469 | DEVON #10 | 13.8 | 101 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02745 | 0.02745 | 0.02742 | 0.02745 | 0.02796 | 0.02745 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122476 | DEVON #15-16 | 13.8 | 101 | 1733 | 93.8 | 0 | 93.8 | 93.8 | 0 | 0 | 0.02745 | 0.02745 | 0.02742 | 0.02745 | 0.02796 | 0.02745 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122477 | DEVON #17-18 | 13.8 | 101 | 1733 | 73.07 | 0 | 93.8 | 73.07 | 0 | 20.73 | 0.02745 | 0.02745 | 0.02742 | 0.02745 | 0.02796 | 0.02745 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122173 | FRANKLIN DR | 13.2 | 101 | 1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0.02697 | 0.027 | 0.02729 | 0.027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116411 | NORTHFIELD 1 | 13.8 | 101 | 1373 | 292 | 0 | 292 | 292 | 0 | 0 | 0.02634 | 0.02642 | 0.02633 | 0.02634 | 0.01694 | 0.02634 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116412 | NORTHFIELD 2 | 13.8 | 101 | 1373 | 292 | 0 | 292 | 292 | 0 | 0 | 0.02634 | 0.02642 | 0.02633 | 0.02634 | 0.01694 | 0.02634 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116413 | NORTHFIELD 3 | 13.8 | 101 | 1373 | 292 | 0 | 292 | 292 | 0 | 0 | 0.02634 | 0.02642 | 0.02633 | 0.02634 | 0.01694 | 0.02634 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116414 | NORTHFIELD 4 | 13.8 | 101 | 1373 | 292 | 0 | 292 | 292 | 0 | 0 | 0.02634 | 0.02642 | 0.02633 | 0.02634 | 0.01694 | 0.02634 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122272 | FORESTVILLE | 13.8 | 101 | 1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02559 | 0.02559 | 0.02556 | 0.02559 | 0.02583 | 0.02559 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122448 | WALLINGFRDG1 | 13.8 | 101 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02478 | 0.02478 | 0.02475 | 0.02478 | 0.02494 | 0.02478 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122449 | WALLINGFRDG2 | 13.8 | 101 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02478 | 0.02478 | 0.02475 | 0.02478 | 0.02494 | 0.02478 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122450 | WALLINGFRDG3 | 13.8 | 101 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02478 | 0.02478 | 0.02475 | 0.02478 | 0.02494 | 0.02478 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122451 | WALLINGFRDG4 | 13.8 | 101 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02478 | 0.02478 | 0.02475 | 0.02478 | 0.02494 | 0.02478 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122452 | WALLINGFRDG5 | 13.8 | 101 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02478 | 0.02478 | 0.02475 | 0.02478 | 0.02494 | 0.02478 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122453 | WALLINGFRDG6 | 13.8 | 101 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02478 | 0.02478 | 0.02475 | 0.02478 | 0.02494 | 0.02478 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122454 | WALLINGFRDG7 | 13.8 | 101 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02478 | 0.02478 | 0.02475 | 0.02478 | 0.02494 | 0.02478 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122542 | A.L. PIERCE | 13.8 | 101 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02478 | 0.02478 | 0.02475 | 0.02478 | 0.02494 | 0.02478 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
990740 | SUN_WALLIN~1 | 115 | 101 | 1730 | 0 | 0 | 14.97 | 0 | 0 | 14.97 | 0.02478 | 0.02478 | 0.02475 | 0.02478 | 0.02494 | 0.02478 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113138 | VUELTA_GEN | 0.38 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02471 | 0.02468 | 0.02467 | 0.02471 | 0.04101 | 0.02471 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113139 | OLD_WARDOUR | 0.38 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02471 | 0.02468 | 0.02467 | 0.02471 | 0.04101 | 0.02471 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123128 | YALE DG 1 | 13.8 | 101 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02471 | 0.0247 | 0.02468 | 0.02471 | 0.02487 | 0.02471 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123129 | YALE DG 2 | 13.8 | 101 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02471 | 0.0247 | 0.02468 | 0.02471 | 0.02487 | 0.02471 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123653 | NEW HAVN HBR | 22 | 101 | 1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02433 | 0.02432 | 0.0243 | 0.02433 | 0.02445 | 0.02433 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123655 | NHHP G2 | 13.8 | 101 | 1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02433 | 0.02432 | 0.0243 | 0.02433 | 0.02445 | 0.02433 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123656 | NHHP G3-4 | 13.8 | 101 | 1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02433 | 0.02432 | 0.0243 | 0.02433 | 0.02445 | 0.02433 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122417 | BRANFORD JET | 13.8 | 101 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02397 | 0.02397 | 0.02394 | 0.02397 | 0.02405 | 0.02397 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
923638 | Anbaric_ES~1 | 345 | 101 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0233 | 0.0233 | 0.02327 | 0.0233 | 0.02329 | 0.0233 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123635 | HALVARSSON | 192 | 101 | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02329 | 0.02328 | 0.02326 | 0.02329 | 0.02328 | 0.02329 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
990488 | NG_BLACK R~1 | 115 | 101 | 1670 | 20.24 | 0 | 20.24 | 20.24 | 0 | 0 | 0.02261 | 0.0226 | 0.02257 | 0.02261 | 0.02231 | 0.02261 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993039 | SUN_MEADOW~2 | 69 | 101 | 1100 | 8.13 | 0 | 8.13 | 8.13 | 0 | 0 | 0.02256 | 0.02253 | 0.02252 | 0.02256 | 0.03757 | 0.02256 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993054 | SUN_MEADOW~1 | 69 | 101 | 1100 | 27.4 | 0 | 27.4 | 27.4 | 0 | 0 | 0.02256 | 0.02253 | 0.02252 | 0.02256 | 0.03757 | 0.02256 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122043 | MIDDLETWN_G4 | 22 | 101 | 1713 | 402 | 0 | 402 | 402 | 0 | 0 | 0.02148 | 0.02147 | 0.02145 | 0.02148 | 0.02125 | 0.02148 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122046 | MIDDLETWN_12 | 13.8 | 101 | 1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02148 | 0.02147 | 0.02145 | 0.02148 | 0.02125 | 0.02148 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122047 | MIDDLETWN_13 | 13.8 | 101 | 1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02148 | 0.02147 | 0.02145 | 0.02148 | 0.02125 | 0.02148 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122048 | MIDDLETWN_14 | 13.8 | 101 | 1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02148 | 0.02147 | 0.02145 | 0.02148 | 0.02125 | 0.02148 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122049 | MIDDLETWN_15 | 13.8 | 101 | 1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02148 | 0.02147 | 0.02145 | 0.02148 | 0.02125 | 0.02148 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
919142 | Anbaric_Sc~1 | 345 | 101 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02148 | 0.02147 | 0.02145 | 0.02148 | 0.02125 | 0.02148 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
996240 | AC_BUCK POND | 115 | 101 | 1330 | 276.32 | 0 | 633 | 276.32 | 0 | 356.68 | 0.02095 | 0.02095 | 0.02092 | 0.02095 | 0.01588 | 0.02095 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993036 | SUN_WILBRA~1 | 69 | 101 | 1100 | 9.7 | 0 | 9.7 | 9.7 | 0 | 0 | 0.02068 | 0.02067 | 0.02065 | 0.02068 | 0.02693 | 0.02068 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993047 | SUN_E.LONG~1 | 69 | 101 | 1100 | 8.99 | 0 | 8.99 | 8.99 | 0 | 0 | 0.02068 | 0.02067 | 0.02065 | 0.02068 | 0.02693 | 0.02068 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122030 | KLEEN_C1 | 16.5 | 101 | 1713 | 180.65 | 0 | 180.65 | 180.65 | 0 | 0 | 0.02066 | 0.02065 | 0.02063 | 0.02066 | 0.02026 | 0.02066 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122031 | KLEEN_C2 | 16.5 | 101 | 1713 | 180.65 | 0 | 180.65 | 180.65 | 0 | 0 | 0.02066 | 0.02065 | 0.02063 | 0.02066 | 0.02026 | 0.02066 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122032 | KLEEN_S1 | 18 | 101 | 1713 | 258.7 | 0 | 258.7 | 258.7 | 0 | 0 | 0.02066 | 0.02065 | 0.02063 | 0.02066 | 0.02026 | 0.02066 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116556 | COBBLE MT_G | 6.9 | 101 | 1333 | 19.96 | 0 | 19.96 | 19.96 | 0 | 0 | 0.02043 | 0.02043 | 0.0204 | 0.02043 | 0.01562 | 0.02043 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122041 | MIDDLETWN_G2 | 13.8 | 101 | 1713 | 121.29 | 0 | 121.29 | 121.29 | 0 | 0 | 0.02033 | 0.02032 | 0.0203 | 0.02033 | 0.01982 | 0.02033 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122042 | MIDDLETWN_G3 | 22 | 101 | 1713 | 231.71 | 0 | 231.71 | 231.71 | 0 | 0 | 0.02033 | 0.02032 | 0.0203 | 0.02033 | 0.01982 | 0.02033 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122044 | MIDDLETWN_10 | 13.2 | 101 | 1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02033 | 0.02032 | 0.0203 | 0.02033 | 0.01982 | 0.02033 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122154 | SIMSBURY SLR | 0.38 | 101 | 1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0202 | 0.02019 | 0.02017 | 0.0202 | 0.01915 | 0.0202 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
990307 | SUN_NE-SIM~1 | 115 | 101 | 1690 | 26.4 | 0 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 0.0202 | 0.02019 | 0.02017 | 0.0202 | 0.01915 | 0.0202 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116505 | BERKSHRE_G1 | 21 | 101 | 1333 | 270 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0.01963 | 0.01963 | 0.0196 | 0.01963 | 0.01528 | 0.01963 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116492 | W-SPRNGFLD-1 | 13.8 | 101 | 1333 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0.01904 | 0.01904 | 0.01901 | 0.01904 | 0.01491 | 0.01904 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116493 | W-SPRNGFLD-2 | 13.8 | 101 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01904 | 0.01904 | 0.01901 | 0.01904 | 0.01491 | 0.01904 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116494 | W-SPRNGFLD-3 | 13.8 | 101 | 1333 | 107 | 0 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0.01904 | 0.01904 | 0.01901 | 0.01904 | 0.01491 | 0.01904 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116495 | SPGFLD RFUSE | 4.16 | 101 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01904 | 0.01904 | 0.01901 | 0.01904 | 0.01491 | 0.01904 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993017 | SUN_FLOREN~1 | 115 | 101 | 1100 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0.01881 | 0.01881 | 0.01878 | 0.01881 | 0.01486 | 0.01881 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121964 | CDECCA_CT | 13.8 | 101 | 1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01867 | 0.01867 | 0.01864 | 0.01867 | 0.01752 | 0.01867 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121965 | CDECCA_ST | 13.2 | 101 | 1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01867 | 0.01867 | 0.01864 | 0.01867 | 0.01752 | 0.01867 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116458 | FRONT STREET | 4.16 | 101 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01842 | 0.01842 | 0.01839 | 0.01842 | 0.01466 | 0.01842 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116452 | HADLEY FALLS | 6.6 | 101 | 1334 | 14.95 | 0 | 14.95 | 14.95 | 0 | 0 | 0.01832 | 0.01832 | 0.01829 | 0.01832 | 0.01463 | 0.01832 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121943 | S-MEADOW_G5 | 11.5 | 101 | 1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01822 | 0.01822 | 0.01819 | 0.01822 | 0.01708 | 0.01822 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121944 | S-MEADOW_G6 | 11.5 | 101 | 1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01822 | 0.01822 | 0.01819 | 0.01822 | 0.01708 | 0.01822 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993118 | SUN_5 CORN~1 | 115 | 101 | 1100 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.01822 | 0.01822 | 0.01819 | 0.01822 | 0.01458 | 0.01822 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121931 | RIVERSIDE PF | 23 | 101 | 1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01818 | 0.01817 | 0.01815 | 0.01818 | 0.01703 | 0.01818 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
990290 | SUN_N-BLOO~1 | 115 | 101 | 1670 | 127.16 | 0 | 127.16 | 127.16 | 0 | 0 | 0.01818 | 0.01817 | 0.01814 | 0.01818 | 0.01672 | 0.01818 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116438 | MONSANTO_C1 | 13.8 | 101 | 1333 | 84.65 | 0 | 84.65 | 84.65 | 0 | 0 | 0.01748 | 0.01748 | 0.01745 | 0.01748 | 0.01424 | 0.01748 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116439 | MONSANTO_S1 | 13.8 | 101 | 1333 | 76.01 | 0 | 76.01 | 76.01 | 0 | 0 | 0.01748 | 0.01748 | 0.01745 | 0.01748 | 0.01424 | 0.01748 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116440 | MONSANTO_C2 | 13.8 | 101 | 1333 | 84.65 | 0 | 84.65 | 84.65 | 0 | 0 | 0.01748 | 0.01748 | 0.01745 | 0.01748 | 0.01424 | 0.01748 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121841 | NUTMEG_G | 0.42 | 101 | 1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01743 | 0.01743 | 0.0174 | 0.01743 | 0.0153 | 0.01743 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999993 | SUN_SCITICO | 115 | 101 | 1650 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.01743 | 0.01743 | 0.0174 | 0.01743 | 0.0153 | 0.01743 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116433 | ORCHARD | 13.8 | 101 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01697 | 0.01697 | 0.01694 | 0.01697 | 0.01401 | 0.01697 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119116 | N-BLOOMFIELD | 345 | 101 | 1670 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0.01659 | 0.01658 | 0.01656 | 0.01659 | 0.01459 | 0.01659 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999116 | SUN_N-BLOO~1 | 345 | 101 | 1670 | 121.09 | 0 | 121.09 | 121.09 | 0 | 0 | 0.01659 | 0.01658 | 0.01656 | 0.01659 | 0.01459 | 0.01659 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993109 | SUN_WEST H~1 | 115 | 101 | 1100 | 13.17 | 0 | 13.17 | 13.17 | 0 | 0 | 0.01655 | 0.01654 | 0.01652 | 0.01655 | 0.01531 | 0.01655 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120038 | BARBOUR HILL | 115 | 101 | 1650 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0.01654 | 0.01654 | 0.01651 | 0.01654 | 0.01502 | 0.01654 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121852 | RAINBOW HYD | 2.4 | 101 | 1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01654 | 0.01654 | 0.01651 | 0.01654 | 0.01502 | 0.01654 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121860 | HAMILTON GT | 13.8 | 101 | 1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01654 | 0.01654 | 0.01651 | 0.01654 | 0.01502 | 0.01654 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121865 | DEXTER CT | 13.8 | 101 | 1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01654 | 0.01654 | 0.01651 | 0.01654 | 0.01502 | 0.01654 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
990002 | SUN_WINDSO~1 | 115 | 101 | 1650 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0.01654 | 0.01654 | 0.01651 | 0.01654 | 0.01502 | 0.01654 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
990038 | SUN_BARBOU~1 | 115 | 101 | 1650 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0.01654 | 0.01654 | 0.01651 | 0.01654 | 0.01502 | 0.01654 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119194 | MILLSTONE | 345 | 101 | 1630 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 2400 | 0.01651 | 0.0165 | 0.01648 | 0.01651 | 0.01609 | 0.01651 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121656 | MILLSTONE_G2 | 24 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 934.5 | 0 | 0 | 934.5 | 0.01651 | 0.0165 | 0.01648 | 0.01651 | 0.01609 | 0.01651 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121657 | MILLSTONE_G3 | 24 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 1283 | 0 | 0 | 1283 | 0.01651 | 0.0165 | 0.01648 | 0.01651 | 0.01609 | 0.01651 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999194 | NUC_MILLST~1 | 345 | 101 | 1630 | 1577.27 | 0 | 2042 | 1577.27 | 0 | 464.73 | 0.01651 | 0.0165 | 0.01648 | 0.01651 | 0.01609 | 0.01651 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993014 | SUN_THORND~1 | 115 | 101 | 1100 | 17.42 | 0 | 17.42 | 17.42 | 0 | 0 | 0.01607 | 0.01606 | 0.01604 | 0.01607 | 0.01534 | 0.01607 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119103 | BARBOUR HILL | 345 | 101 | 1650 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.01597 | 0.016 | 0.01428 | 0.016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113073 | PALMER | 23 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01574 | 0.01573 | 0.01571 | 0.01574 | 0.01693 | 0.01574 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993012 | SUN_PALMER | 115 | 101 | 1100 | 19.2 | 0 | 19.2 | 19.2 | 0 | 0 | 0.01574 | 0.01573 | 0.01571 | 0.01574 | 0.01693 | 0.01574 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116417 | STONY BRK 1A | 13.8 | 101 | 1333 | 103.17 | 0 | 103.17 | 103.17 | 0 | 0 | 0.01494 | 0.01494 | 0.01491 | 0.01494 | 0.01148 | 0.01494 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116418 | STONY BRK 1B | 13.8 | 101 | 1333 | 101.67 | 0 | 101.67 | 101.67 | 0 | 0 | 0.01494 | 0.01494 | 0.01491 | 0.01494 | 0.01148 | 0.01494 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116419 | STONY BRK 1C | 13.8 | 101 | 1333 | 103.17 | 0 | 103.17 | 103.17 | 0 | 0 | 0.01494 | 0.01494 | 0.01491 | 0.01494 | 0.01148 | 0.01494 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116420 | STONY BRK 1S | 13.8 | 101 | 1333 | 82.36 | 0 | 82.36 | 82.36 | 0 | 0 | 0.01494 | 0.01494 | 0.01491 | 0.01494 | 0.01148 | 0.01494 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116421 | STONY BRK 2A | 13.8 | 101 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01494 | 0.01494 | 0.01491 | 0.01494 | 0.01148 | 0.01494 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116422 | STONY BRK 2B | 13.8 | 101 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01494 | 0.01494 | 0.01491 | 0.01494 | 0.01148 | 0.01494 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
996045 | BAT_LUDLOW | 345 | 101 | 1330 | 107.5 | 0 | 107.5 | 107.5 | 0 | 0 | 0.01494 | 0.01494 | 0.01491 | 0.01494 | 0.01148 | 0.01494 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113020 | DaymarkGe~42 | 115 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01463 | 0.01461 | 0.01459 | 0.01463 | -0.00114 | 0.01463 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121645 | MONTVILLE_G5 | 13.8 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01448 | 0.01446 | 0.01444 | 0.01448 | 0.01418 | 0.01448 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121646 | MONTVILLE_G6 | 22 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 410 | 0.01448 | 0.01446 | 0.01444 | 0.01448 | 0.01418 | 0.01448 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121835 | RAND WHITNEY | 13.8 | 101 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01448 | 0.01446 | 0.01444 | 0.01448 | 0.01418 | 0.01448 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999718 | WND_MONTVI~1 | 115 | 101 | 1630 | 0 | 0 | 1219.9 | 0 | 0 | 1219.9 | 0.01448 | 0.01446 | 0.01444 | 0.01448 | 0.01418 | 0.01448 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999768 | SUN_WATERF~1 | 115 | 101 | 1630 | 0 | 0 | 17.73 | 0 | 0 | 17.73 | 0.01448 | 0.01446 | 0.01444 | 0.01448 | 0.01418 | 0.01448 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121647 | MONTVILLE | 2.4 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01359 | 0.01357 | 0.01356 | 0.01359 | 0.0133 | 0.01359 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121579 | NORWICH JET | 13.8 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0113 | 0.01127 | 0.01127 | 0.0113 | 0.01105 | 0.0113 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121590 | SECREC | 13.2 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0113 | 0.01127 | 0.01127 | 0.0113 | 0.01105 | 0.0113 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121788 | LISBON | 4.16 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01095 | 0.01092 | 0.01091 | 0.01095 | 0.01069 | 0.01095 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999849 | FC_WILLIMA~1 | 115 | 101 | 1630 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 10.2 | 0.01084 | 0.01081 | 0.0108 | 0.01084 | 0.01044 | 0.01084 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997910 | SUN_VERNON~1 | 115 | 101 | 700 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 49.5 | 0.01076 | 0.0109 | 0.01075 | 0.01076 | 0.00512 | 0.01076 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121570 | TUNNEL JET | 13.2 | 101 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01067 | 0.01064 | 0.01063 | 0.01067 | 0.01042 | 0.01067 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121571 | FUSION_GEN | 0.38 | 101 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01067 | 0.01064 | 0.01063 | 0.01067 | 0.01042 | 0.01067 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121586 | FOXWOODS G1 | 4.16 | 101 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01067 | 0.01064 | 0.01063 | 0.01067 | 0.01042 | 0.01067 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999583 | SUN_TUNNEL | 115 | 101 | 1630 | 0 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 69.8 | 0.01067 | 0.01064 | 0.01063 | 0.01067 | 0.01042 | 0.01067 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113128 | WARREN_A | 0.34 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01051 | 0.01049 | 0.01048 | 0.01051 | 0.01088 | 0.01051 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113129 | WARREN_B | 0.34 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01051 | 0.01049 | 0.01048 | 0.01051 | 0.01088 | 0.01051 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113130 | WARREN_C | 0.36 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01051 | 0.01049 | 0.01048 | 0.01051 | 0.01088 | 0.01051 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993004 | SUN_LITL R~1 | 115 | 101 | 1100 | 30.71 | 0 | 30.71 | 30.71 | 0 | 0 | 0.01051 | 0.01049 | 0.01048 | 0.01051 | 0.01088 | 0.01051 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
994946 | SUN_VERNON~2 | 115 | 101 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01034 | 0.01048 | 0.01034 | 0.01034 | 0.00484 | 0.01034 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997010 | HVDC_COOLI~1 | 345 | 101 | 700 | 360 | 0 | 1000 | 360 | 0 | 640 | 0.01021 | 0.01034 | 0.01021 | 0.01021 | 0.00477 | 0.01021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121587 | FOXWOODS G2 | 4.16 | 101 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00944 | 0.00941 | 0.00941 | 0.00944 | 0.00927 | 0.00944 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
994935 | SUN_CHESTN~1 | 115 | 101 | 680 | 3.28 | 0 | 3.28 | 3.28 | 0 | 0 | 0.00935 | 0.00949 | 0.00935 | 0.00935 | 0.00409 | 0.00935 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121560 | PLAINFIELD | 13.8 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00826 | 0.00822 | 0.00822 | 0.00826 | 0.00807 | 0.00826 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999562 | SUN_FRY BR~1 | 115 | 101 | 1630 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0.00826 | 0.00822 | 0.00822 | 0.00826 | 0.00807 | 0.00826 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121559 | CONSTITUTION | 0.6 | 101 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00824 | 0.00821 | 0.0082 | 0.00824 | 0.00806 | 0.00824 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
998476 | SUN_CARVER~1 | 46 | 101 | 802 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0.00794 | 0.00808 | 0.00794 | 0.00794 | 0.00306 | 0.00794 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108949 | BELDENS | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00784 | 0.00797 | 0.00784 | 0.00784 | 0.00298 | 0.00784 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108951 | HUNTINGTON | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00784 | 0.00797 | 0.00784 | 0.00784 | 0.00298 | 0.00784 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108953 | PROCTOR HYD | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00751 | 0.00764 | 0.00751 | 0.00751 | 0.00273 | 0.00751 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109051 | GLEN HYDRO | 13.2 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00702 | 0.00716 | 0.00702 | 0.00702 | 0.00236 | 0.00702 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109079 | PATCH HYDRO | 2.3 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00701 | 0.00714 | 0.00701 | 0.00701 | 0.00235 | 0.00701 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109053 | RUTLAND GT | 13.2 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00696 | 0.00709 | 0.00696 | 0.00696 | 0.00231 | 0.00696 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109065 | RUT GT_D1_CR | 12.5 | 101 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00696 | 0.00709 | 0.00696 | 0.00696 | 0.00231 | 0.00696 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109151 | COOL_PV_GEN | 0.6 | 101 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00672 | 0.00686 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00212 | 0.00672 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109107 | WEYBRDGE | 12.5 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00669 | 0.00681 | 0.00669 | 0.00669 | 0.00214 | 0.00669 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108992 | VERGENNES GN | 2.4 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00629 | 0.00642 | 0.00629 | 0.00629 | 0.00185 | 0.00629 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997790 | SUN_VERGEN~1 | 115 | 101 | 700 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0.00629 | 0.00642 | 0.00629 | 0.00629 | 0.00185 | 0.00629 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121638 | PAWCATCK SLR | 0.6 | 101 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00625 | 0.00622 | 0.00622 | 0.00625 | 0.00616 | 0.00625 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999682 | SUN_SHUNCK~1 | 115 | 101 | 1630 | 0 | 0 | 24.99 | 0 | 0 | 24.99 | 0.00625 | 0.00621 | 0.00621 | 0.00625 | 0.00615 | 0.00625 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999541 | SUN_BROOKL~1 | 115 | 101 | 1630 | 0 | 0 | 82.7 | 0 | 0 | 82.7 | 0.00616 | 0.00613 | 0.00613 | 0.00616 | 0.00603 | 0.00616 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121536 | QB_GEN | 0.42 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00492 | 0.00488 | 0.00488 | 0.00492 | 0.00481 | 0.00492 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119514 | KILLINGLY | 115 | 101 | 1630 | 0 | 0 | 169.7 | 0 | 0 | 169.7 | 0.00489 | 0.00485 | 0.00485 | 0.00489 | 0.00479 | 0.00489 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121526 | WOODSHILL_PV | 0.38 | 101 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00489 | 0.00485 | 0.00485 | 0.00489 | 0.00479 | 0.00489 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109103 | SILVERLAKE | 6.9 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00466 | 0.00479 | 0.00466 | 0.00466 | 0.00061 | 0.00466 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997458 | SUN_CHASE ~1 | 115 | 101 | 1410 | 20.41 | 0 | 20.41 | 20.41 | 0 | 0 | 0.00448 | 0.00444 | 0.00445 | 0.00448 | 0.00443 | 0.00448 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108884 | BURLINGTN_GT | 13.8 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00399 | 0.0041 | 0.00399 | 0.00399 | 0.00015 | 0.00399 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993300 | SUN_W CHAR~1 | 115 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 37.41 | 0 | 0 | 37.41 | 0.00305 | 0.00303 | 0.00302 | 0.00305 | 0.00225 | 0.00305 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117507 | STSK_GEN | 0.55 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.00296 | 0.00296 | 0.003 | 0.00298 | 0.003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997348 | SUN_WOOD R~1 | 115 | 101 | 1410 | 69.04 | 0 | 69.04 | 69.04 | 0 | 0 | 0.003 | 0.00296 | 0.00296 | 0.003 | 0.00298 | 0.003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121517 | QP724 CT | 23.5 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 393.67 | 0 | 0 | 393.67 | 0.00238 | 0.00234 | 0.00234 | 0.00238 | 0.00232 | 0.00238 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121518 | QP724 ST | 16 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 238.29 | 0 | 0 | 238.29 | 0.00238 | 0.00234 | 0.00234 | 0.00238 | 0.00232 | 0.00238 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119051 | LAKE ROAD | 345 | 101 | 1630 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 325 | 0.00186 | 0.00181 | 0.00182 | 0.00186 | 0.00183 | 0.00186 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121513 | LAKE ROAD_C1 | 21 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 269.79 | 0 | 0 | 269.79 | 0.00186 | 0.00181 | 0.00182 | 0.00186 | 0.00183 | 0.00186 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121514 | LAKE ROAD_C2 | 21 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 275.21 | 0 | 0 | 275.21 | 0.00186 | 0.00181 | 0.00182 | 0.00186 | 0.00183 | 0.00186 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121515 | LAKE ROAD_C3 | 21 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 279 | 0.00186 | 0.00181 | 0.00182 | 0.00186 | 0.00183 | 0.00186 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108988 | ESSEX DIESLS | 2.4 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00183 | 0.00193 | 0.00183 | 0.00183 | -0.00145 | 0.00183 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108990 | ESSEX HYDRO | 2.4 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00183 | 0.00193 | 0.00183 | 0.00183 | -0.00145 | 0.00183 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108891 | GORGE GT | 13.8 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00181 | 0.00192 | 0.00181 | 0.00181 | -0.00146 | 0.00181 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108986 | GORGE_HYDRO | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00181 | 0.00192 | 0.00181 | 0.00181 | -0.00146 | 0.00181 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109160 | JC MCNEIL | 13.8 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.00191 | 0.0018 | 0.0018 | -0.00147 | 0.0018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108875 | BED_WINOOSKI | 13.8 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00178 | 0.00189 | 0.00179 | 0.00178 | -0.00149 | 0.00178 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113389 | SNOW STREET2 | 13.2 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | 0.00167 | 0.00167 | 0.0017 | 0.00069 | 0.0017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113405 | MILLENIUM CT | 16 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 228.56 | 0 | 0 | 228.56 | 0.0017 | 0.00167 | 0.00167 | 0.0017 | 0.00069 | 0.0017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113406 | MILLENIUM ST | 13.8 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 102.44 | 0 | 0 | 102.44 | 0.0017 | 0.00167 | 0.00167 | 0.0017 | 0.00069 | 0.0017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119038 | KILLINGLY | 345 | 101 | 1630 | 0 | 0 | 204.64 | 0 | 0 | 204.64 | 0.0017 | 0.00166 | 0.00166 | 0.0017 | 0.00168 | 0.0017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993295 | SUN_SNOW S~1 | 115 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 52.75 | 0 | 0 | 52.75 | 0.0017 | 0.00167 | 0.00167 | 0.0017 | 0.00069 | 0.0017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999038 | BAT_KILLIN~1 | 345 | 101 | 1630 | 0 | 0 | 204.64 | 0 | 0 | 204.64 | 0.0017 | 0.00166 | 0.00166 | 0.0017 | 0.00168 | 0.0017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997305 | SUN_KENYON | 115 | 101 | 1410 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0.00154 | 0.00149 | 0.0015 | 0.00154 | 0.00156 | 0.00154 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993328 | SUN_EAST W~1 | 69 | 101 | 1110 | 9.93 | 0 | 9.93 | 9.93 | 0 | 0 | 0.00054 | 0.00049 | 0.0005 | 0.00054 | 0.00232 | 0.00054 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109226 | PETERSON_GEN | 4 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00033 | 0.00043 | 0.00033 | 0.00033 | -0.00256 | 0.00033 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109227 | CLARK FALLS | 2.4 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00033 | 0.00044 | 0.00034 | 0.00033 | -0.00255 | 0.00033 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109229 | MILTON_G | 2.3 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00033 | 0.00043 | 0.00033 | 0.00033 | -0.00256 | 0.00033 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108168 | GEORGIA MTN | 0.69 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0004 | 0.00031 | 0.0003 | -0.00258 | 0.0003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109228 | FAIRFAX FALS | 2.3 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.00026 | 0.00016 | 0.00016 | -0.00268 | 0.00016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117495 | BLK ISL WIND | 0.9 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8e-05 | -0.00013 | -0.00012 | -8e-05 | -2e-05 | -8e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997339 | SUN_W KING~1 | 115 | 101 | 1410 | 106.5 | 0 | 106.5 | 106.5 | 0 | 0 | -8e-05 | -0.00012 | -0.00012 | -8e-05 | -2e-05 | -8e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107324 | HG_CONVRTR_S | 115 | 101 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00066 | -0.00056 | -0.00065 | -0.00066 | -0.00328 | -0.00066 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
911524 | HIGH_DGEN | 115 | 101 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00066 | -0.00056 | -0.00065 | -0.00066 | -0.00328 | -0.00066 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108894 | SWANTON GT | 13.8 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00067 | -0.00058 | -0.00067 | -0.00067 | -0.0033 | -0.00067 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109280 | SHELDON_G1 | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00067 | -0.00058 | -0.00067 | -0.00067 | -0.0033 | -0.00067 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109281 | SHELDON_G2 | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00067 | -0.00058 | -0.00067 | -0.00067 | -0.0033 | -0.00067 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109282 | SHELDON_G3 | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00067 | -0.00058 | -0.00067 | -0.00067 | -0.0033 | -0.00067 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113429 | FRENCH_B1 | 0.48 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00067 | -0.00071 | -0.00071 | -0.00067 | -0.0027 | -0.00067 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113431 | FRENCH_A1 | 0.48 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00067 | -0.00071 | -0.00071 | -0.00067 | -0.0027 | -0.00067 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113432 | FRENCH_A2 | 0.48 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00067 | -0.00071 | -0.00071 | -0.00067 | -0.0027 | -0.00067 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993287 | SUN_NORTH ~1 | 115 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 36.5 | -0.00067 | -0.00071 | -0.00071 | -0.00067 | -0.0027 | -0.00067 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997313 | SUN_TOWER ~1 | 115 | 101 | 1410 | 8.75 | 0 | 8.75 | 8.75 | 0 | 0 | -0.00175 | -0.0018 | -0.00179 | -0.00175 | -0.00165 | -0.00175 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997363 | SUN_TOWER ~1 | 12.5 | 101 | 1410 | 3.06 | 0 | 3.06 | 3.06 | 0 | 0 | -0.00175 | -0.0018 | -0.00179 | -0.00175 | -0.00165 | -0.00175 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109072 | BOLTON FALLS | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00214 | -0.00204 | -0.00213 | -0.00214 | -0.00439 | -0.00214 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997314 | BAT_DAVISV~1 | 115 | 101 | 1410 | 296.91 | 0 | 930.28 | 296.91 | 0 | 633.37 | -0.00264 | -0.00269 | -0.00268 | -0.00264 | -0.00251 | -0.00264 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997368 | SUN_OLD BA~1 | 12.5 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00264 | -0.00269 | -0.00268 | -0.00264 | -0.00251 | -0.00264 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109076 | LTTLE RIVER | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00296 | -0.00287 | -0.00296 | -0.00296 | -0.00501 | -0.00296 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109080 | MORETOWN | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00333 | -0.00324 | -0.00332 | -0.00333 | -0.00528 | -0.00333 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117029 | OCEAN ST GT1 | 13.8 | 101 | 1400 | 0 | 0 | 77.46 | 0 | 0 | 77.46 | -0.00346 | -0.00351 | -0.0035 | -0.00346 | -0.00319 | -0.00346 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117030 | OCEAN ST GT2 | 13.8 | 101 | 1400 | 0 | 0 | 77.46 | 0 | 0 | 77.46 | -0.00346 | -0.00351 | -0.0035 | -0.00346 | -0.00319 | -0.00346 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117031 | OCEAN ST ST1 | 13.8 | 101 | 1400 | 66.1 | 0 | 117.42 | 66.1 | 0 | 51.32 | -0.00346 | -0.00351 | -0.0035 | -0.00346 | -0.00319 | -0.00346 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117032 | OCEAN ST GT3 | 13.8 | 101 | 1400 | 0 | 0 | 78.17 | 0 | 0 | 78.17 | -0.00346 | -0.00351 | -0.0035 | -0.00346 | -0.00319 | -0.00346 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117033 | OCEAN ST GT4 | 13.8 | 101 | 1400 | 0 | 0 | 78.17 | 0 | 0 | 78.17 | -0.00346 | -0.00351 | -0.0035 | -0.00346 | -0.00319 | -0.00346 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117034 | OCEAN ST ST2 | 13.8 | 101 | 1400 | 118.49 | 0 | 118.49 | 118.49 | 0 | 0 | -0.00346 | -0.00351 | -0.0035 | -0.00346 | -0.00319 | -0.00346 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997000 | DFO NG_SHE~1 | 345 | 101 | 1400 | 73.2 | 0 | 73.2 | 73.2 | 0 | 0 | -0.00346 | -0.00351 | -0.0035 | -0.00346 | -0.00319 | -0.00346 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117332 | KENT COUNTY | 115 | 101 | 1410 | 63.69 | 0 | 63.69 | 63.69 | 0 | 0 | -0.00359 | -0.00364 | -0.00363 | -0.00359 | -0.00344 | -0.00359 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997332 | SUN_KENT C~1 | 115 | 101 | 1410 | 13.55 | 0 | 13.55 | 13.55 | 0 | 0 | -0.00359 | -0.00364 | -0.00363 | -0.00359 | -0.00344 | -0.00359 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997385 | SUN_KENT C~1 | 34.5 | 101 | 1410 | 89.92 | 0 | 89.92 | 89.92 | 0 | 0 | -0.00359 | -0.00364 | -0.00363 | -0.00359 | -0.00344 | -0.00359 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997327 | SUN_DRUMROCK | 115 | 101 | 1410 | 16.83 | 0 | 16.83 | 16.83 | 0 | 0 | -0.00366 | -0.00371 | -0.0037 | -0.00366 | -0.00353 | -0.00366 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117485 | RI_WED_GEN | 0.6 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00369 | -0.00374 | -0.00373 | -0.00369 | -0.00356 | -0.00369 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117486 | RI WED G2 | 0.6 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00369 | -0.00374 | -0.00373 | -0.00369 | -0.00356 | -0.00369 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109321 | KCW_JAY_SC1 | 13.8 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0037 | -0.00361 | -0.00369 | -0.0037 | -0.00552 | -0.0037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108905 | KINGDOM_GEN | 0.65 | 101 | 704 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | -0.00377 | -0.00368 | -0.00376 | -0.00377 | -0.00557 | -0.00377 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997463 | SUN_NEW LO~1 | 115 | 101 | 1410 | 7.88 | 0 | 7.88 | 7.88 | 0 | 0 | -0.00383 | -0.00389 | -0.00387 | -0.00383 | -0.00374 | -0.00383 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117503 | S-SKY-2228_L | 0.48 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00397 | -0.00402 | -0.00401 | -0.00397 | -0.0039 | -0.00397 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117514 | HOPE_0.385KV | 0.38 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00397 | -0.00402 | -0.00401 | -0.00397 | -0.0039 | -0.00397 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117505 | S-SKY-WCR_L | 0.48 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00409 | -0.00414 | -0.00413 | -0.00409 | -0.00404 | -0.00409 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997342 | SUN_W CRAN~1 | 115 | 101 | 1410 | 7.81 | 0 | 7.81 | 7.81 | 0 | 0 | -0.00409 | -0.00414 | -0.00413 | -0.00409 | -0.00404 | -0.00409 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117455 | RIDGEWOOD LD | 13.8 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00434 | -0.00439 | -0.00438 | -0.00434 | -0.00435 | -0.00434 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117446 | J LANDFIL P2 | 4.2 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00437 | -0.00443 | -0.00441 | -0.00437 | -0.00438 | -0.00437 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117501 | J_LANDF_L | 0.6 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00437 | -0.00443 | -0.00441 | -0.00437 | -0.00438 | -0.00437 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117436 | RISE CT1 | 18 | 101 | 1410 | 43.65 | 0 | 183.1 | 43.65 | 0 | 139.45 | -0.0044 | -0.00445 | -0.00444 | -0.0044 | -0.00442 | -0.0044 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117437 | RISE ST | 18 | 101 | 1410 | 42.1 | 0 | 185.48 | 42.1 | 0 | 143.38 | -0.0044 | -0.00445 | -0.00444 | -0.0044 | -0.00442 | -0.0044 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117438 | RISE CT2 | 18 | 101 | 1410 | 183.1 | 0 | 183.1 | 183.1 | 0 | 0 | -0.0044 | -0.00445 | -0.00444 | -0.0044 | -0.00442 | -0.0044 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108895 | BERLIN VT_GT | 13.2 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00441 | -0.00432 | -0.0044 | -0.00441 | -0.00608 | -0.00441 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997311 | SUN_JOHNST~1 | 115 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 9.13 | 0 | 0 | 9.13 | -0.00445 | -0.00451 | -0.00449 | -0.00445 | -0.00449 | -0.00445 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109234 | COVENTRY_GEN | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0045 | -0.00442 | -0.00449 | -0.0045 | -0.00612 | -0.0045 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997353 | SUN_PUTNAM~1 | 115 | 101 | 1410 | 8.62 | 0 | 8.62 | 8.62 | 0 | 0 | -0.00455 | -0.00461 | -0.00459 | -0.00455 | -0.0047 | -0.00455 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997346 | SUN_WOLF H~1 | 115 | 101 | 1410 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | -0.00456 | -0.00462 | -0.0046 | -0.00456 | -0.00474 | -0.00456 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109277 | NEWPORT HY | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00457 | -0.00449 | -0.00457 | -0.00457 | -0.00617 | -0.00457 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997005 | BAT_W FARN~1 | 115 | 101 | 1400 | 91.9 | 0 | 91.9 | 91.9 | 0 | 0 | -0.00462 | -0.00467 | -0.00466 | -0.00462 | -0.00495 | -0.00462 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997012 | SUN_NASONV~1 | 115 | 101 | 1400 | 9.5 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | -0.00462 | -0.00467 | -0.00466 | -0.00462 | -0.00495 | -0.00462 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997349 | SUN_WOONSO~1 | 115 | 101 | 1410 | 12.44 | 0 | 12.44 | 12.44 | 0 | 0 | -0.00466 | -0.00472 | -0.0047 | -0.00466 | -0.00516 | -0.00466 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109141 | TAFTSVL_GEN | 12.5 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00469 | -0.00457 | -0.00468 | -0.00469 | -0.00649 | -0.00469 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117426 | MANCHSTR 09A | 13.8 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 106.94 | 0 | 0 | 106.94 | -0.00469 | -0.00475 | -0.00473 | -0.00469 | -0.00471 | -0.00469 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117427 | MANCHSTR 10A | 13.8 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 109.03 | 0 | 0 | 109.03 | -0.00469 | -0.00475 | -0.00473 | -0.00469 | -0.00471 | -0.00469 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117428 | MANCHSTR 11A | 13.8 | 101 | 1410 | 9.39 | 0 | 107.53 | 9.39 | 0 | 98.14 | -0.00469 | -0.00475 | -0.00473 | -0.00469 | -0.00471 | -0.00469 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117431 | FRNKLNSQ SC1 | 11.5 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 47.06 | 0 | 0 | 47.06 | -0.00469 | -0.00475 | -0.00473 | -0.00469 | -0.00471 | -0.00469 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117432 | FRNKLNSQ SC2 | 11.5 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 47.97 | 0 | 0 | 47.97 | -0.00469 | -0.00475 | -0.00473 | -0.00469 | -0.00471 | -0.00469 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117433 | FRNKLNSQ SC3 | 11.5 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 49.47 | 0 | 0 | 49.47 | -0.00469 | -0.00475 | -0.00473 | -0.00469 | -0.00471 | -0.00469 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109140 | NO HARTLAND | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00487 | -0.00475 | -0.00486 | -0.00487 | -0.00662 | -0.00487 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
998265 | SUN_WINDSOR | 46 | 101 | 812 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | -0.00522 | -0.00508 | -0.00521 | -0.00522 | -0.00696 | -0.00522 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106033 | SLAYTON HIL1 | 13.8 | 101 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00537 | -0.00525 | -0.00536 | -0.00537 | -0.007 | -0.00537 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109104 | MARSHFIELD | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00544 | -0.00536 | -0.00543 | -0.00544 | -0.00682 | -0.00544 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117003 | ROBINSON AVE | 115 | 101 | 1400 | 0 | 0 | 154.66 | 0 | 0 | 154.66 | -0.00548 | -0.00554 | -0.00552 | -0.00548 | -0.00559 | -0.00548 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109573 | WILDER | 13.8 | 101 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00549 | -0.00538 | -0.00548 | -0.00549 | -0.00706 | -0.00549 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997560 | SUN_BARRE | 115 | 101 | 700 | 37.98 | 0 | 37.98 | 37.98 | 0 | 0 | -0.00555 | -0.00546 | -0.00554 | -0.00555 | -0.00693 | -0.00555 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108893 | ASCUTNEY GT | 13.8 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00568 | -0.00555 | -0.00567 | -0.00568 | -0.00736 | -0.00568 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113404 | WMI MILLBURY | 13.8 | 101 | 1110 | 17.46 | 0 | 40.94 | 17.46 | 0 | 23.48 | -0.00604 | -0.00608 | -0.00607 | -0.00604 | -0.00933 | -0.00604 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111095 | ANP BLKSTN 1 | 21 | 101 | 1023 | 0 | 0 | 271.82 | 0 | 0 | 271.82 | -0.00613 | -0.00619 | -0.00617 | -0.00613 | -0.00566 | -0.00613 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111096 | ANP BLKSTN 2 | 21 | 101 | 1023 | 0 | 0 | 271.32 | 0 | 0 | 271.32 | -0.00613 | -0.00619 | -0.00617 | -0.00613 | -0.00566 | -0.00613 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
994734 | WND_BRAYTN~1 | 345 | 101 | 1140 | 408.34 | 0 | 4800 | 408.34 | 0 | 4391.66 | -0.00619 | -0.00626 | -0.00624 | -0.00619 | -0.00587 | -0.00619 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105345 | HEMPHILL PWR | 13.8 | 101 | 564 | 17.5 | 0 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | -0.00649 | -0.00631 | -0.00646 | -0.00649 | -0.00775 | -0.00649 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105350 | LEMP_STRING1 | 0.69 | 101 | 564 | 2.21 | 0 | 2.21 | 2.21 | 0 | 0 | -0.00649 | -0.00631 | -0.00646 | -0.00649 | -0.00775 | -0.00649 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105351 | LEMP_STRING2 | 0.69 | 101 | 564 | 2.21 | 0 | 2.21 | 2.21 | 0 | 0 | -0.00649 | -0.00631 | -0.00646 | -0.00649 | -0.00775 | -0.00649 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
994451 | SUN_NORTH ~2 | 115 | 101 | 560 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | -0.00649 | -0.00631 | -0.00646 | -0.00649 | -0.00775 | -0.00649 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108898 | SHEFLD CLR-N | 0.69 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00662 | -0.00654 | -0.00661 | -0.00662 | -0.00768 | -0.00662 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108899 | SHEFLD CLR-S | 0.69 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00662 | -0.00654 | -0.00661 | -0.00662 | -0.00768 | -0.00662 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117434 | TIVERTON GT | 18 | 101 | 1410 | 85.51 | 0 | 173.41 | 85.51 | 0 | 87.9 | -0.00664 | -0.00671 | -0.00669 | -0.00664 | -0.00638 | -0.00664 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117435 | TIVERTON ST | 13.8 | 101 | 1410 | 91.97 | 0 | 91.97 | 91.97 | 0 | 0 | -0.00664 | -0.00671 | -0.00669 | -0.00664 | -0.00638 | -0.00664 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997357 | SUN_Tiverton | 115 | 101 | 1410 | 11.8 | 0 | 11.8 | 11.8 | 0 | 0 | -0.00664 | -0.00671 | -0.00669 | -0.00664 | -0.00638 | -0.00664 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
998179 | NG_NAVY TAP | 69 | 101 | 1420 | 0 | 0 | 6.27 | 0 | 0 | 6.27 | -0.00664 | -0.00671 | -0.00669 | -0.00664 | -0.00638 | -0.00664 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
998187 | SUN_JEPSON | 13.8 | 101 | 1420 | 0 | 0 | 20.97 | 0 | 0 | 20.97 | -0.00664 | -0.00671 | -0.00669 | -0.00664 | -0.00638 | -0.00664 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
914895 | Reynolds_Bat | 115 | 101 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00674 | -0.0068 | -0.00678 | -0.00674 | -0.00658 | -0.00674 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991378 | SUN BAT_BE~1 | 115 | 101 | 1050 | 0 | 0 | 1277.99 | 0 | 0 | 1277.99 | -0.00674 | -0.00681 | -0.00678 | -0.00674 | -0.00646 | -0.00674 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111084 | NEA BELL GT1 | 13.8 | 101 | 1023 | 0 | 0 | 94.29 | 0 | 0 | 94.29 | -0.00676 | -0.00683 | -0.0068 | -0.00676 | -0.00625 | -0.00676 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111085 | NEA BELL GT2 | 13.8 | 101 | 1023 | 0 | 0 | 94.29 | 0 | 0 | 94.29 | -0.00676 | -0.00683 | -0.0068 | -0.00676 | -0.00625 | -0.00676 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111086 | NEA BELL ST1 | 13.8 | 101 | 1023 | 0 | 0 | 94.29 | 0 | 0 | 94.29 | -0.00676 | -0.00683 | -0.0068 | -0.00676 | -0.00625 | -0.00676 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109102 | WDANVILLE HY | 7.2 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00683 | -0.00676 | -0.00682 | -0.00683 | -0.00784 | -0.00683 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993038 | SUN_ROYALS~1 | 69 | 101 | 1100 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | -0.00693 | -0.00695 | -0.00696 | -0.00693 | 0.03614 | -0.00693 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115742 | DIGHTON PWR | 22 | 101 | 1160 | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 0 | -0.00709 | -0.00716 | -0.00713 | -0.00709 | -0.00675 | -0.00709 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111275 | CROSS RD 111 | 115 | 101 | 1050 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | -0.00712 | -0.0072 | -0.00717 | -0.00712 | -0.00677 | -0.00712 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111297 | CROSS RD 111 | 13.2 | 101 | 1052 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | -0.00712 | -0.0072 | -0.00717 | -0.00712 | -0.00677 | -0.00712 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111316 | DARTMTH PWRA | 13.8 | 101 | 1053 | 35.54 | 0 | 35.54 | 35.54 | 0 | 0 | -0.00712 | -0.0072 | -0.00717 | -0.00712 | -0.00677 | -0.00712 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111317 | DARTMTH PWRB | 13.8 | 101 | 1053 | 21.3 | 0 | 21.3 | 21.3 | 0 | 0 | -0.00712 | -0.0072 | -0.00717 | -0.00712 | -0.00677 | -0.00712 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991265 | SUN BAT_FI~1 | 115 | 101 | 1050 | 0 | 0 | 30.37 | 0 | 0 | 30.37 | -0.00712 | -0.00719 | -0.00717 | -0.00712 | -0.00677 | -0.00712 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991267 | BAT_CROSS ~1 | 115 | 101 | 1050 | 229.69 | 0 | 246 | 229.69 | 0 | 16.31 | -0.00712 | -0.00719 | -0.00717 | -0.00712 | -0.00677 | -0.00712 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991275 | SUN BAT_CR~1 | 115 | 101 | 1050 | 14.5 | 0 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | -0.00712 | -0.0072 | -0.00717 | -0.00712 | -0.00677 | -0.00712 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114858 | MILFRD MA CT | 13.8 | 101 | 1140 | 109.83 | 0 | 109.83 | 109.83 | 0 | 0 | -0.00721 | -0.00728 | -0.00725 | -0.00721 | -0.00828 | -0.00721 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114859 | MILFRD MA ST | 13.8 | 101 | 1140 | 92.17 | 0 | 92.17 | 92.17 | 0 | 0 | -0.00721 | -0.00728 | -0.00725 | -0.00721 | -0.00828 | -0.00721 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
994757 | BAT_S WREN~1 | 115 | 101 | 1140 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | -0.00721 | -0.00728 | -0.00725 | -0.00721 | -0.00717 | -0.00721 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115689 | CLEARY G8-9A | 13.8 | 101 | 1254 | 46.82 | 0 | 46.82 | 46.82 | 0 | 0 | -0.00723 | -0.0073 | -0.00727 | -0.00723 | -0.00686 | -0.00723 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115690 | CLEARY G9 | 13.8 | 101 | 1254 | 84.18 | 0 | 84.18 | 84.18 | 0 | 0 | -0.00723 | -0.0073 | -0.00727 | -0.00723 | -0.00686 | -0.00723 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991268 | SUN BAT_IN~1 | 115 | 101 | 1050 | 40.45 | 0 | 40.45 | 40.45 | 0 | 0 | -0.0073 | -0.00738 | -0.00735 | -0.0073 | -0.00692 | -0.0073 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105731 | ANTRIM GSU | 0.69 | 101 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00746 | -0.00722 | -0.00741 | -0.00746 | -0.00841 | -0.00746 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
994895 | WND_TUTTLE~1 | 115 | 101 | 680 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 28.4 | -0.00746 | -0.00722 | -0.00741 | -0.00746 | -0.00841 | -0.00746 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111080 | W MEDWAY J4 | 13.8 | 101 | 1023 | 97.4 | 0 | 97.4 | 97.4 | 0 | 0 | -0.0076 | -0.00768 | -0.00765 | -0.0076 | -0.00828 | -0.0076 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111081 | W MEDWAY J5 | 13.8 | 101 | 1023 | 97.4 | 0 | 97.4 | 97.4 | 0 | 0 | -0.0076 | -0.00768 | -0.00765 | -0.0076 | -0.00828 | -0.0076 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111083 | W MEDWAY J3 | 13.8 | 101 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0076 | -0.00768 | -0.00765 | -0.0076 | -0.00828 | -0.0076 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991272 | SUN BAT_AR~1 | 115 | 101 | 1050 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | -0.00765 | -0.00773 | -0.0077 | -0.00765 | -0.00721 | -0.00765 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991273 | SUN BAT_WI~1 | 115 | 101 | 1050 | 28.43 | 0 | 28.43 | 28.43 | 0 | 0 | -0.00765 | -0.00773 | -0.0077 | -0.00765 | -0.00721 | -0.00765 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111260 | ACUSHNET TAP | 115 | 101 | 1050 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 440 | -0.00769 | -0.00777 | -0.00773 | -0.00769 | -0.00724 | -0.00769 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991271 | SUN BAT_CR~2 | 115 | 101 | 1050 | 27.96 | 0 | 27.96 | 27.96 | 0 | 0 | -0.00776 | -0.00784 | -0.0078 | -0.00776 | -0.0073 | -0.00776 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991140 | SUN BAT_RO~1 | 115 | 101 | 1030 | 0 | 0 | 24.62 | 0 | 0 | 24.62 | -0.00786 | -0.00794 | -0.0079 | -0.00786 | -0.00738 | -0.00786 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114862 | ANP BLLNGHM2 | 21 | 101 | 1140 | 272.62 | 0 | 272.62 | 272.62 | 0 | 0 | -0.0079 | -0.00797 | -0.00795 | -0.0079 | -0.00732 | -0.0079 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114861 | ANP BLLNGHM1 | 21 | 101 | 1140 | 272.39 | 0 | 272.39 | 272.39 | 0 | 0 | -0.00791 | -0.00798 | -0.00796 | -0.00791 | -0.00733 | -0.00791 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991141 | SUN BAT_TR~1 | 115 | 101 | 1030 | 0 | 0 | 36.16 | 0 | 0 | 36.16 | -0.00806 | -0.00814 | -0.0081 | -0.00806 | -0.00754 | -0.00806 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111188 | SEMASS G1 | 13.8 | 101 | 1033 | 46.96 | 0 | 46.96 | 46.96 | 0 | 0 | -0.00807 | -0.00815 | -0.00812 | -0.00807 | -0.00756 | -0.00807 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111189 | SEMASS G2 | 13.8 | 101 | 1033 | 22.5 | 0 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | -0.00807 | -0.00815 | -0.00812 | -0.00807 | -0.00756 | -0.00807 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
990770 | BAT_W MEDW~1 | 345 | 101 | 1020 | 555.51 | 0 | 1008.1 | 555.51 | 0 | 452.59 | -0.00807 | -0.00814 | -0.00811 | -0.00807 | -0.00746 | -0.00807 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111181 | BW-PV_1 | 0.4 | 101 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00812 | -0.0082 | -0.00817 | -0.00812 | -0.0076 | -0.00812 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111182 | BW-PV_2 | 0.4 | 101 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00812 | -0.0082 | -0.00817 | -0.00812 | -0.0076 | -0.00812 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111183 | BW-PV_3 | 0.4 | 101 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00812 | -0.0082 | -0.00817 | -0.00812 | -0.0076 | -0.00812 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991152 | BAT_WAREHA~1 | 115 | 101 | 1030 | 0 | 0 | 451.34 | 0 | 0 | 451.34 | -0.00812 | -0.0082 | -0.00817 | -0.00812 | -0.0076 | -0.00812 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991155 | SUN_WAREHA~1 | 115 | 101 | 1030 | 9.5 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | -0.00812 | -0.0082 | -0.00817 | -0.00812 | -0.0076 | -0.00812 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991156 | SUN BAT_VA~1 | 115 | 101 | 1030 | 0 | 0 | 9.98 | 0 | 0 | 9.98 | -0.0082 | -0.00828 | -0.00825 | -0.0082 | -0.00766 | -0.0082 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109106 | BARNET_D | 2.4 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00822 | -0.00815 | -0.00821 | -0.00822 | -0.00886 | -0.00822 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111217 | BOURNE | 115 | 101 | 1040 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | -0.00825 | -0.00833 | -0.00829 | -0.00825 | -0.0077 | -0.00825 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111248 | WEST TISBURY | 14.4 | 101 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00825 | -0.00833 | -0.0083 | -0.00825 | -0.0077 | -0.00825 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111253 | OAK BLUFFS | 23 | 101 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00825 | -0.00833 | -0.0083 | -0.00825 | -0.0077 | -0.00825 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991144 | BAT_BROOK ~1 | 115 | 101 | 1030 | 0 | 0 | 209.96 | 0 | 0 | 209.96 | -0.00825 | -0.00834 | -0.0083 | -0.00825 | -0.00772 | -0.00825 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991171 | SUN BAT_WE~1 | 23 | 101 | 1032 | 44.12 | 0 | 44.12 | 44.12 | 0 | 0 | -0.00825 | -0.00834 | -0.0083 | -0.00825 | -0.00772 | -0.00825 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991204 | SUN BAT_FA~1 | 115 | 101 | 1040 | 12.94 | 0 | 12.94 | 12.94 | 0 | 0 | -0.00825 | -0.00833 | -0.0083 | -0.00825 | -0.0077 | -0.00825 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991215 | SUN BAT_MA~1 | 115 | 101 | 1040 | 4.85 | 0 | 4.85 | 4.85 | 0 | 0 | -0.00825 | -0.00834 | -0.0083 | -0.00825 | -0.0077 | -0.00825 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991245 | SUN BAT_SA~1 | 115 | 101 | 1040 | 11.75 | 0 | 11.75 | 11.75 | 0 | 0 | -0.00825 | -0.00833 | -0.00829 | -0.00825 | -0.0077 | -0.00825 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106048 | MCINDOES FLS | 2.4 | 101 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00826 | -0.00819 | -0.00825 | -0.00826 | -0.00889 | -0.00826 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109070 | DODGE FALLS | 4.25 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00826 | -0.00819 | -0.00825 | -0.00826 | -0.00889 | -0.00826 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109131 | BATH | 2.4 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00826 | -0.00819 | -0.00825 | -0.00826 | -0.00889 | -0.00826 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109170 | RYEGATE WOOD | 13.8 | 101 | 704 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | -0.00826 | -0.00819 | -0.00825 | -0.00826 | -0.00889 | -0.00826 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111202 | BARNSTABLE | 115 | 101 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00826 | -0.00834 | -0.0083 | -0.00826 | -0.0077 | -0.00826 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111346 | QP624_SC2 | 33 | 101 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00826 | -0.00834 | -0.0083 | -0.00826 | -0.0077 | -0.00826 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111347 | QP624_SC1 | 33 | 101 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00826 | -0.00834 | -0.0083 | -0.00826 | -0.0077 | -0.00826 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111365 | QP624-2B | 0.69 | 101 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00826 | -0.00834 | -0.0083 | -0.00826 | -0.0077 | -0.00826 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111366 | QP624-2A | 0.69 | 101 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00826 | -0.00834 | -0.0083 | -0.00826 | -0.0077 | -0.00826 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111367 | QP624-1B | 0.69 | 101 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00826 | -0.00834 | -0.0083 | -0.00826 | -0.0077 | -0.00826 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111368 | QP624-1A | 0.69 | 101 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00826 | -0.00834 | -0.0083 | -0.00826 | -0.0077 | -0.00826 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115978 | BUNKER CTG | 13.2 | 101 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00826 | -0.00834 | -0.0083 | -0.00826 | -0.0077 | -0.00826 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115979 | BUNKER BESS | 0.4 | 101 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00826 | -0.00834 | -0.0083 | -0.00826 | -0.0077 | -0.00826 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991135 | WND_W BARN~1 | 115 | 101 | 1040 | 609.31 | 0 | 860 | 609.31 | 0 | 250.69 | -0.00826 | -0.00834 | -0.0083 | -0.00826 | -0.00771 | -0.00826 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991136 | SUN_KINGST~1 | 115 | 101 | 1030 | 2.76 | 0 | 2.76 | 2.76 | 0 | 0 | -0.00826 | -0.00834 | -0.0083 | -0.00826 | -0.00773 | -0.00826 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991202 | WND_BARNST~1 | 115 | 101 | 1040 | 650 | 0 | 800 | 650 | 0 | 150 | -0.00826 | -0.00834 | -0.0083 | -0.00826 | -0.0077 | -0.00826 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991207 | SUN BAT_HA~1 | 115 | 101 | 1040 | 3.15 | 0 | 3.15 | 3.15 | 0 | 0 | -0.00826 | -0.00834 | -0.0083 | -0.00826 | -0.0077 | -0.00826 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991133 | BAT_CARVER | 345 | 101 | 1030 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | -0.00827 | -0.00836 | -0.00832 | -0.00827 | -0.00771 | -0.00827 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991134 | WND_W BARN~1 | 345 | 101 | 1030 | 0 | 0 | 1314 | 0 | 0 | 1314 | -0.00827 | -0.00835 | -0.00831 | -0.00827 | -0.00771 | -0.00827 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111251 | CANAL G1 | 18 | 101 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00833 | -0.00841 | -0.00838 | -0.00833 | -0.00777 | -0.00833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111252 | CANAL G2 | 18 | 101 | 1043 | -60.3 | -60.3 | 576.37 | -60.3 | 0 | 636.67 | -0.00833 | -0.00841 | -0.00838 | -0.00833 | -0.00777 | -0.00833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111256 | CANAL 3 CTG | 25 | 101 | 1043 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 333 | -0.00833 | -0.00841 | -0.00838 | -0.00833 | -0.00777 | -0.00833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
990783 | WND_PILGRIM | 345 | 101 | 1020 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | -0.00837 | -0.00846 | -0.00842 | -0.00837 | -0.00781 | -0.00837 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105726 | JACKMAN HYD | 2.4 | 101 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00845 | -0.00819 | -0.00839 | -0.00845 | -0.00909 | -0.00845 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
990898 | SUN BAT_CA~1 | 115 | 101 | 1020 | 8.8 | 0 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | -0.00853 | -0.00862 | -0.00858 | -0.00853 | -0.0083 | -0.00853 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111092 | EDGAR ST | 18 | 101 | 1023 | 238.65 | 0 | 238.65 | 238.65 | 0 | 0 | -0.00855 | -0.00864 | -0.0086 | -0.00855 | -0.00816 | -0.00855 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111093 | EDGAR GT1 | 16 | 101 | 1023 | 241.78 | 0 | 241.78 | 241.78 | 0 | 0 | -0.00855 | -0.00864 | -0.0086 | -0.00855 | -0.00816 | -0.00855 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111097 | EDGAR GT2 | 16 | 101 | 1023 | 198.52 | 0 | 241.78 | 198.52 | 0 | 43.26 | -0.00855 | -0.00864 | -0.0086 | -0.00855 | -0.00816 | -0.00855 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111722 | TA WATSON 1 | 13.8 | 101 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00855 | -0.00864 | -0.0086 | -0.00855 | -0.00816 | -0.00855 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111723 | TA WATSON 2 | 13.8 | 101 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00855 | -0.00864 | -0.0086 | -0.00855 | -0.00816 | -0.00855 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111728 | POTTER 2 CT | 13.8 | 101 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00855 | -0.00864 | -0.0086 | -0.00855 | -0.00816 | -0.00855 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111729 | POTTER 2 ST | 13.8 | 101 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00855 | -0.00864 | -0.0086 | -0.00855 | -0.00816 | -0.00855 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
990901 | DFO NG_EDGAR | 115 | 101 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00855 | -0.00864 | -0.0086 | -0.00855 | -0.00816 | -0.00855 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109248 | EAST BARNET | 4 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00862 | -0.00855 | -0.00861 | -0.00862 | -0.00914 | -0.00862 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109252 | PASSUMPSIC | 2.4 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00862 | -0.00855 | -0.00861 | -0.00862 | -0.00914 | -0.00862 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109253 | ARNOLD FALLS | 2.3 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00862 | -0.00855 | -0.00861 | -0.00862 | -0.00914 | -0.00862 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109254 | PIERCE MILLS | 2.3 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00862 | -0.00855 | -0.00861 | -0.00862 | -0.00914 | -0.00862 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110950 | W MEDWAY J2 | 13.8 | 101 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00899 | -0.00908 | -0.00903 | -0.00899 | -0.00831 | -0.00899 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110951 | W MEDWAY JET | 13.8 | 101 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00899 | -0.00908 | -0.00903 | -0.00899 | -0.00831 | -0.00899 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
910790 | Anbaric_KS~1 | 345 | 101 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | -1200 | -0.00927 | -0.00938 | -0.00932 | -0.00927 | -0.0086 | -0.00927 |  | -11.124 | -11.256 | -11.184 | -11.124 | -10.32 | -11.124
994264 | SUN_LITTLE~1 | 115 | 101 | 560 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | -0.00955 | -0.00948 | -0.00954 | -0.00955 | -0.00983 | -0.00955 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993264 | SUN_MILLBURY | 345 | 101 | 1110 | 29.66 | 0 | 29.66 | 29.66 | 0 | 0 | -0.00956 | -0.00961 | -0.0096 | -0.00956 | -0.00866 | -0.00956 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105110 | GRANITE DVAR | 0.48 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00958 | -0.0095 | -0.00957 | -0.00958 | -0.00986 | -0.00958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105113 | GRANITE_DIX | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00958 | -0.0095 | -0.00957 | -0.00958 | -0.00986 | -0.00958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105117 | GW_FSH_AG 9A | 1 | 101 | 524 | 8.15 | 0 | 8.15 | 8.15 | 0 | 0 | -0.00958 | -0.0095 | -0.00957 | -0.00958 | -0.00986 | -0.00958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105120 | GW_FSH_T33L | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00958 | -0.0095 | -0.00957 | -0.00958 | -0.00986 | -0.00958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105123 | GW_FSH_T31L | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00958 | -0.0095 | -0.00957 | -0.00958 | -0.00986 | -0.00958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105125 | GW_FSH_T32L | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00958 | -0.0095 | -0.00957 | -0.00958 | -0.00986 | -0.00958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105128 | GRAN OWLAG | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00958 | -0.0095 | -0.00957 | -0.00958 | -0.00986 | -0.00958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105132 | GW_OWL_T16L | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00958 | -0.0095 | -0.00957 | -0.00958 | -0.00986 | -0.00958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105135 | GW_OWL_T15L | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00958 | -0.0095 | -0.00957 | -0.00958 | -0.00986 | -0.00958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105138 | GW_OWL_T14L | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00958 | -0.0095 | -0.00957 | -0.00958 | -0.00986 | -0.00958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105140 | GW_OWL_T13L | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00958 | -0.0095 | -0.00957 | -0.00958 | -0.00986 | -0.00958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105143 | GW_OWL_T12L | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00958 | -0.0095 | -0.00957 | -0.00958 | -0.00986 | -0.00958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105145 | GW_OWL_T11L | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00958 | -0.0095 | -0.00957 | -0.00958 | -0.00986 | -0.00958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105147 | GW_OWL_T10L | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00958 | -0.0095 | -0.00957 | -0.00958 | -0.00986 | -0.00958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105149 | GW_OWL_T09L | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00958 | -0.0095 | -0.00957 | -0.00958 | -0.00986 | -0.00958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105151 | GW_OWL_T08L | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00958 | -0.0095 | -0.00957 | -0.00958 | -0.00986 | -0.00958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105152 | SMITH HYDRO | 6.6 | 101 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00958 | -0.0095 | -0.00957 | -0.00958 | -0.00986 | -0.00958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105180 | PONTOOK HYD | 4.16 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00958 | -0.0095 | -0.00957 | -0.00958 | -0.00986 | -0.00958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105188 | BURGESS GEN | 13.8 | 101 | 523 | 65.38 | 0 | 65.38 | 65.38 | 0 | 0 | -0.00958 | -0.0095 | -0.00957 | -0.00958 | -0.00986 | -0.00958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105193 | GLAKES BERLN | 23 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00958 | -0.0095 | -0.00957 | -0.00958 | -0.00986 | -0.00958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105194 | GORHAM HYDRO | 2.3 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00958 | -0.0095 | -0.00957 | -0.00958 | -0.00986 | -0.00958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105197 | JERICHO | 0.69 | 101 | 523 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | -0.00958 | -0.0095 | -0.00957 | -0.00958 | -0.00986 | -0.00958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105206 | LOST NATION | 13.2 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00958 | -0.0095 | -0.00957 | -0.00958 | -0.00986 | -0.00958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105219 | BETHLEHEM | 13.8 | 101 | 524 | 15.75 | 0 | 15.75 | 15.75 | 0 | 0 | -0.00958 | -0.0095 | -0.00957 | -0.00958 | -0.00986 | -0.00958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105221 | WHITEFLD P&L | 13.8 | 101 | 524 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | -0.00958 | -0.0095 | -0.00957 | -0.00958 | -0.00986 | -0.00958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111028 | FRAMINGHAM | 13.8 | 101 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00958 | -0.00968 | -0.00963 | -0.00958 | -0.00925 | -0.00958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
994210 | SUN_PARIS | 115 | 101 | 520 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | -0.00958 | -0.0095 | -0.00957 | -0.00958 | -0.00986 | -0.00958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
994220 | WAT BAT_BE~1 | 115 | 101 | 520 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | -0.00958 | -0.0095 | -0.00957 | -0.00958 | -0.00986 | -0.00958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
994231 | SUNBAT_Ber~1 | 115 | 101 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00958 | -0.0095 | -0.00957 | -0.00958 | -0.00986 | -0.00958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106044 | MOORE G1 | 13.8 | 101 | 400 | 47.27 | 0 | 47.27 | 47.27 | 0 | 0 | -0.00965 | -0.00959 | -0.00964 | -0.00965 | -0.00991 | -0.00965 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106046 | MOORE G3 | 13.8 | 101 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00974 | -0.00968 | -0.00973 | -0.00974 | -0.00997 | -0.00974 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105271 | WHITELAKE_JT | 13.8 | 101 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00985 | -0.00969 | -0.00981 | -0.00985 | -0.01005 | -0.00985 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105276 | TAMWORTH GEN | 13.8 | 101 | 564 | 21.15 | 0 | 21.15 | 21.15 | 0 | 0 | -0.00985 | -0.00969 | -0.00981 | -0.00985 | -0.01005 | -0.00985 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105288 | GROTON G1 | 0.69 | 101 | 564 | 4.88 | 0 | 4.88 | 4.88 | 0 | 0 | -0.00988 | -0.0097 | -0.00983 | -0.00988 | -0.01007 | -0.00988 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105290 | GROTON G2 | 0.69 | 101 | 564 | 4.88 | 0 | 4.88 | 4.88 | 0 | 0 | -0.00988 | -0.0097 | -0.00983 | -0.00988 | -0.01007 | -0.00988 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105291 | GROTON DVAR | 0.48 | 101 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00988 | -0.0097 | -0.00983 | -0.00988 | -0.01007 | -0.00988 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106045 | MOORE G2 | 13.8 | 101 | 400 | 47.27 | 0 | 47.27 | 47.27 | 0 | 0 | -0.0099 | -0.00985 | -0.0099 | -0.0099 | -0.01009 | -0.0099 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
996009 | WAT_MOORE ~1 | 230 | 101 | 400 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6 | -0.0099 | -0.00985 | -0.0099 | -0.0099 | -0.01009 | -0.0099 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106047 | MOORE G4 | 13.8 | 101 | 400 | 47.27 | 0 | 47.27 | 47.27 | 0 | 0 | -0.00991 | -0.00985 | -0.0099 | -0.00991 | -0.0101 | -0.00991 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105297 | BRIDGEWATER | 13.8 | 101 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00993 | -0.00974 | -0.00987 | -0.00993 | -0.01011 | -0.00993 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106040 | COMERFORD G1 | 13.8 | 101 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00998 | -0.00993 | -0.00998 | -0.00998 | -0.01015 | -0.00998 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106041 | COMERFORD G2 | 13.8 | 101 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00998 | -0.00993 | -0.00998 | -0.00998 | -0.01015 | -0.00998 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106042 | COMERFORD G3 | 13.8 | 101 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00998 | -0.00993 | -0.00998 | -0.00998 | -0.01015 | -0.00998 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106043 | COMERFORD G4 | 13.8 | 101 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00998 | -0.00993 | -0.00998 | -0.00998 | -0.01015 | -0.00998 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
996003 | SUN_COMERF~1 | 230 | 101 | 400 | 0 | 0 | 76.25 | 0 | 0 | 76.25 | -0.00998 | -0.00993 | -0.00998 | -0.00998 | -0.01015 | -0.00998 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105310 | ALEXANDRIA_G | 13.8 | 101 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00999 | -0.00978 | -0.00993 | -0.00999 | -0.01015 | -0.00999 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105317 | AYERS ISLAND | 2.3 | 101 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00999 | -0.00978 | -0.00993 | -0.00999 | -0.01015 | -0.00999 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105324 | EASTMAN FALS | 2.4 | 101 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01007 | -0.00984 | -0.01 | -0.01007 | -0.01021 | -0.01007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105334 | LACONIA | 34.5 | 101 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01007 | -0.00984 | -0.01 | -0.01007 | -0.01021 | -0.01007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
994418 | SUN_WEBSTER | 115 | 101 | 560 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 19.9 | -0.01007 | -0.00984 | -0.01 | -0.01007 | -0.01021 | -0.01007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105357 | FARMWOOD_SC1 | 12.5 | 101 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01108 | -0.01081 | -0.01099 | -0.01108 | -0.01091 | -0.01108 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105358 | FARMWOOD_SC2 | 12.5 | 101 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01108 | -0.01081 | -0.01099 | -0.01108 | -0.01091 | -0.01108 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105362 | WES CONCORD | 4.16 | 101 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01108 | -0.01081 | -0.01099 | -0.01108 | -0.01091 | -0.01108 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
995034 | SUN_S-MILF~1 | 115 | 101 | 640 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | -0.01121 | -0.01091 | -0.01117 | -0.01121 | -0.01091 | -0.01121 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113926 | CHERRYST DSL | 4.16 | 101 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01155 | -0.01161 | -0.01159 | -0.01155 | -0.01129 | -0.01155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105700 | AMOSKEAG N. | 2.3 | 101 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01167 | -0.01137 | -0.01158 | -0.01167 | -0.01129 | -0.01167 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105701 | AMOSKEAG S. | 2.3 | 101 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01167 | -0.01137 | -0.01158 | -0.01167 | -0.01129 | -0.01167 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105374 | GARVINS HYD | 11 | 101 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0118 | -0.01149 | -0.01169 | -0.0118 | -0.0114 | -0.0118 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105375 | HOOKSET HYD | 11 | 101 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0118 | -0.01149 | -0.01169 | -0.0118 | -0.0114 | -0.0118 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
994484 | SUN_GARVINS | 115 | 101 | 640 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | -0.0118 | -0.01149 | -0.01169 | -0.0118 | -0.0114 | -0.0118 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
994502 | WND_PINE H~1 | 115 | 101 | 640 | 0 | 0 | 4.98 | 0 | 0 | 4.98 | -0.01184 | -0.01145 | -0.01169 | -0.01184 | -0.01139 | -0.01184 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105385 | MERRIMACK_G1 | 14.4 | 101 | 643 | 112.5 | 0 | 112.5 | 112.5 | 0 | 0 | -0.0119 | -0.01162 | -0.01181 | -0.0119 | -0.01147 | -0.0119 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105386 | MERRIMACK_G2 | 24 | 101 | 643 | 335.49 | 0 | 335.49 | 335.49 | 0 | 0 | -0.0119 | -0.01162 | -0.01181 | -0.0119 | -0.01147 | -0.0119 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105387 | MERRIMACK_CT | 13.8 | 101 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0119 | -0.01162 | -0.01181 | -0.0119 | -0.01147 | -0.0119 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
994990 | SUN_FITZWI~1 | 115 | 101 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01211 | -0.01196 | -0.01211 | -0.01211 | -0.01238 | -0.01211 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105633 | GRANITE R ST | 16 | 101 | 643 | 231.83 | 0 | 231.83 | 231.83 | 0 | 0 | -0.01225 | -0.0119 | -0.0122 | -0.01225 | -0.01165 | -0.01225 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
994704 | SUN_BRENTW~1 | 115 | 101 | 600 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | -0.01247 | -0.01204 | -0.01234 | -0.01247 | -0.01179 | -0.01247 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105415 | ROCH LANDFIL | 4.16 | 101 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01248 | -0.01192 | -0.01222 | -0.01248 | -0.01181 | -0.01248 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
994517 | SUN_EASTPORT | 115 | 101 | 600 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | -0.01248 | -0.01192 | -0.01222 | -0.01248 | -0.01181 | -0.01248 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105882 | MINES FALLS | 34.5 | 101 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01251 | -0.01228 | -0.01249 | -0.01251 | -0.01185 | -0.01251 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105450 | SCHILLER_G4 | 13.8 | 101 | 603 | 47.5 | 0 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | -0.01253 | -0.01199 | -0.01229 | -0.01253 | -0.01183 | -0.01253 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105451 | SCHILLER_G5 | 13.8 | 101 | 603 | 49.6 | 0 | 49.6 | 49.6 | 0 | 0 | -0.01253 | -0.01199 | -0.01229 | -0.01253 | -0.01183 | -0.01253 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105452 | SCHILLER_G6 | 13.8 | 101 | 603 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | -0.01253 | -0.01199 | -0.01229 | -0.01253 | -0.01183 | -0.01253 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105454 | SCHILLER JET | 13.8 | 101 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01253 | -0.01199 | -0.01229 | -0.01253 | -0.01183 | -0.01253 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100351 | KIBBY STRNG1 | 1 | 101 | 144 | 6.03 | 0 | 6.03 | 6.03 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100352 | KIBBY STRNG2 | 1 | 101 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100353 | KIBBY STRNG3 | 1 | 101 | 144 | 6.03 | 0 | 6.03 | 6.03 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100354 | KIBBY STRNG4 | 1 | 101 | 144 | 4.17 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100355 | KIBBY W DVAR | 34.5 | 101 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100356 | HARRIS HY T1 | 13.8 | 101 | 113 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100357 | HARRIS HY T2 | 13.8 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100358 | HARRIS HY T3 | 13.8 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100359 | VERJAY RILEY | 2.4 | 101 | 114 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100360 | WYMAN HYD#1 | 13.8 | 101 | 113 | 29.01 | 0 | 29.01 | 29.01 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100361 | WYMAN HYD#2 | 13.8 | 101 | 113 | 29.9 | 0 | 29.9 | 29.9 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100362 | WYMAN HYD#3 | 13.8 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100363 | WILLIAMS #1 | 6.9 | 101 | 113 | 8.22 | 0 | 8.22 | 8.22 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100364 | WILLIAMS #2 | 6.9 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100368 | YARMOUTH #4 | 22 | 101 | 113 | 41.24 | 0 | 614.5 | 41.24 | 0 | 573.26 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100370 | AEI LIVERMRE | 13.8 | 101 | 113 | 35.3 | 0 | 35.3 | 35.3 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100372 | SEA STRATTON | 13.8 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100377 | VERSOCOGEN#1 | 13.8 | 101 | 113 | 47.22 | 0 | 47.22 | 47.22 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100378 | VERSOCOGEN#2 | 13.8 | 101 | 113 | 45.17 | 0 | 45.17 | 45.17 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100379 | VERSOCOGEN#3 | 13.8 | 101 | 113 | 44.1 | 0 | 44.1 | 44.1 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100381 | RUMFORD PA C | 18 | 101 | 113 | 160.06 | 0 | 160.06 | 160.06 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100382 | RUMFORD PA S | 13.8 | 101 | 113 | 84.88 | 0 | 84.88 | 84.88 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100389 | BUCKSPORT G4 | 18 | 101 | 113 | 160.3 | 0 | 160.3 | 160.3 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100398 | RUMF FLS LH1 | 11.5 | 101 | 114 | 6.77 | 0 | 6.77 | 6.77 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100399 | RUMF FLS LH2 | 11.5 | 101 | 114 | 6.77 | 0 | 6.77 | 6.77 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100410 | HYD KENNEBEC | 4.16 | 101 | 113 | 15.66 | 0 | 15.66 | 15.66 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100411 | RUMF FLS UH4 | 4.16 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100412 | RUMF FLS UH2 | 11.5 | 101 | 114 | 15.45 | 0 | 15.45 | 15.45 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100413 | RUMF FLS UH1 | 11.5 | 101 | 114 | 7.2 | 0 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100416 | NEWPAGE BUS3 | 13.8 | 101 | 112 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100420 | VERSO JAY A | 13.8 | 101 | 112 | 34.5 | 0 | 34.5 | 34.5 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100421 | VERSO JAY B | 13.8 | 101 | 112 | 32.17 | 0 | 34.5 | 32.17 | 0 | 2.33 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100422 | SAPPI SMSTG1 | 13.8 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100423 | SAPPI SMSTG2 | 13.8 | 101 | 114 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100425 | NEWPAGE COGN | 13.8 | 101 | 113 | 119 | 1 | 119 | 119 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100427 | VERJAY LVRHY | 2.3 | 101 | 114 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100428 | VERJAY JAYHY | 4.16 | 101 | 114 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100431 | VERJAY OTIS | 4.16 | 101 | 114 | 5.2 | 0 | 10.4 | 5.2 | 0 | 5.2 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100432 | VERSO JAY C | 13.8 | 101 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100450 | ATHENS | 13.8 | 101 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100460 | MONTY HYDRO | 12 | 101 | 114 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100461 | HARRIS HYD4 | 2.4 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100462 | DEER RIPS | 13.2 | 101 | 114 | 9.2 | 0 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100468 | WESTON HYDRO | 7.2 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100469 | MILLER HYDRO | 4.16 | 101 | 114 | 19.4 | 0 | 19.4 | 19.4 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100470 | PEJEPSCOT | 4.16 | 101 | 114 | 10.21 | 0 | 10.21 | 10.21 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100471 | BRUNSWICK | 13.2 | 101 | 114 | 20.2 | 0 | 20.2 | 20.2 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100477 | SHAWMUT G1-3 | 2.4 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100478 | SHAWMUT G4-6 | 2.4 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100479 | LOCKWOOD HYD | 4 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100480 | SHAWMUT G7-8 | 4 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100483 | AZISCOHOS HY | 4.16 | 101 | 114 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100484 | SANFORD | 34.5 | 101 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.012 | -0.01229 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100485 | GULF ISL G1 | 13.2 | 101 | 114 | 6.14 | 0 | 6.14 | 6.14 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100486 | GULF ISL G2 | 13.2 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100487 | GULF ISL G3 | 13.2 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100562 | ROXWIND_WTG | 0.69 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100688 | MADP ANSONHY | 4.16 | 101 | 134 | 16.01 | 0 | 16.01 | 16.01 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100689 | MADP ABNKI 5 | 4.16 | 101 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100690 | MADP ABNKI 6 | 4.2 | 101 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100707 | RCRDHL STR1 | 0.69 | 101 | 114 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100708 | RCRDHL STR2 | 0.69 | 101 | 114 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100716 | CANTON | 6 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100721 | SPRUCEMT WND | 0.69 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100724 | SADLBCK_G | 6 | 101 | 114 | 3.75 | 0 | 3.75 | 3.75 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100735 | BINGHAM G1 | 0.65 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100736 | BINGHAM G2 | 0.65 | 101 | 113 | 4.98 | 0 | 4.98 | 4.98 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100737 | BINGHAM G3 | 0.65 | 101 | 113 | 6.09 | 0 | 6.09 | 6.09 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100738 | BINGHAM G4 | 0.65 | 101 | 113 | 5.53 | 0 | 5.53 | 5.53 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100739 | BINGHAM G5 | 0.65 | 101 | 113 | 8.3 | 0 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100749 | BINGHAM S1 | 12.5 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100777 | PITTFD_GEN | 0.4 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100851 | ANDOVER | 12 | 101 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100870 | FRMSLR_AGG | 0.6 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101062 | RICE RIPS | 34.5 | 101 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102101 | PITTSFIELD_H | 4 | 101 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102195 | MECH FLS HYD | 34.5 | 101 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103050 | STSN_CL1 AGG | 0.57 | 101 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103051 | STSN_CL2 AGG | 0.57 | 101 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103052 | STSN_CL3 AGG | 0.57 | 101 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103060 | MIS G1 | 18 | 101 | 353 | 157.84 | 0 | 157.84 | 157.84 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103061 | MIS G2 | 18 | 101 | 353 | 157.84 | 0 | 157.84 | 157.84 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103062 | MIS ST | 18 | 101 | 353 | 176.98 | 0 | 176.98 | 176.98 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103066 | PERC | 13.8 | 101 | 353 | 21.76 | 0 | 21.76 | 21.76 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103067 | INDECK 5GT | 12.5 | 101 | 353 | 24.5 | 0 | 24.5 | 24.5 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103069 | WEST ENFIELD | 13.2 | 101 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103070 | INDECK 6GT | 12.5 | 101 | 384 | 24.5 | 0 | 24.5 | 24.5 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103076 | PPL MILFORD | 4.16 | 101 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103077 | OT MILL_ST | 4.16 | 101 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103079 | ELLSWRTH HYD | 2.3 | 101 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103090 | ROLNS C1 AGG | 0.69 | 101 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103093 | ROLNS C2 AGG | 0.69 | 101 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103107 | DOLBY HYDRO8 | 6.9 | 101 | 364 | 3.01 | 0 | 3.01 | 3.01 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103119 | WELDON HYDRO | 6.9 | 101 | 364 | 18.54 | 0 | 18.54 | 18.54 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103123 | MILLNKT HY18 | 13.8 | 101 | 364 | 15.76 | 0 | 15.76 | 15.76 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103124 | MILLNKT HY25 | 6.9 | 101 | 364 | 23.33 | 0 | 23.33 | 23.33 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103129 | HANCOCK_DVAR | 0.48 | 101 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103131 | EMILLNCKT HY | 6.9 | 101 | 364 | 6.18 | 0 | 6.18 | 6.18 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103132 | DOLBY HYDRO | 6.9 | 101 | 364 | 6.33 | 0 | 6.33 | 6.33 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103133 | MCKAY GEN1 | 6.9 | 101 | 363 | 10.43 | 0 | 10.43 | 10.43 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103134 | MCKAY GEN2 | 6.9 | 101 | 363 | 10.43 | 0 | 10.43 | 10.43 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103135 | MCKAY GEN3 | 6.9 | 101 | 363 | 11.36 | 0 | 11.36 | 11.36 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103140 | BULL HIL WND | 0.65 | 101 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103141 | NORTHTWIN HY | 2.3 | 101 | 364 | 9.5 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103143 | OAKFIELD_SC | 12.5 | 101 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103147 | OAKFIELD_STR | 0.65 | 101 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103152 | PISG_GEN_EQV | 0.69 | 101 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103166 | PASSADGENAG1 | 0.65 | 101 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103169 | PASSADGENAG2 | 0.65 | 101 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103170 | PASSAD CDVAR | 0.48 | 101 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103173 | HANCOCK_AGC1 | 0.6 | 101 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103174 | HANCOCK_AGC2 | 0.6 | 101 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105257 | SACO VLY_SC1 | 12.5 | 101 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105258 | SACO VLY_SC2 | 12.5 | 101 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
911597 | NBNE_CLCOV | 345 | 105 | 15 | 501 | 0 | 700 | 501 | 0 | 199 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
911600 | QP670-PV | 0.6 | 101 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
990180 | SUN_LOVELL | 115 | 101 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992036 | SUN_WARREN | 34.5 | 101 | 112 | 6.93 | 0 | 6.93 | 6.93 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992221 | SUN_WASHIN~1 | 34.5 | 101 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01268 | -0.01202 | -0.01232 | -0.01268 | -0.01193 | -0.01268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100367 | YARMOUTH #3 | 14.4 | 101 | 113 | 116 | 0 | 116 | 116 | 0 | 0 | -0.01269 | -0.01201 | -0.01231 | -0.01269 | -0.01194 | -0.01269 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100386 | WESTBROOK C1 | 18 | 101 | 113 | 174.71 | 0 | 174.71 | 174.71 | 0 | 0 | -0.01269 | -0.01201 | -0.01231 | -0.01269 | -0.01194 | -0.01269 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100387 | WESTBROOK C2 | 18 | 101 | 113 | 174.71 | 0 | 174.71 | 174.71 | 0 | 0 | -0.01269 | -0.01201 | -0.01231 | -0.01269 | -0.01194 | -0.01269 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100388 | WESTBROOK ST | 18 | 101 | 113 | 180.58 | 0 | 180.58 | 180.58 | 0 | 0 | -0.01269 | -0.01201 | -0.01231 | -0.01269 | -0.01194 | -0.01269 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100418 | SAPPI WBRK 9 | 13.8 | 101 | 112 | 32.12 | 0 | 32.12 | 32.12 | 0 | 0 | -0.01269 | -0.01201 | -0.01231 | -0.01269 | -0.01194 | -0.01269 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100419 | SAPPI WBRK10 | 13.8 | 101 | 112 | 10.95 | 0 | 10.95 | 10.95 | 0 | 0 | -0.01269 | -0.01201 | -0.01231 | -0.01269 | -0.01194 | -0.01269 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100448 | BONNY EAGLE | 2.4 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01269 | -0.01201 | -0.01231 | -0.01269 | -0.01194 | -0.01269 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100449 | HIRAM HYDRO | 2.4 | 101 | 114 | 11.6 | 0 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | -0.01269 | -0.01201 | -0.01231 | -0.01269 | -0.01193 | -0.01269 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100463 | SKELTON HYD2 | 6.9 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01269 | -0.01201 | -0.0123 | -0.01269 | -0.01194 | -0.01269 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100464 | ECO ME PTRR | 13.2 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01269 | -0.01201 | -0.01231 | -0.01269 | -0.01194 | -0.01269 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100465 | CAPE GT 4 | 13.2 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01269 | -0.01201 | -0.01231 | -0.01269 | -0.01194 | -0.01269 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100466 | CAPE GT 5 | 13.2 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01269 | -0.01201 | -0.01231 | -0.01269 | -0.01194 | -0.01269 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100473 | SKELTON HYD1 | 6.9 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01269 | -0.01201 | -0.0123 | -0.01269 | -0.01194 | -0.01269 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100474 | CATRACT EAST | 11.5 | 101 | 114 | 8.9 | 0 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 | -0.01269 | -0.01201 | -0.0123 | -0.01269 | -0.01194 | -0.01269 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100475 | NORTH GORHAM | 13.2 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01269 | -0.01202 | -0.01231 | -0.01269 | -0.01193 | -0.01269 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100476 | BAR MILLS HY | 2.4 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01269 | -0.01201 | -0.01231 | -0.01269 | -0.01194 | -0.01269 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100481 | W BUXTON HYD | 2.3 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01269 | -0.01201 | -0.01231 | -0.01269 | -0.01194 | -0.01269 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100492 | CASCO BATT | 0.53 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01269 | -0.01201 | -0.01231 | -0.01269 | -0.01194 | -0.01269 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100758 | SANFORD G1 | 0.6 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0127 | -0.012 | -0.01229 | -0.0127 | -0.01194 | -0.0127 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111009 | MBTA | 14.4 | 101 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01271 | -0.01289 | -0.01277 | -0.01271 | -0.01161 | -0.01271 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110985 | MATEP 3 | 13.8 | 101 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0128 | -0.01299 | -0.01287 | -0.0128 | -0.0117 | -0.0128 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
990926 | BAT_ELECTR~1 | 115 | 101 | 1000 | 88.82 | 0 | 301.26 | 0 | -88.82 | 301.26 | -0.01287 | -0.01306 | -0.01293 | -0.01287 | -0.01175 | -0.01287 |  | 1.1431 | 1.16 | 1.1484 | 1.1431 | 1.0436 | 1.1431
110983 | MATEP_DIESEL | 13.8 | 101 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01289 | -0.01308 | -0.01295 | -0.01289 | -0.01177 | -0.01289 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110984 | MATEP_CC | 13.8 | 101 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01289 | -0.01308 | -0.01295 | -0.01289 | -0.01177 | -0.01289 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105464 | NEWINGTON_G1 | 24 | 101 | 603 | 407.5 | 0 | 407.5 | 407.5 | 0 | 0 | -0.01297 | -0.01198 | -0.01222 | -0.01297 | -0.01213 | -0.01297 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105476 | NEWINGTON_C1 | 18 | 101 | 603 | 175.28 | 0 | 175.28 | 175.28 | 0 | 0 | -0.01297 | -0.01198 | -0.01222 | -0.01297 | -0.01213 | -0.01297 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105477 | NEWINGTON_C2 | 18 | 101 | 603 | 175.28 | 0 | 175.28 | 175.28 | 0 | 0 | -0.01297 | -0.01198 | -0.01222 | -0.01297 | -0.01213 | -0.01297 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105478 | NEWINGTON_S1 | 18 | 101 | 603 | 208.95 | 0 | 208.95 | 208.95 | 0 | 0 | -0.01297 | -0.01198 | -0.01222 | -0.01297 | -0.01213 | -0.01297 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110818 | MYSTIC MA | 115 | 101 | 1000 | 27.24 | 0 | 276 | 27.24 | 0 | 248.76 | -0.01304 | -0.01323 | -0.0131 | -0.01304 | -0.01189 | -0.01304 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111124 | KENDALL JET | 13.8 | 101 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01304 | -0.01324 | -0.01311 | -0.01304 | -0.0119 | -0.01304 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111125 | PUTNAM 2 | 13.8 | 101 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01309 | -0.01328 | -0.01315 | -0.01309 | -0.01194 | -0.01309 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
990819 | BAT_CHELSE~1 | 115 | 101 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01315 | -0.01335 | -0.01321 | -0.01315 | -0.01199 | -0.01315 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111123 | KENDALL ST B | 13.8 | 101 | 1013 | 27.75 | 0 | 27.75 | 27.75 | 0 | 0 | -0.01323 | -0.01344 | -0.0133 | -0.01323 | -0.01207 | -0.01323 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111126 | KENDALL CT | 18 | 101 | 1013 | 1.35 | 0 | 170 | 1.35 | 0 | 168.65 | -0.01323 | -0.01344 | -0.0133 | -0.01323 | -0.01207 | -0.01323 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111127 | E CAMBRIDGE | 13.8 | 101 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01323 | -0.01344 | -0.0133 | -0.01323 | -0.01207 | -0.01323 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991103 | NG_PUTNAM 36 | 115 | 101 | 1010 | 37.9 | 0 | 43 | 37.9 | 0 | 5.1 | -0.01323 | -0.01344 | -0.0133 | -0.01323 | -0.01207 | -0.01323 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991104 | DFO NG_KEN~1 | 115 | 101 | 1010 | 0.01 | 0 | 13.55 | 0.01 | 0 | 13.54 | -0.01323 | -0.01344 | -0.0133 | -0.01323 | -0.01207 | -0.01323 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114470 | GE RIVER R&T | 13.8 | 101 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01356 | -0.01377 | -0.01363 | -0.01356 | -0.01234 | -0.01356 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114474 | GE RIVER S&U | 13.8 | 101 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01356 | -0.01377 | -0.01363 | -0.01356 | -0.01234 | -0.01356 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
990804 | SUN BAT_BU~1 | 115 | 101 | 1000 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | -0.01359 | -0.01378 | -0.01365 | -0.01359 | -0.01236 | -0.01359 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114465 | RESCO-SAUGUS | 13.8 | 101 | 1130 | 32.79 | 0 | 32.79 | 32.79 | 0 | 0 | -0.01384 | -0.01406 | -0.0139 | -0.01384 | -0.01258 | -0.01384 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
910759 | Anbaric_My~1 | 345 | 101 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01411 | -0.01434 | -0.01418 | -0.01411 | -0.01282 | -0.01411 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
990759 | BAT_MYSTIC~1 | 345 | 101 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01411 | -0.01434 | -0.01418 | -0.01411 | -0.01282 | -0.01411 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991802 | BAT_MYSTIC_R | 345 | 101 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01411 | -0.01434 | -0.01418 | -0.01411 | -0.01282 | -0.01411 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113952 | WARD HILL | 345 | 101 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01423 | -0.01508 | -0.0144 | -0.01423 | -0.01302 | -0.01423 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993997 | DFO NG_MID~1 | 115 | 101 | 1120 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | -0.01441 | -0.01505 | -0.01455 | -0.01441 | -0.01313 | -0.01441 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114713 | WATERS RVRJ1 | 13.8 | 101 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01442 | -0.01492 | -0.01454 | -0.01442 | -0.01312 | -0.01442 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
994421 | DFO NG_WAT~1 | 115 | 101 | 1130 | 61.85 | 0 | 61.85 | 61.85 | 0 | 0 | -0.01442 | -0.01492 | -0.01454 | -0.01442 | -0.01312 | -0.01442 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114714 | WATERS RVRJ2 | 13.8 | 101 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01443 | -0.01491 | -0.01455 | -0.01443 | -0.01313 | -0.01443 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114716 | MMWEC WR | 13.8 | 101 | 1242 | 57.97 | 0 | 57.97 | 57.97 | 0 | 0 | -0.01443 | -0.01491 | -0.01455 | -0.01443 | -0.01313 | -0.01443 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114484 | SALEM 5CT | 18 | 101 | 1130 | 203.25 | 0 | 203.25 | 0 | -203.25 | 203.25 | -0.01444 | -0.01487 | -0.01455 | -0.01444 | -0.01313 | -0.01444 |  | 2.9349 | 3.0223 | 2.9573 | 2.9349 | 2.6687 | 2.9349
114485 | SALEM 5ST | 13.8 | 101 | 1130 | 133.75 | 0 | 133.75 | 0 | -133.75 | 133.75 | -0.01444 | -0.01487 | -0.01455 | -0.01444 | -0.01313 | -0.01444 |  | 1.9313 | 1.9889 | 1.9461 | 1.9313 | 1.7561 | 1.9313
114487 | SALEM 6CT | 18 | 101 | 1130 | 203.25 | 0 | 203.25 | 0 | -203.25 | 203.25 | -0.01444 | -0.01487 | -0.01455 | -0.01444 | -0.01313 | -0.01444 |  | 2.9349 | 3.0223 | 2.9573 | 2.9349 | 2.6687 | 2.9349
114488 | SALEM 6ST | 13.8 | 101 | 1130 | 133.75 | 0 | 133.75 | 0 | -133.75 | 133.75 | -0.01444 | -0.01487 | -0.01455 | -0.01444 | -0.01313 | -0.01444 |  | 1.9313 | 1.9889 | 1.9461 | 1.9313 | 1.7561 | 1.9313
114728 | MARBLEHEAD A | 23 | 101 | 1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01445 | -0.01486 | -0.01455 | -0.01445 | -0.01313 | -0.01445 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114729 | MARBLEHEAD B | 23 | 101 | 1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01445 | -0.01486 | -0.01455 | -0.01445 | -0.01313 | -0.01445 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114069 | WHLABRATR NA | 13.8 | 101 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01467 | -0.0154 | -0.01482 | -0.01467 | -0.01337 | -0.01467 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114070 | OGDEN-MARTIN | 13.8 | 101 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01467 | -0.0154 | -0.01482 | -0.01467 | -0.01337 | -0.01467 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106056 | GRANITE RDG1 | 16 | 101 | 400 | 223.08 | 0 | 223.08 | 223.08 | 0 | 0 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01383 | -0.01505 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106057 | GRANITE RDG2 | 16 | 101 | 400 | 223.08 | 0 | 223.08 | 223.08 | 0 | 0 | -0.01586 | -0.01595 | -0.01589 | -0.01586 | -0.01443 | -0.01586 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114067 | LAWRENCE HYD | 4.16 | 101 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01666 | -0.01694 | -0.01673 | -0.01666 | -0.01496 | -0.01666 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109550 | BELLOWS FALS | 6.9 | 101 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01705 | -0.01692 | -0.01705 | -0.01705 | -0.01623 | -0.01705 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
998940 | SUN_WESTMI~1 | 12.5 | 101 | 822 | 23.22 | 0 | 23.22 | 23.22 | 0 | 0 | -0.01705 | -0.01692 | -0.01705 | -0.01705 | -0.01623 | -0.01705 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993969 | BAT_BILERC~1 | 115 | 101 | 1120 | 122.75 | 0 | 150 | 0 | -122.75 | 150 | -0.01715 | -0.01731 | -0.0172 | -0.01715 | -0.01531 | -0.01715 |  | 2.1052 | 2.1248 | 2.1113 | 2.1052 | 1.8793 | 2.1052
113907 | SHREWSBRY | 69 | 101 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01749 | -0.01754 | -0.01753 | -0.01749 | -0.01726 | -0.01749 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
911550 | PH2_DGEN | 345 | 101 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0175 | -0.01755 | -0.01754 | -0.0175 | -0.01546 | -0.0175 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114026 | PERRY ST 3 | 13.8 | 101 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01782 | -0.01798 | -0.01787 | -0.01782 | -0.01587 | -0.01782 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114047 | LENERGIA CT | 13.8 | 101 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01782 | -0.01798 | -0.01787 | -0.01782 | -0.01587 | -0.01782 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114048 | LENERGIA ST | 13.8 | 101 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01782 | -0.01798 | -0.01787 | -0.01782 | -0.01587 | -0.01782 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114085 | BOOT HYD G1 | 4.16 | 101 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01782 | -0.01798 | -0.01787 | -0.01782 | -0.01587 | -0.01782 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114086 | BOOT HYD G2 | 4.16 | 101 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01782 | -0.01798 | -0.01787 | -0.01782 | -0.01587 | -0.01782 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993342 | SUN_CRYSTA~1 | 69 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 39.46 | 0 | 0 | 39.46 | -0.01796 | -0.01798 | -0.01799 | -0.01796 | 0.02054 | -0.01796 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113451 | CHINOOK_PV | 0.6 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01966 | -0.01952 | -0.01966 | -0.01966 | -0.01828 | -0.01966 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113341 | OAKDALE_A53 | 69 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03683 | -0.03687 | -0.03687 | -0.03683 | -0.03044 | -0.03683 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113889 | PRINCETON | 13.8 | 101 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04809 | -0.04811 | -0.04812 | -0.04809 | -0.02208 | -0.04809 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113378 | FITCH RD1 | 13.8 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04886 | -0.04889 | -0.04889 | -0.04886 | -0.0381 | -0.04886 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113379 | FITCH RD2 | 13.8 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04886 | -0.04889 | -0.04889 | -0.04886 | -0.0381 | -0.04886 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113444 | QP698 | 0.48 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05879 | -0.05875 | -0.05881 | -0.05879 | -0.04887 | -0.05879 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993283 | SUN_E WINC~1 | 115 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 53.85 | 0 | 0 | 53.85 | -0.05879 | -0.05875 | -0.05881 | -0.05879 | -0.04887 | -0.05879 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113877 | PINETREE PWR | 13.8 | 101 | 1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07266 | -0.07265 | -0.07268 | -0.07266 | -0.05971 | -0.07266 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993282 | SUN_FLAGG ~1 | 115 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | -0.07266 | -0.07265 | -0.07268 | -0.07266 | -0.05971 | -0.07266 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993868 | WDS_FLAGG ~1 | 69 | 101 | 1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07266 | -0.07265 | -0.07268 | -0.07266 | -0.05971 | -0.07266 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113894 | STERLING T2 | 13.8 | 101 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07708 | -0.07711 | -0.07711 | -0.07708 | -0.06304 | -0.07708 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993285 | SUN_LITCHF~1 | 115 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | -0.08694 | -0.08696 | -0.08697 | -0.08694 | -0.07087 | -0.08694 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993292 | BAT_PrattJn | 115 | 101 | 1100 | 14.94 | 0 | 14.94 | 14.94 | 0 | 0 | -0.08706 | -0.08709 | -0.0871 | -0.08706 | -0.07097 | -0.08706 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0