## PRDcalc (2)
****** Plant Redispatch calculator ******* !!!! Please - edit only columns 'Status' & 'Pnew' !!!!!***
Flows
NN | LFCaseName | Monitored Element | [5 empty] | Contingency | Limit | FlowInit | FlowRes | FlowChange | Loading
1 |  | 115711 SOMERSET 115 115714 DIGHTON_U6 115 1 | [5 empty] | BF_BRGWTR_13 | 206 | -9.4
2 |  | 115711 SOMERSET 115 115714 DIGHTON_U6 115 1 | [5 empty] | Base Case | 191 | -28.8
3 |  | 115711 SOMERSET 115 115714 DIGHTON_U6 115 1 | [5 empty] | LN_327 | 206 | -7.1
4 |  | 115711 SOMERSET 115 115714 DIGHTON_U6 115 1 | [5 empty] | BO_BELL_0320 | 206 | -0.1
5 |  | 115711 SOMERSET 115 115714 DIGHTON_U6 115 1 | [5 empty] | BF_WMDWY_103 | 206 | -4.9
6 |  | 115711 SOMERSET 115 115714 DIGHTON_U6 115 1 | [5 empty] | BF_BERY_2703 | 206 | -7.7
Dispatch
Bus# | Bus Name | Volt | Area | Zone | Pgen or Pload | PMin Gen | PMax Gen | Pnew | Pdelta | Pavail | Dfax_1 | Dfax_2 | Dfax_3 | Dfax_4 | Dfax_5 | Dfax_6 | --- | Impact_1 | Impact_2 | Impact_3 | Impact_4 | Impact_5 | Impact_6
995714 | TJA_Dight | 115 | 101 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 250 |  |  | -0.63052 | -0.62637 | -0.62088 | -0.61938 | -0.61917 | -0.61914
115742 | DIGHTON PWR | 22 | 101 | 1160 | 168 | 0 | 168 | 0 |  |  | -0.5886 | -0.58231 | -0.5772 | -0.57584 | -0.57565 | -0.57561
915464 | DaymarkGe~71 | 115 | 101 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.05568 | -0.04124 | -0.04188 | -0.04216 | -0.04267 | -0.04217
911143 | DaymarkGe~56 | 115 | 101 | 1030 | 5.76 | 0 | 5.76 | 0 |  |  | -0.0332 | -0.02712 | -0.02783 | -0.02835 | -0.02871 | -0.02832
991144 | BrookSt_BESS | 115 | 101 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.03275 | -0.02684 | -0.02755 | -0.02807 | -0.02843 | -0.02804
911145 | Daymarkg~102 | 115 | 101 | 1030 | 44.12 | 0 | 44.12 | 0 |  |  | -0.03275 | -0.02684 | -0.02755 | -0.02807 | -0.02843 | -0.02804
911144 | DaymarkGe~17 | 115 | 101 | 1030 | 15.78 | 0 | 15.78 | 0 |  |  | -0.03275 | -0.02684 | -0.02755 | -0.02807 | -0.02843 | -0.02804
111729 | POTTER 2 ST | 13.8 | 101 | 1063 | 18.1 | 0 | 18.1 | 1.76 |  |  | -0.03013 | -0.02306 | -0.0244 | -0.02392 | -0.02473 | -0.02414
111728 | POTTER 2 CT | 13.8 | 101 | 1063 | 61.4 | 0 | 61.4 | 61.4 |  |  | -0.03013 | -0.02306 | -0.0244 | -0.02392 | -0.02473 | -0.02414
111723 | TA WATSON 2 | 13.8 | 101 | 1063 | 52.6 | 0 | 52.6 | 52.6 |  |  | -0.03013 | -0.02306 | -0.0244 | -0.02392 | -0.02473 | -0.02414
111722 | TA WATSON 1 | 13.8 | 101 | 1063 | 52.6 | 0 | 52.6 | 52.6 |  |  | -0.03013 | -0.02306 | -0.0244 | -0.02392 | -0.02473 | -0.02414
111097 | EDGAR GT2 | 16 | 101 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.03013 | -0.02306 | -0.0244 | -0.02392 | -0.02473 | -0.02414
111093 | EDGAR GT1 | 16 | 101 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.03013 | -0.02306 | -0.0244 | -0.02392 | -0.02473 | -0.02414
111092 | EDGAR ST | 18 | 101 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.03013 | -0.02306 | -0.0244 | -0.02392 | -0.02473 | -0.02414
910783 | DaymarkGe~70 | 345 | 101 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.02413 | -0.02228 | -0.02356 | -0.02438 | -0.02481 | -0.02435
911133 | Daymarkge~21 | 345 | 101 | 1030 | 200 | 0 | 200 | 200 |  |  | -0.02374 | -0.02294 | -0.02422 | -0.02509 | -0.02536 | -0.02505
111256 | CANAL 3 CTG | 25 | 101 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.02304 | -0.02143 | -0.0226 | -0.02339 | -0.02378 | -0.02335
111252 | CANAL G2 | 18 | 101 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.02304 | -0.02143 | -0.0226 | -0.02339 | -0.02378 | -0.02335
111251 | CANAL G1 | 18 | 101 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.02304 | -0.02143 | -0.0226 | -0.02339 | -0.02378 | -0.02335
991134 | Daym_W BAR~1 | 345 | 101 | 1030 | 82.02 | 0 | 413 | 82.02 |  |  | -0.02295 | -0.02206 | -0.02324 | -0.02408 | -0.02436 | -0.02403
111366 | QP624-2A | 0.69 | 101 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.02125 | -0.02015 | -0.02114 | -0.02188 | -0.02219 | -0.02184
111202 | BARNSTABLE | 115 | 101 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.02125 | -0.02015 | -0.02114 | -0.02188 | -0.02219 | -0.02184
111346 | QP624_SC2 | 33 | 101 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.02125 | -0.02015 | -0.02114 | -0.02188 | -0.02219 | -0.02184
111347 | QP624_SC1 | 33 | 101 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.02125 | -0.02015 | -0.02114 | -0.02188 | -0.02219 | -0.02184
111365 | QP624-2B | 0.69 | 101 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.02125 | -0.02015 | -0.02114 | -0.02188 | -0.02219 | -0.02184
111367 | QP624-1B | 0.69 | 101 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.02125 | -0.02015 | -0.02114 | -0.02188 | -0.02219 | -0.02184
115978 | BUNKER CTG | 13.2 | 101 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.02125 | -0.02015 | -0.02114 | -0.02188 | -0.02219 | -0.02184
911283 | DaymarkGe~47 | 115 | 101 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.02125 | -0.02015 | -0.02114 | -0.02188 | -0.02219 | -0.02184
115979 | BUNKER BESS | 0.4 | 101 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.02125 | -0.02015 | -0.02114 | -0.02188 | -0.02219 | -0.02184
911202 | DaymarkGen~9 | 115 | 101 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.02125 | -0.02015 | -0.02114 | -0.02188 | -0.02219 | -0.02184
911203 | DaymarkGe~32 | 115 | 101 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.02125 | -0.02015 | -0.02114 | -0.02188 | -0.02219 | -0.02184
911213 | Daymarkge~66 | 115 | 101 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.02125 | -0.02015 | -0.02114 | -0.02188 | -0.02219 | -0.02184
911282 | DaymarkGe~44 | 115 | 101 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.02125 | -0.02015 | -0.02114 | -0.02188 | -0.02219 | -0.02184
111368 | QP624-1A | 0.69 | 101 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.02125 | -0.02015 | -0.02114 | -0.02188 | -0.02219 | -0.02184
911246 | DaymarkGe~65 | 115 | 101 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.0209 | -0.01976 | -0.02071 | -0.02144 | -0.02175 | -0.02139
911403 | DaymarkGe~59 | 115 | 101 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.02087 | -0.01972 | -0.02066 | -0.02139 | -0.02171 | -0.02134
911209 | Daymarkge~45 | 115 | 101 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.02055 | -0.01936 | -0.02027 | -0.02098 | -0.0213 | -0.02093
111248 | WEST TISBURY | 14.4 | 101 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.02037 | -0.01916 | -0.02005 | -0.02075 | -0.02107 | -0.0207
111253 | OAK BLUFFS | 23 | 101 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.02037 | -0.01916 | -0.02005 | -0.02075 | -0.02107 | -0.0207
911205 | DaymarkGe~38 | 115 | 101 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.02037 | -0.01916 | -0.02004 | -0.02075 | -0.02107 | -0.0207
911204 | Daymark_Fa~1 | 115 | 101 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.02037 | -0.01916 | -0.02005 | -0.02075 | -0.02107 | -0.0207
991204 | Daym_FALMO~1 | 115 | 101 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.02037 | -0.01916 | -0.02005 | -0.02075 | -0.02107 | -0.0207
911245 | DaymarkGe~76 | 115 | 101 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.02032 | -0.0191 | -0.01998 | -0.02069 | -0.02101 | -0.02064
911214 | Daymarkge~67 | 115 | 101 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.01997 | -0.01871 | -0.01955 | -0.02024 | -0.02057 | -0.02019
911217 | DaymarkGe~15 | 115 | 101 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.01977 | -0.01849 | -0.0193 | -0.01998 | -0.02031 | -0.01993
910898 | Daymarkge~20 | 115 | 101 | 1020 | 8 | 0 | 8 | 8 |  |  | -0.01934 | -0.01506 | -0.01662 | -0.01517 | -0.01599 | -0.01559
911142 | Daymarkge~85 | 115 | 101 | 1030 | 8.38 | 0 | 10 | 8.38 |  |  | -0.01778 | -0.01661 | -0.01721 | -0.01781 | -0.01812 | -0.01775
111181 | BW-PV_1 | 0.4 | 101 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.01417 | -0.0132 | -0.0134 | -0.01386 | -0.01414 | -0.01379
111182 | BW-PV_2 | 0.4 | 101 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.01417 | -0.0132 | -0.0134 | -0.01386 | -0.01414 | -0.01379
111183 | BW-PV_3 | 0.4 | 101 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.01417 | -0.0132 | -0.0134 | -0.01386 | -0.01414 | -0.01379
911152 | Daymarkge~88 | 115 | 101 | 1030 | 214.98 | 0 | 252 | 214.98 |  |  | -0.01417 | -0.0132 | -0.01341 | -0.01387 | -0.01414 | -0.0138
991152 | DaymarkGe~89 | 115 | 101 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.01417 | -0.0132 | -0.01341 | -0.01387 | -0.01414 | -0.0138
910895 | Daymarkge~86 | 115 | 101 | 1020 | 9 | 0 | 9 | 9 |  |  | -0.01296 | -0.01033 | -0.01203 | -0.01 | -0.01083 | -0.01055
111189 | SEMASS G2 | 13.8 | 101 | 1033 | 22.5 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |  | -0.0127 | -0.01168 | -0.01166 | -0.01204 | -0.01229 | -0.01197
111188 | SEMASS G1 | 13.8 | 101 | 1033 | 46.96 | 0 | 46.96 | 46.96 |  |  | -0.0127 | -0.01168 | -0.01166 | -0.01204 | -0.01229 | -0.01197
911318 | DaymarkGe~83 | 115 | 101 | 1030 | 44.17 | 0 | 44.17 | 44.17 |  |  | -0.01121 | -0.0104 | -0.01028 | -0.01063 | -0.01087 | -0.01055
115690 | CLEARY G9 | 13.8 | 101 | 1254 | 84.18 | 0 | 84.18 | 84.18 |  |  | -0.00901 | 0.00105 | 0.00545 | 0.00658 | 0.00675 | 0.00679
115689 | CLEARY G8-9A | 13.8 | 101 | 1254 | 46.82 | 0 | 46.82 | 46.82 |  |  | -0.00901 | 0.00105 | 0.00545 | 0.00658 | 0.00675 | 0.00679
111009 | MBTA | 14.4 | 101 | 1002 | 47 | 0 | 47 | 47 |  |  | -0.00784 | -0.00693 | -0.00847 | -0.00912 | -0.00981 | -0.00914
990831 | DaymarkGe~57 | 115 | 101 | 1000 | 6.65 | 0 | 6.65 | 6.65 |  |  | -0.00763 | -0.00675 | -0.00828 | -0.00892 | -0.00959 | -0.00895
910831 | DaymarkGe~56 | 115 | 101 | 1000 | 2.76 | 0 | 2.76 | 2.76 |  |  | -0.00763 | -0.00675 | -0.00828 | -0.00892 | -0.00959 | -0.00895
910848 | Daymarkge~21 | 115 | 101 | 1000 | 42.1 | 0 | 42.1 | 42.1 |  |  | -0.00757 | -0.00671 | -0.00824 | -0.00887 | -0.00954 | -0.0089
110985 | MATEP 3 | 13.8 | 101 | 1004 | 19.35 | 0 | 19.35 | 19.35 |  |  | -0.00754 | -0.00668 | -0.00821 | -0.00882 | -0.00949 | -0.00885
910842 | DaymarkGe~23 | 115 | 101 | 1000 | 2.56 | 0 | 2.56 | 2.56 |  |  | -0.00752 | -0.00667 | -0.00819 | -0.00883 | -0.0095 | -0.00886
110984 | MATEP_CC | 13.8 | 101 | 1004 | 57.1 | 0 | 57.1 | 57.1 |  |  | -0.00735 | -0.00653 | -0.00805 | -0.00867 | -0.00932 | -0.00869
110983 | MATEP_DIESEL | 13.8 | 101 | 1004 | 19.35 | 0 | 19.35 | 19.35 |  |  | -0.00735 | -0.00653 | -0.00805 | -0.00867 | -0.00932 | -0.00869
990926 | Daym_ELECT~1 | 115 | 101 | 1000 | 269.87 | 0 | 326.37 | 269.87 |  |  | -0.0073 | -0.0065 | -0.00802 | -0.00864 | -0.00929 | -0.00867
910818 | Daymarkge~62 | 115 | 101 | 1000 | 204 | 0 | 204 | 204 |  |  | -0.00722 | -0.00643 | -0.00793 | -0.00856 | -0.0092 | -0.00859
111124 | KENDALL JET | 13.8 | 101 | 1014 | 18 | 0 | 18 | 18 |  |  | -0.00707 | -0.00631 | -0.0078 | -0.00843 | -0.00905 | -0.00845
990819 | Daym_CHELS~1 | 115 | 101 | 1000 | 351.9 | 0 | 351.9 | 351.9 |  |  | -0.00705 | -0.00629 | -0.00779 | -0.00842 | -0.00904 | -0.00844
111125 | PUTNAM 2 | 13.8 | 101 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00699 | -0.00624 | -0.00773 | -0.00836 | -0.00898 | -0.00838
111123 | KENDALL ST B | 13.8 | 101 | 1013 | 27.75 | 0 | 27.75 | 27.75 |  |  | -0.00672 | -0.00602 | -0.00749 | -0.00813 | -0.00872 | -0.00815
111127 | E CAMBRIDGE | 13.8 | 101 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00672 | -0.00602 | -0.00749 | -0.00813 | -0.00872 | -0.00815
111126 | KENDALL CT | 18 | 101 | 1013 | 170 | 0 | 170 | 170 |  |  | -0.00672 | -0.00602 | -0.00749 | -0.00813 | -0.00872 | -0.00815
114474 | GE RIVER S&U | 13.8 | 101 | 1130 | 1.14 | 0 | 1.14 | 1.14 |  |  | -0.00645 | -0.00581 | -0.00725 | -0.0079 | -0.00846 | -0.00792
114470 | GE RIVER R&T | 13.8 | 101 | 1130 | 1.14 | 0 | 1.14 | 1.14 |  |  | -0.00645 | -0.00581 | -0.00725 | -0.0079 | -0.00846 | -0.00792
114465 | RESCO-SAUGUS | 13.8 | 101 | 1130 | 32.79 | 0 | 32.79 | 32.79 |  |  | -0.00604 | -0.00547 | -0.00688 | -0.00755 | -0.00807 | -0.00756
910804 | DaymarkGe~18 | 115 | 101 | 1000 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.5 |  |  | -0.0058 | -0.00531 | -0.00682 | -0.00744 | -0.00803 | -0.00747
991802 | Daym_MYSTI~2 | 345 | 101 | 1000 | 507 | 0 | 507 | 507 |  |  | -0.00512 | -0.00474 | -0.00608 | -0.00677 | -0.00721 | -0.00677
910759 | Daymarkge~62 | 345 | 101 | 1000 | 226.84 | 0 | 1200 | 226.84 |  |  | -0.00512 | -0.00474 | -0.00608 | -0.00677 | -0.00721 | -0.00677
114729 | MARBLEHEAD B | 23 | 101 | 1246 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 |  |  | -0.00474 | -0.00443 | -0.00572 | -0.00642 | -0.00682 | -0.00641
114728 | MARBLEHEAD A | 23 | 101 | 1246 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 |  |  | -0.00474 | -0.00443 | -0.00572 | -0.00642 | -0.00682 | -0.00641
114484 | SALEM 5CT | 18 | 101 | 1130 | 203.25 | 0 | 203.25 | 203.25 |  |  | -0.00471 | -0.0044 | -0.00569 | -0.0064 | -0.00679 | -0.00639
114485 | SALEM 5ST | 13.8 | 101 | 1130 | 133.75 | 0 | 133.75 | 133.75 |  |  | -0.00471 | -0.0044 | -0.00569 | -0.0064 | -0.00679 | -0.00639
114488 | SALEM 6ST | 13.8 | 101 | 1130 | 133.75 | 0 | 133.75 | 133.75 |  |  | -0.00471 | -0.0044 | -0.00569 | -0.0064 | -0.00679 | -0.00639
114487 | SALEM 6CT | 18 | 101 | 1130 | 203.25 | 0 | 203.25 | 203.25 |  |  | -0.00471 | -0.0044 | -0.00569 | -0.0064 | -0.00679 | -0.00639
114716 | MMWEC WR | 13.8 | 101 | 1242 | 57.97 | 0 | 57.97 | 57.97 |  |  | -0.00457 | -0.00429 | -0.00557 | -0.00627 | -0.00665 | -0.00626
114714 | WATERS RVRJ2 | 13.8 | 101 | 1242 | 30.79 | 0 | 30.79 | 30.79 |  |  | -0.00457 | -0.00429 | -0.00557 | -0.00627 | -0.00665 | -0.00626
114713 | WATERS RVRJ1 | 13.8 | 101 | 1242 | 16.44 | 0 | 16.44 | 16.44 |  |  | -0.00456 | -0.00428 | -0.00556 | -0.00627 | -0.00664 | -0.00626
110951 | W MEDWAY JET | 13.8 | 101 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00456 | -0.0047 | -0.00729 | -0.0087 | -0.01066 | -0.00868
110950 | W MEDWAY J2 | 13.8 | 101 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00456 | -0.0047 | -0.00729 | -0.0087 | -0.01066 | -0.00868
111028 | FRAMINGHAM | 13.8 | 101 | 1002 | 42.3 | 0 | 42.3 | 42.3 |  |  | -0.00451 | -0.0041 | -0.00594 | -0.0047 | -0.0047 | -0.00511
910770 | DaymarkGe~98 | 345 | 101 | 1020 | 250 | 0 | 250 | 250 |  |  | -0.00424 | -0.00458 | -0.00747 | -0.00933 | -0.01177 | -0.00925
114026 | PERRY ST 3 | 13.8 | 101 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00409 | -0.00389 | -0.00512 | -0.00582 | -0.00615 | -0.00581
114047 | LENERGIA CT | 13.8 | 101 | 1120 | 50.43 | 0 | 50.43 | 50.43 |  |  | -0.00409 | -0.00389 | -0.00512 | -0.00582 | -0.00615 | -0.00581
114048 | LENERGIA ST | 13.8 | 101 | 1120 | 23.57 | 0 | 23.57 | 23.57 |  |  | -0.00409 | -0.00389 | -0.00512 | -0.00582 | -0.00615 | -0.00581
114085 | BOOT HYD G1 | 4.16 | 101 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00409 | -0.00389 | -0.00512 | -0.00582 | -0.00615 | -0.00581
114086 | BOOT HYD G2 | 4.16 | 101 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00409 | -0.00389 | -0.00512 | -0.00582 | -0.00615 | -0.00581
114067 | LAWRENCE HYD | 4.16 | 101 | 1120 | 9.4 | 0 | 9.4 | 9.4 |  |  | -0.00395 | -0.00379 | -0.005 | -0.00571 | -0.00602 | -0.00569
114070 | OGDEN-MARTIN | 13.8 | 101 | 1120 | 41.68 | 0 | 41.68 | 41.68 |  |  | -0.00383 | -0.00369 | -0.0049 | -0.00562 | -0.00592 | -0.0056
114069 | WHLABRATR NA | 13.8 | 101 | 1120 | 40 | 0 | 40 | 40 |  |  | -0.00383 | -0.00369 | -0.0049 | -0.00562 | -0.00592 | -0.0056
913968 | DaymarkGe~13 | 115 | 101 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00379 | -0.00365 | -0.00486 | -0.00556 | -0.00586 | -0.00554
106057 | GRANITE RDG2 | 16 | 101 | 400 | 223.08 | 0 | 223.08 | 223.08 |  |  | -0.00371 | -0.00358 | -0.00475 | -0.00544 | -0.00574 | -0.00543
106056 | GRANITE RDG1 | 16 | 101 | 400 | 223.08 | 0 | 223.08 | 223.08 |  |  | -0.00353 | -0.00343 | -0.00458 | -0.00528 | -0.00555 | -0.00526
105568 | SEABROOK_G1 | 25 | 101 | 603 | 1134.47 | 0 | 1309.28 | 1134.47 |  |  | -0.00329 | -0.00325 | -0.0044 | -0.00513 | -0.00537 | -0.0051
105464 | NEWINGTON_G1 | 24 | 101 | 603 | 407.5 | 0 | 407.5 | 407.5 |  |  | -0.00316 | -0.00315 | -0.00427 | -0.00501 | -0.00524 | -0.00498
105476 | NEWINGTON_C1 | 18 | 101 | 603 | 175.28 | 0 | 175.28 | 175.28 |  |  | -0.00316 | -0.00315 | -0.00427 | -0.00501 | -0.00524 | -0.00498
105477 | NEWINGTON_C2 | 18 | 101 | 603 | 175.28 | 0 | 175.28 | 175.28 |  |  | -0.00316 | -0.00315 | -0.00427 | -0.00501 | -0.00524 | -0.00498
105478 | NEWINGTON_S1 | 18 | 101 | 603 | 208.95 | 0 | 208.95 | 208.95 |  |  | -0.00316 | -0.00315 | -0.00427 | -0.00501 | -0.00524 | -0.00498
100758 | SANFORD G1 | 0.6 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00305 | -0.00305 | -0.00416 | -0.0049 | -0.00511 | -0.00487
100367 | YARMOUTH #3 | 14.4 | 101 | 113 | 116 | 0 | 116 | 116 |  |  | -0.00304 | -0.00304 | -0.00416 | -0.00489 | -0.00511 | -0.00486
100386 | WESTBROOK C1 | 18 | 101 | 113 | 174.71 | 0 | 174.71 | 174.71 |  |  | -0.00304 | -0.00304 | -0.00416 | -0.00489 | -0.00511 | -0.00486
100388 | WESTBROOK ST | 18 | 101 | 113 | 180.58 | 0 | 180.58 | 180.58 |  |  | -0.00304 | -0.00304 | -0.00416 | -0.00489 | -0.00511 | -0.00486
100418 | SAPPI WBRK 9 | 13.8 | 101 | 112 | 32.12 | 0 | 32.12 | 32.12 |  |  | -0.00304 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.00511 | -0.00486
100419 | SAPPI WBRK10 | 13.8 | 101 | 112 | 10.95 | 0 | 10.95 | 10.95 |  |  | -0.00304 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.00511 | -0.00486
100448 | BONNY EAGLE | 2.4 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00304 | -0.00305 | -0.00416 | -0.00489 | -0.00511 | -0.00486
100449 | HIRAM HYDRO | 2.4 | 101 | 114 | 11.6 | 0 | 11.6 | 11.6 |  |  | -0.00304 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.00511 | -0.00486
100463 | SKELTON HYD2 | 6.9 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00304 | -0.00305 | -0.00416 | -0.0049 | -0.00511 | -0.00486
100387 | WESTBROOK C2 | 18 | 101 | 113 | 174.71 | 0 | 174.71 | 174.71 |  |  | -0.00304 | -0.00304 | -0.00416 | -0.00489 | -0.00511 | -0.00486
100465 | CAPE GT 4 | 13.2 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00304 | -0.00304 | -0.00416 | -0.00489 | -0.00511 | -0.00486
100464 | ECO ME PTRR | 13.2 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00304 | -0.00304 | -0.00416 | -0.00489 | -0.00511 | -0.00486
100484 | SANFORD | 34.5 | 101 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00304 | -0.00305 | -0.00416 | -0.00489 | -0.00511 | -0.00486
100481 | W BUXTON HYD | 2.3 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00304 | -0.00305 | -0.00416 | -0.00489 | -0.00511 | -0.00486
100476 | BAR MILLS HY | 2.4 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00304 | -0.00305 | -0.00416 | -0.0049 | -0.00511 | -0.00486
100492 | CASCO BATT | 0.53 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00304 | -0.00304 | -0.00416 | -0.00489 | -0.00511 | -0.00486
100474 | CATRACT EAST | 11.5 | 101 | 114 | 8.9 | 0 | 8.9 | 8.9 |  |  | -0.00304 | -0.00305 | -0.00416 | -0.0049 | -0.00511 | -0.00486
100473 | SKELTON HYD1 | 6.9 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00304 | -0.00305 | -0.00416 | -0.0049 | -0.00511 | -0.00486
100466 | CAPE GT 5 | 13.2 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00304 | -0.00304 | -0.00416 | -0.00489 | -0.00511 | -0.00486
100475 | NORTH GORHAM | 13.2 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00304 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.00511 | -0.00486
100420 | VERSO JAY A | 13.8 | 101 | 112 | 25 | 0 | 34.5 | 25 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100461 | HARRIS HYD4 | 2.4 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100460 | MONTY HYDRO | 12 | 101 | 114 | 28 | 0 | 28 | 28 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100450 | ATHENS | 13.8 | 101 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100432 | VERSO JAY C | 13.8 | 101 | 112 | 39.6 | 0 | 39.6 | 39.6 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100428 | VERJAY JAYHY | 4.16 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100427 | VERJAY LVRHY | 2.3 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100425 | NEWPAGE COGN | 13.8 | 101 | 113 | 119 | 1 | 119 | 119 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100423 | SAPPI SMSTG2 | 13.8 | 101 | 114 | 60 | 0 | 60 | 60 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100422 | SAPPI SMSTG1 | 13.8 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100421 | VERSO JAY B | 13.8 | 101 | 112 | 10.5 | -24 | 34.5 | 10.5 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100431 | VERJAY OTIS | 4.16 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100462 | DEER RIPS | 13.2 | 101 | 114 | 9.2 | 0 | 9.2 | 9.2 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100469 | MILLER HYDRO | 4.16 | 101 | 114 | 19.4 | 0 | 19.4 | 19.4 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100470 | PEJEPSCOT | 4.16 | 101 | 114 | 10.21 | 0 | 10.21 | 10.21 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100471 | BRUNSWICK | 13.2 | 101 | 114 | 20.2 | 0 | 20.2 | 20.2 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100477 | SHAWMUT G1-3 | 2.4 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100478 | SHAWMUT G4-6 | 2.4 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100479 | LOCKWOOD HYD | 4 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100480 | SHAWMUT G7-8 | 4 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100483 | AZISCOHOS HY | 4.16 | 101 | 114 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.8 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100485 | GULF ISL G1 | 13.2 | 101 | 114 | 6.14 | 0 | 6.14 | 6.14 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100486 | GULF ISL G2 | 13.2 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100487 | GULF ISL G3 | 13.2 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100562 | ROXWIND_WTG | 0.69 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100468 | WESTON HYDRO | 7.2 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100416 | NEWPAGE BUS3 | 13.8 | 101 | 112 | 10 | 0 | 10 | 10 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100364 | WILLIAMS #2 | 6.9 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100412 | RUMF FLS UH2 | 11.5 | 101 | 114 | 15.45 | 0 | 15.45 | 15.45 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100351 | KIBBY STRNG1 | 1 | 101 | 144 | 6.03 | 0 | 6.03 | 6.03 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100352 | KIBBY STRNG2 | 1 | 101 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100353 | KIBBY STRNG3 | 1 | 101 | 144 | 6.03 | 0 | 6.03 | 6.03 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100354 | KIBBY STRNG4 | 1 | 101 | 144 | 4.17 | 0 | 4.17 | 4.17 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100355 | KIBBY W DVAR | 34.5 | 101 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100356 | HARRIS HY T1 | 13.8 | 101 | 113 | 17 | 0 | 17 | 17 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100357 | HARRIS HY T2 | 13.8 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100358 | HARRIS HY T3 | 13.8 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100359 | VERJAY RILEY | 2.4 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100360 | WYMAN HYD#1 | 13.8 | 101 | 113 | 29.01 | 0 | 29.01 | 29.01 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100361 | WYMAN HYD#2 | 13.8 | 101 | 113 | 29.9 | 0 | 29.9 | 29.9 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100362 | WYMAN HYD#3 | 13.8 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100363 | WILLIAMS #1 | 6.9 | 101 | 113 | 8.22 | 0 | 8.22 | 8.22 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100688 | MADP ANSONHY | 4.16 | 101 | 134 | 7.01 | 0 | 7.01 | 7.01 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100368 | YARMOUTH #4 | 22 | 101 | 113 | 614.5 | 0 | 614.5 | 614.5 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00486
100370 | AEI LIVERMRE | 13.8 | 101 | 113 | 35.3 | 0 | 35.3 | 35.3 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100372 | SEA STRATTON | 13.8 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100377 | VERSOCOGEN#1 | 13.8 | 101 | 113 | 47.22 | 0 | 47.22 | 47.22 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100378 | VERSOCOGEN#2 | 13.8 | 101 | 113 | 45.17 | 0 | 45.17 | 45.17 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100379 | VERSOCOGEN#3 | 13.8 | 101 | 113 | 44.1 | 0 | 44.1 | 44.1 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100381 | RUMFORD PA C | 18 | 101 | 113 | 160.06 | 0 | 160.06 | 160.06 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100382 | RUMFORD PA S | 13.8 | 101 | 113 | 84.88 | 0 | 84.88 | 84.88 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100389 | BUCKSPORT G4 | 18 | 101 | 113 | 160.3 | 0 | 160.3 | 160.3 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100398 | RUMF FLS LH1 | 11.5 | 101 | 114 | 6.77 | 0 | 6.77 | 6.77 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100399 | RUMF FLS LH2 | 11.5 | 101 | 114 | 6.77 | 0 | 6.77 | 6.77 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100410 | HYD KENNEBEC | 4.16 | 101 | 113 | 7.83 | 0 | 7.83 | 7.83 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100411 | RUMF FLS UH4 | 4.16 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100413 | RUMF FLS UH1 | 11.5 | 101 | 114 | 7.2 | 0 | 7.2 | 7.2 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100689 | MADP ABNKI 5 | 4.16 | 101 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100749 | BINGHAM S1 | 12.5 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100707 | RCRDHL STR1 | 0.69 | 101 | 114 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.8 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
103119 | WELDON HYDRO | 6.9 | 101 | 364 | 18.54 | 0 | 18.54 | 18.54 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
103123 | MILLNKT HY18 | 13.8 | 101 | 364 | 15.76 | 0 | 15.76 | 15.76 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
103124 | MILLNKT HY25 | 6.9 | 101 | 364 | 23.33 | 0 | 23.33 | 23.33 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
103129 | HANCOCK_DVAR | 0.48 | 101 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
103131 | EMILLNCKT HY | 6.9 | 101 | 364 | 6.18 | 0 | 6.18 | 6.18 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
103132 | DOLBY HYDRO | 6.9 | 101 | 364 | 6.33 | 0 | 6.33 | 6.33 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
103133 | MCKAY GEN1 | 6.9 | 101 | 363 | 10.43 | 0 | 10.43 | 10.43 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
103134 | MCKAY GEN2 | 6.9 | 101 | 363 | 10.43 | 0 | 10.43 | 10.43 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
103135 | MCKAY GEN3 | 6.9 | 101 | 363 | 11.36 | 0 | 11.36 | 11.36 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
103140 | BULL HIL WND | 0.65 | 101 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
103141 | NORTHTWIN HY | 2.3 | 101 | 364 | 9.5 | 0 | 9.5 | 9.5 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
103143 | OAKFIELD_SC | 12.5 | 101 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
103107 | DOLBY HYDRO8 | 6.9 | 101 | 364 | 3.01 | 0 | 3.01 | 3.01 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
103147 | OAKFIELD_STR | 0.65 | 101 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
103166 | PASSADGENAG1 | 0.65 | 101 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
103169 | PASSADGENAG2 | 0.65 | 101 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
103170 | PASSAD CDVAR | 0.48 | 101 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
103173 | HANCOCK_AGC1 | 0.6 | 101 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
103174 | HANCOCK_AGC2 | 0.6 | 101 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
105257 | SACO VLY_SC1 | 12.5 | 101 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
105258 | SACO VLY_SC2 | 12.5 | 101 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
105882 | MINES FALLS | 34.5 | 101 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00303 | -0.00413 | -0.00485 | -0.00507 | -0.00482
900088 | DaymarkG~104 | 345 | 101 | 110 | 2.82 | 0 | 2.82 | 2.82 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00486
911597 | NBNE_CLCOV | 345 | 105 | 15 | 501 | 0 | 700 | 501 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
911600 | QP670-PV | 0.6 | 101 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100690 | MADP ABNKI 6 | 4.2 | 101 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
103152 | PISG_GEN_EQV | 0.69 | 101 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
103093 | ROLNS C2 AGG | 0.69 | 101 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100777 | PITTFD_GEN | 0.4 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
103079 | ELLSWRTH HYD | 2.3 | 101 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100716 | CANTON | 6 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100724 | SADLBCK_G | 6 | 101 | 114 | 3.75 | 0 | 3.75 | 3.75 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100735 | BINGHAM G1 | 0.65 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100736 | BINGHAM G2 | 0.65 | 101 | 113 | 4.98 | 0 | 4.98 | 4.98 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100737 | BINGHAM G3 | 0.65 | 101 | 113 | 6.09 | 0 | 6.09 | 6.09 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100738 | BINGHAM G4 | 0.65 | 101 | 113 | 5.53 | 0 | 5.53 | 5.53 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100739 | BINGHAM G5 | 0.65 | 101 | 113 | 8.3 | 0 | 8.3 | 8.3 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
103090 | ROLNS C1 AGG | 0.69 | 101 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100851 | ANDOVER | 12 | 101 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100870 | FRMSLR_AGG | 0.6 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
101062 | RICE RIPS | 34.5 | 101 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
102101 | PITTSFIELD_H | 4 | 101 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100721 | SPRUCEMT WND | 0.69 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
103050 | STSN_CL1 AGG | 0.57 | 101 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
102195 | MECH FLS HYD | 34.5 | 101 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
103077 | OT MILL_ST | 4.16 | 101 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
103076 | PPL MILFORD | 4.16 | 101 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
103070 | INDECK 6GT | 12.5 | 101 | 384 | 24.5 | 0 | 24.5 | 24.5 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
103069 | WEST ENFIELD | 13.2 | 101 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
103067 | INDECK 5GT | 12.5 | 101 | 353 | 24.5 | 0 | 24.5 | 24.5 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
100708 | RCRDHL STR2 | 0.69 | 101 | 114 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.8 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
103062 | MIS ST | 18 | 101 | 353 | 176.98 | 0 | 176.98 | 176.98 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
103061 | MIS G2 | 18 | 101 | 353 | 157.84 | 0 | 157.84 | 157.84 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
103060 | MIS G1 | 18 | 101 | 353 | 157.84 | 0 | 157.84 | 157.84 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
103066 | PERC | 13.8 | 101 | 353 | 21.76 | 0 | 21.76 | 21.76 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
103052 | STSN_CL3 AGG | 0.57 | 101 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
103051 | STSN_CL2 AGG | 0.57 | 101 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00303 | -0.00304 | -0.00415 | -0.00489 | -0.0051 | -0.00485
904095 | Daymarkge~31 | 345 | 101 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00301 | -0.00302 | -0.00413 | -0.00487 | -0.00508 | -0.00483
105454 | SCHILLER JET | 13.8 | 101 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00299 | -0.003 | -0.0041 | -0.00484 | -0.00505 | -0.00481
105452 | SCHILLER_G6 | 13.8 | 101 | 603 | 48 | 0 | 48 | 48 |  |  | -0.00299 | -0.003 | -0.0041 | -0.00484 | -0.00505 | -0.00481
105451 | SCHILLER_G5 | 13.8 | 101 | 603 | 49.6 | 0 | 49.6 | 49.6 |  |  | -0.00299 | -0.003 | -0.0041 | -0.00484 | -0.00505 | -0.00481
105450 | SCHILLER_G4 | 13.8 | 101 | 603 | 47.5 | 0 | 47.5 | 47.5 |  |  | -0.00299 | -0.003 | -0.0041 | -0.00484 | -0.00505 | -0.00481
105415 | ROCH LANDFIL | 4.16 | 101 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00298 | -0.003 | -0.0041 | -0.00483 | -0.00504 | -0.0048
105633 | GRANITE R ST | 16 | 101 | 643 | 231 | 0 | 231.83 | 231 |  |  | -0.00291 | -0.00293 | -0.00402 | -0.00475 | -0.00495 | -0.00472
105387 | MERRIMACK_CT | 13.8 | 101 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00285 | -0.00288 | -0.00394 | -0.00465 | -0.00485 | -0.00462
105385 | MERRIMACK_G1 | 14.4 | 101 | 643 | 112.5 | 0 | 112.5 | 112.5 |  |  | -0.00285 | -0.00288 | -0.00394 | -0.00465 | -0.00485 | -0.00462
105386 | MERRIMACK_G2 | 24 | 101 | 643 | 335.49 | 0 | 335.49 | 335.49 |  |  | -0.00285 | -0.00288 | -0.00394 | -0.00465 | -0.00485 | -0.00462
105375 | HOOKSET HYD | 11 | 101 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00283 | -0.00286 | -0.00392 | -0.00463 | -0.00483 | -0.0046
105374 | GARVINS HYD | 11 | 101 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00283 | -0.00286 | -0.00392 | -0.00463 | -0.00483 | -0.0046
105701 | AMOSKEAG S. | 2.3 | 101 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.0028 | -0.00284 | -0.00389 | -0.00461 | -0.0048 | -0.00457
105700 | AMOSKEAG N. | 2.3 | 101 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.0028 | -0.00284 | -0.00389 | -0.00461 | -0.0048 | -0.00457
105362 | WES CONCORD | 4.16 | 101 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00267 | -0.00273 | -0.00375 | -0.00446 | -0.00464 | -0.00442
105357 | FARMWOOD_SC1 | 12.5 | 101 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00267 | -0.00273 | -0.00375 | -0.00446 | -0.00464 | -0.00442
105358 | FARMWOOD_SC2 | 12.5 | 101 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00267 | -0.00273 | -0.00375 | -0.00446 | -0.00464 | -0.00442
106043 | COMERFORD G4 | 13.8 | 101 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00265 | -0.0027 | -0.0037 | -0.00438 | -0.00456 | -0.00435
106042 | COMERFORD G3 | 13.8 | 101 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00265 | -0.0027 | -0.0037 | -0.00438 | -0.00456 | -0.00435
106041 | COMERFORD G2 | 13.8 | 101 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00265 | -0.0027 | -0.0037 | -0.00438 | -0.00456 | -0.00435
106040 | COMERFORD G1 | 13.8 | 101 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00265 | -0.0027 | -0.0037 | -0.00438 | -0.00456 | -0.00435
106047 | MOORE G4 | 13.8 | 101 | 400 | 47.27 | 0 | 47.27 | 47.27 |  |  | -0.00264 | -0.00269 | -0.00369 | -0.00437 | -0.00455 | -0.00434
106045 | MOORE G2 | 13.8 | 101 | 400 | 47.27 | 0 | 47.27 | 47.27 |  |  | -0.00264 | -0.00269 | -0.00369 | -0.00437 | -0.00455 | -0.00434
106046 | MOORE G3 | 13.8 | 101 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00262 | -0.00267 | -0.00366 | -0.00435 | -0.00452 | -0.00431
106044 | MOORE G1 | 13.8 | 101 | 400 | 47.27 | 0 | 47.27 | 47.27 |  |  | -0.0026 | -0.00266 | -0.00365 | -0.00433 | -0.00451 | -0.0043
105221 | WHITEFLD P&L | 13.8 | 101 | 524 | 18 | 0 | 18 | 18 |  |  | -0.00258 | -0.00264 | -0.00363 | -0.00431 | -0.00448 | -0.00428
105110 | GRANITE DVAR | 0.48 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00258 | -0.00264 | -0.00363 | -0.00431 | -0.00448 | -0.00428
105113 | GRANITE_DIX | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00258 | -0.00264 | -0.00363 | -0.00431 | -0.00448 | -0.00428
105117 | GW_FSH_AG 9A | 1 | 101 | 524 | 8.15 | 0 | 8.15 | 8.15 |  |  | -0.00258 | -0.00264 | -0.00363 | -0.00431 | -0.00448 | -0.00428
105120 | GW_FSH_T33L | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00258 | -0.00264 | -0.00363 | -0.00431 | -0.00448 | -0.00428
105123 | GW_FSH_T31L | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00258 | -0.00264 | -0.00363 | -0.00431 | -0.00448 | -0.00428
105125 | GW_FSH_T32L | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00258 | -0.00264 | -0.00363 | -0.00431 | -0.00448 | -0.00428
105128 | GRAN OWLAG | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00258 | -0.00264 | -0.00363 | -0.00431 | -0.00448 | -0.00428
105132 | GW_OWL_T16L | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00258 | -0.00264 | -0.00363 | -0.00431 | -0.00448 | -0.00428
105135 | GW_OWL_T15L | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00258 | -0.00264 | -0.00363 | -0.00431 | -0.00448 | -0.00428
105138 | GW_OWL_T14L | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00258 | -0.00264 | -0.00363 | -0.00431 | -0.00448 | -0.00428
105140 | GW_OWL_T13L | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00258 | -0.00264 | -0.00363 | -0.00431 | -0.00448 | -0.00428
105143 | GW_OWL_T12L | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00258 | -0.00264 | -0.00363 | -0.00431 | -0.00448 | -0.00428
105145 | GW_OWL_T11L | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00258 | -0.00264 | -0.00363 | -0.00431 | -0.00448 | -0.00428
105147 | GW_OWL_T10L | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00258 | -0.00264 | -0.00363 | -0.00431 | -0.00448 | -0.00428
105149 | GW_OWL_T09L | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00258 | -0.00264 | -0.00363 | -0.00431 | -0.00448 | -0.00428
105151 | GW_OWL_T08L | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00258 | -0.00264 | -0.00363 | -0.00431 | -0.00448 | -0.00428
105152 | SMITH HYDRO | 6.6 | 101 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00258 | -0.00264 | -0.00363 | -0.00431 | -0.00448 | -0.00428
105180 | PONTOOK HYD | 4.16 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00258 | -0.00264 | -0.00363 | -0.00431 | -0.00448 | -0.00428
105188 | BURGESS GEN | 13.8 | 101 | 523 | 65.38 | 0 | 65.38 | 65.38 |  |  | -0.00258 | -0.00264 | -0.00363 | -0.00431 | -0.00448 | -0.00428
105193 | GLAKES BERLN | 23 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00258 | -0.00264 | -0.00363 | -0.00431 | -0.00448 | -0.00428
105194 | GORHAM HYDRO | 2.3 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00258 | -0.00264 | -0.00363 | -0.00431 | -0.00448 | -0.00428
105197 | JERICHO | 0.69 | 101 | 523 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 |  |  | -0.00258 | -0.00264 | -0.00363 | -0.00431 | -0.00448 | -0.00428
105206 | LOST NATION | 13.2 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00258 | -0.00264 | -0.00363 | -0.00431 | -0.00448 | -0.00428
105219 | BETHLEHEM | 13.8 | 101 | 524 | 15.75 | 0 | 15.75 | 15.75 |  |  | -0.00258 | -0.00264 | -0.00363 | -0.00431 | -0.00448 | -0.00428
105276 | TAMWORTH GEN | 13.8 | 101 | 564 | 21.15 | 0 | 21.15 | 21.15 |  |  | -0.00251 | -0.00259 | -0.00357 | -0.00426 | -0.00443 | -0.00422
105271 | WHITELAKE_JT | 13.8 | 101 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00251 | -0.00259 | -0.00357 | -0.00426 | -0.00443 | -0.00422
105288 | GROTON G1 | 0.69 | 101 | 564 | 4.88 | 0 | 4.88 | 4.88 |  |  | -0.0025 | -0.00258 | -0.00356 | -0.00426 | -0.00442 | -0.00422
105291 | GROTON DVAR | 0.48 | 101 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.0025 | -0.00258 | -0.00356 | -0.00426 | -0.00442 | -0.00422
105290 | GROTON G2 | 0.69 | 101 | 564 | 4.88 | 0 | 4.88 | 4.88 |  |  | -0.0025 | -0.00258 | -0.00356 | -0.00426 | -0.00442 | -0.00422
105297 | BRIDGEWATER | 13.8 | 101 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00249 | -0.00257 | -0.00355 | -0.00425 | -0.00441 | -0.00421
109254 | PIERCE MILLS | 2.3 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00247 | -0.00255 | -0.00351 | -0.0042 | -0.00436 | -0.00416
109253 | ARNOLD FALLS | 2.3 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00247 | -0.00255 | -0.00351 | -0.0042 | -0.00436 | -0.00416
109252 | PASSUMPSIC | 2.4 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00247 | -0.00255 | -0.00351 | -0.0042 | -0.00436 | -0.00416
109248 | EAST BARNET | 4 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00247 | -0.00255 | -0.00351 | -0.0042 | -0.00436 | -0.00416
105317 | AYERS ISLAND | 2.3 | 101 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00247 | -0.00256 | -0.00354 | -0.00424 | -0.0044 | -0.0042
105310 | ALEXANDRIA_G | 13.8 | 101 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00247 | -0.00256 | -0.00354 | -0.00424 | -0.0044 | -0.0042
105334 | LACONIA | 34.5 | 101 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00245 | -0.00254 | -0.00352 | -0.00422 | -0.00438 | -0.00418
105324 | EASTMAN FALS | 2.4 | 101 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00245 | -0.00254 | -0.00352 | -0.00422 | -0.00438 | -0.00418
106048 | MCINDOES FLS | 2.4 | 101 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00241 | -0.0025 | -0.00346 | -0.00414 | -0.00429 | -0.0041
109070 | DODGE FALLS | 4.25 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00241 | -0.0025 | -0.00346 | -0.00414 | -0.00429 | -0.0041
109170 | RYEGATE WOOD | 13.8 | 101 | 704 | 19 | 0 | 19 | 19 |  |  | -0.00241 | -0.0025 | -0.00346 | -0.00414 | -0.00429 | -0.0041
109131 | BATH | 2.4 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00241 | -0.0025 | -0.00346 | -0.00414 | -0.00429 | -0.0041
109106 | BARNET_D | 2.4 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00241 | -0.0025 | -0.00345 | -0.00414 | -0.00429 | -0.0041
911550 | PH2_DGEN | 345 | 101 | 1120 | 941 | 0 | 1400 | 941 |  |  | -0.00225 | -0.00244 | -0.00355 | -0.00437 | -0.00449 | -0.00432
109102 | WDANVILLE HY | 7.2 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00223 | -0.00235 | -0.00327 | -0.00394 | -0.00408 | -0.0039
108899 | SHEFLD CLR-S | 0.69 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00222 | -0.00234 | -0.00326 | -0.00394 | -0.00407 | -0.0039
108898 | SHEFLD CLR-N | 0.69 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00222 | -0.00234 | -0.00326 | -0.00394 | -0.00407 | -0.0039
109104 | MARSHFIELD | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00204 | -0.00219 | -0.00308 | -0.00375 | -0.00387 | -0.00371
105726 | JACKMAN HYD | 2.4 | 101 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00198 | -0.00215 | -0.00306 | -0.00375 | -0.00386 | -0.0037
109277 | NEWPORT HY | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00196 | -0.00213 | -0.003 | -0.00367 | -0.00378 | -0.00363
109234 | COVENTRY_GEN | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00195 | -0.00212 | -0.00299 | -0.00366 | -0.00377 | -0.00362
108895 | BERLIN VT_GT | 13.2 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00189 | -0.00207 | -0.00293 | -0.0036 | -0.0037 | -0.00355
108905 | KINGDOM_GEN | 0.65 | 101 | 704 | 12 | 0 | 12 | 12 |  |  | -0.00186 | -0.00204 | -0.0029 | -0.00357 | -0.00367 | -0.00352
109321 | KCW_JAY_SC1 | 13.8 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00185 | -0.00204 | -0.00289 | -0.00356 | -0.00366 | -0.00351
109080 | MORETOWN | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00176 | -0.00196 | -0.0028 | -0.00347 | -0.00355 | -0.00342
105731 | ANTRIM GSU | 0.69 | 101 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00173 | -0.00194 | -0.0028 | -0.00348 | -0.00356 | -0.00343
109076 | LTTLE RIVER | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00172 | -0.00193 | -0.00276 | -0.00342 | -0.00351 | -0.00338
114861 | ANP BLLNGHM1 | 21 | 101 | 1140 | 272.39 | 0 | 272.39 | 272.39 |  |  | -0.00171 | -0.00234 | -0.00667 | -0.00927 | 0.00148 | -0.00919
109072 | BOLTON FALLS | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00163 | -0.00185 | -0.00266 | -0.00332 | -0.0034 | -0.00327
105345 | HEMPHILL PWR | 13.8 | 101 | 564 | 17.5 | 0 | 17.5 | 17.5 |  |  | -0.00157 | -0.00181 | -0.00263 | -0.0033 | -0.00337 | -0.00325
105350 | LEMP_STRING1 | 0.69 | 101 | 564 | 2.21 | 0 | 2.21 | 2.21 |  |  | -0.00157 | -0.00181 | -0.00263 | -0.0033 | -0.00337 | -0.00325
105351 | LEMP_STRING2 | 0.69 | 101 | 564 | 2.21 | 0 | 2.21 | 2.21 |  |  | -0.00157 | -0.00181 | -0.00263 | -0.0033 | -0.00337 | -0.00325
114862 | ANP BLLNGHM2 | 21 | 101 | 1140 | 272.62 | 0 | 272.62 | 272.62 |  |  | -0.0015 | -0.00215 | -0.00661 | 0.04145 | 0.00148 | 0.00125
109282 | SHELDON_G3 | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00148 | -0.00172 | -0.0025 | -0.00317 | -0.00323 | -0.00312
109281 | SHELDON_G2 | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00148 | -0.00172 | -0.0025 | -0.00317 | -0.00323 | -0.00312
109280 | SHELDON_G1 | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00148 | -0.00172 | -0.0025 | -0.00317 | -0.00323 | -0.00312
108894 | SWANTON GT | 13.8 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00148 | -0.00172 | -0.0025 | -0.00317 | -0.00323 | -0.00312
107324 | HG_CONVRTR_S | 115 | 101 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00148 | -0.00172 | -0.0025 | -0.00317 | -0.00322 | -0.00312
911524 | HIGH_DGEN | 115 | 101 | 703 | 136 | 0 | 200 | 136 |  |  | -0.00148 | -0.00172 | -0.0025 | -0.00317 | -0.00322 | -0.00312
111086 | NEA BELL ST1 | 13.8 | 101 | 1023 | 94.29 | 0 | 94.29 | 94.29 |  |  | -0.00145 | -0.0021 | -0.00392 | -0.00554 | -0.00359 | -0.0054
111084 | NEA BELL GT1 | 13.8 | 101 | 1023 | 94.29 | 0 | 94.29 | 94.29 |  |  | -0.00145 | -0.0021 | -0.00392 | -0.00554 | -0.00359 | -0.0054
111085 | NEA BELL GT2 | 13.8 | 101 | 1023 | 94.29 | 0 | 94.29 | 94.29 |  |  | -0.00145 | -0.0021 | -0.00392 | -0.00554 | -0.00359 | -0.0054
109573 | WILDER | 13.8 | 101 | 400 | 39.06 | 0 | 39.06 | 39.06 |  |  | -0.00144 | -0.00169 | -0.00248 | -0.00314 | -0.00319 | -0.00309
109228 | FAIRFAX FALS | 2.3 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00137 | -0.00163 | -0.0024 | -0.00306 | -0.00311 | -0.00301
108168 | GEORGIA MTN | 0.69 | 101 | 704 | 2.38 | 0 | 2.38 | 2.38 |  |  | -0.00136 | -0.00162 | -0.00238 | -0.00304 | -0.00309 | -0.00299
109226 | PETERSON_GEN | 4 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00135 | -0.00162 | -0.00238 | -0.00304 | -0.00308 | -0.00299
109229 | MILTON_G | 2.3 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00135 | -0.00162 | -0.00238 | -0.00304 | -0.00308 | -0.00299
109227 | CLARK FALLS | 2.4 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00135 | -0.00161 | -0.00237 | -0.00304 | -0.00308 | -0.00298
106033 | SLAYTON HIL1 | 13.8 | 101 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00132 | -0.00159 | -0.00236 | -0.00301 | -0.00306 | -0.00296
109140 | NO HARTLAND | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00131 | -0.00158 | -0.00235 | -0.003 | -0.00304 | -0.00295
109141 | TAFTSVL_GEN | 12.5 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00126 | -0.00154 | -0.0023 | -0.00296 | -0.00299 | -0.00291
108990 | ESSEX HYDRO | 2.4 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00117 | -0.00146 | -0.00219 | -0.00285 | -0.00287 | -0.00279
108875 | BED_WINOOSKI | 13.8 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00117 | -0.00147 | -0.00219 | -0.00285 | -0.00288 | -0.0028
108891 | GORGE GT | 13.8 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00117 | -0.00146 | -0.00219 | -0.00285 | -0.00288 | -0.00279
109160 | JC MCNEIL | 13.8 | 101 | 704 | 52 | 0 | 52 | 52 |  |  | -0.00117 | -0.00146 | -0.00219 | -0.00285 | -0.00288 | -0.0028
108988 | ESSEX DIESLS | 2.4 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00117 | -0.00146 | -0.00219 | -0.00285 | -0.00287 | -0.00279
108986 | GORGE_HYDRO | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00117 | -0.00146 | -0.00219 | -0.00285 | -0.00288 | -0.00279
108893 | ASCUTNEY GT | 13.8 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00096 | -0.00129 | -0.00201 | -0.00265 | -0.00266 | -0.0026
109550 | BELLOWS FALS | 6.9 | 101 | 400 | 49 | 0 | 49 | 49 |  |  | -0.00091 | -0.00125 | -0.00199 | -0.00261 | -0.00262 | -0.00256
108884 | BURLINGTN_GT | 13.8 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00091 | -0.00125 | -0.00193 | -0.00258 | -0.00258 | -0.00252
113451 | CHINOOK_PV | 0.6 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00083 | -0.00119 | -0.00192 | -0.00254 | -0.00254 | -0.00249
113444 | QP698 | 0.48 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00071 | -0.00109 | -0.0019 | -0.00244 | -0.00244 | -0.00241
109103 | SILVERLAKE | 6.9 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00071 | -0.00107 | -0.00172 | -0.00237 | -0.00235 | -0.00231
113877 | PINETREE PWR | 13.8 | 101 | 1206 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00065 | -0.00104 | -0.00187 | -0.00238 | -0.00238 | -0.00236
108992 | VERGENNES GN | 2.4 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00064 | -0.00102 | -0.00165 | -0.0023 | -0.00227 | -0.00224
913285 | Daymarkge~58 | 115 | 101 | 1110 | 10 | 0 | 10 | 10 |  |  | -0.00059 | -0.001 | -0.00185 | -0.00233 | -0.00233 | -0.00232
109107 | WEYBRDGE | 12.5 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00056 | -0.00096 | -0.00157 | -0.00222 | -0.00218 | -0.00216
113894 | STERLING T2 | 13.8 | 101 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.0005 | -0.00092 | -0.00178 | -0.00226 | -0.00225 | -0.00225
111083 | W MEDWAY J3 | 13.8 | 101 | 1023 | 57.5 | 0 | 57.5 | 57.5 |  |  | -0.0005 | -0.00019 | -0.00171 | 0.00507 | 0.00483 | 0.00364
111081 | W MEDWAY J5 | 13.8 | 101 | 1023 | 97.4 | 0 | 97.4 | 97.4 |  |  | -0.0005 | -0.00019 | -0.00171 | 0.00507 | 0.00483 | 0.00364
111080 | W MEDWAY J4 | 13.8 | 101 | 1023 | 97.4 | 0 | 97.4 | 97.4 |  |  | -0.0005 | -0.00019 | -0.00171 | 0.00507 | 0.00483 | 0.00364
109053 | RUTLAND GT | 13.2 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00044 | -0.00085 | -0.00144 | -0.00209 | -0.00204 | -0.00203
109051 | GLEN HYDRO | 13.2 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00044 | -0.00085 | -0.00144 | -0.00209 | -0.00204 | -0.00202
109079 | PATCH HYDRO | 2.3 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00044 | -0.00085 | -0.00144 | -0.00209 | -0.00204 | -0.00202
109065 | RUT GT_D1_CR | 12.5 | 101 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00044 | -0.00085 | -0.00144 | -0.00209 | -0.00204 | -0.00203
109151 | COOL_PV_GEN | 0.6 | 101 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00042 | -0.00083 | -0.00143 | -0.00207 | -0.00202 | -0.00201
108953 | PROCTOR HYD | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00042 | -0.00083 | -0.00142 | -0.00207 | -0.00202 | -0.002
108951 | HUNTINGTON | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.0004 | -0.00082 | -0.00141 | -0.00206 | -0.002 | -0.00199
108949 | BELDENS | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.0004 | -0.00082 | -0.00141 | -0.00206 | -0.002 | -0.00199
913264 | DaymarkGe~61 | 345 | 101 | 1110 | 17.92 | 0 | 17.92 | 17.92 |  |  | -0.00028 | -0.00092 | -0.00198 | -0.00315 | -0.00302 | -0.00303
904935 | DaymarkGe~24 | 115 | 101 | 680 | 1.35 | 0 | 1.35 | 1.35 |  |  | -0.00021 | -0.00066 | -0.00121 | -0.00185 | -0.00178 | -0.00178
113889 | PRINCETON | 13.8 | 101 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00021 | -0.00065 | -0.00144 | -0.00177 | -0.00174 | -0.00178
111095 | ANP BLKSTN 1 | 21 | 101 | 1023 | 271.82 | 0 | 271.82 | 271.82 |  |  | -0.00015 | -0.00092 | -0.00218 | -0.00367 | -0.00188 | -0.00351
111096 | ANP BLKSTN 2 | 21 | 101 | 1023 | 271.32 | 0 | 271.32 | 271.32 |  |  | -0.00015 | -0.00092 | -0.00218 | -0.00367 | -0.00188 | -0.00351
113379 | FITCH RD2 | 13.8 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00012 | -0.00054 | -0.00138 | -0.00141 | -0.00139 | -0.00149
113378 | FITCH RD1 | 13.8 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00012 | -0.00054 | -0.00138 | -0.00141 | -0.00139 | -0.00149
913316 | DaymarkGe~93 | 69 | 101 | 1100 | 15.23 | 0 | 15.23 | 15.23 |  |  | -0.00011 | -0.00056 | -0.00131 | -0.00164 | -0.0016 | -0.00165
113341 | OAKDALE_A53 | 69 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.0001 | -0.00058 | -0.00144 | -0.0018 | -0.00176 | -0.00181
913019 | DaymarkGen~4 | 69 | 101 | 1100 | 45.8 | 0 | 45.8 | 45.8 |  |  | 4e-05 | -0.00043 | -0.00115 | -0.00146 | -0.00141 | -0.00147
114859 | MILFRD MA ST | 13.8 | 101 | 1140 | 92.17 | 0 | 92.17 | 92.17 |  |  | 0.0001 | 0.00026 | -0.00107 | 0.00503 | 0.00483 | 0.00375
114858 | MILFRD MA CT | 13.8 | 101 | 1140 | 109.83 | 0 | 109.83 | 109.83 |  |  | 0.0001 | 0.00026 | -0.00107 | 0.00503 | 0.00483 | 0.00375
913038 | DaymarkGe~75 | 69 | 101 | 1100 | 7.49 | 0 | 7.49 | 7.49 |  |  | 0.00015 | -0.00034 | -0.00103 | -0.00133 | -0.00127 | -0.00134
113926 | CHERRYST DSL | 4.16 | 101 | 1220 | 16.8 | 0 | 16.8 | 16.8 |  |  | 0.00026 | 1e-05 | -0.00089 | 0.00067 | 0.00071 | 0.00029
108934 | STRATTON_SC1 | 13.8 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00075 | 0.00016 | -0.00019 | -0.00074 | -0.00058 | -0.00067
108938 | STRATTON_SC2 | 13.8 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00075 | 0.00016 | -0.00019 | -0.00074 | -0.00058 | -0.00067
919030 | DaymarkGe~46 | 115 | 101 | 1020 | 3.75 | 0 | 3.75 | 3.75 |  |  | 0.00082 | 0.00081 | -0.0003 | 0.00498 | 0.00483 | 0.00387
109529 | VERNON HYD A | 2.4 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00082 | 0.00024 | -0.00026 | -0.00052 | -0.00039 | -0.00052
109532 | VERNON HY T2 | 13.8 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00082 | 0.00024 | -0.00026 | -0.00052 | -0.00039 | -0.00052
109531 | VERNON HY T1 | 13.8 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00082 | 0.00024 | -0.00026 | -0.00052 | -0.00039 | -0.00052
109530 | VERNON HYD B | 2.4 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00082 | 0.00024 | -0.00026 | -0.00052 | -0.00039 | -0.00052
116413 | NORTHFIELD 3 | 13.8 | 101 | 1373 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00107 | 0.00042 | 0.00014 | -0.00048 | -0.00027 | -0.00039
116412 | NORTHFIELD 2 | 13.8 | 101 | 1373 | 42 | 0 | 292 | 42 |  |  | 0.00107 | 0.00042 | 0.00014 | -0.00048 | -0.00027 | -0.00039
116411 | NORTHFIELD 1 | 13.8 | 101 | 1373 | 292 | 0 | 292 | 292 |  |  | 0.00107 | 0.00042 | 0.00014 | -0.00048 | -0.00027 | -0.00039
116414 | NORTHFIELD 4 | 13.8 | 101 | 1373 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00107 | 0.00042 | 0.00014 | -0.00048 | -0.00027 | -0.00039
911140 | DaymarkGe~74 | 115 | 101 | 1030 | 46.62 | 0 | 46.62 | 46.62 |  |  | 0.00117 | 0.00058 | 0.00171 | 0.0017 | 0.00152 | 0.00181
913001 | Daymarkge~11 | 230 | 101 | 1110 | 17.71 | 0 | 17.71 | 17.71 |  |  | 0.00139 | 0.00072 | 0.00044 | 5e-05 | 0.00026 | 0.0001
113097 | BEARSWAMP 2 | 13.8 | 101 | 1100 | 331.5 | 0 | 331.5 | 331.5 |  |  | 0.00139 | 0.00072 | 0.00044 | 5e-05 | 0.00026 | 0.0001
113096 | BEARSWAMP 1 | 13.8 | 101 | 1100 | 331.5 | 0 | 331.5 | 331.5 |  |  | 0.00139 | 0.00072 | 0.00044 | 5e-05 | 0.00026 | 0.0001
113100 | DEERFIELD 4G | 2.4 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00145 | 0.00079 | 0.00046 | 0.00026 | 0.00044 | 0.00027
113099 | DEERFIELD 3G | 2.4 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00149 | 0.00083 | 0.0005 | 0.00032 | 0.0005 | 0.00032
113098 | DEERFIELD 2G | 2.4 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00154 | 0.00087 | 0.00055 | 0.00039 | 0.00057 | 0.00039
913295 | DaymarkGe~79 | 115 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00158 | 0.00084 | 0.00036 | 2e-05 | 0.00022 | 4e-05
113406 | MILLENIUM ST | 13.8 | 101 | 1110 | 102.44 | 0 | 102.44 | 102.44 |  |  | 0.00158 | 0.00084 | 0.00036 | 2e-05 | 0.00022 | 4e-05
113405 | MILLENIUM CT | 16 | 101 | 1110 | 228.56 | 0 | 228.56 | 228.56 |  |  | 0.00158 | 0.00084 | 0.00036 | 2e-05 | 0.00022 | 4e-05
113389 | SNOW STREET2 | 13.2 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00158 | 0.00084 | 0.00036 | 2e-05 | 0.00022 | 4e-05
116568 | TILSON-1044 | 13.8 | 101 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00162 | 0.00092 | 0.00071 | 0.00035 | 0.00057 | 0.0004
116578 | TURNERS FALS | 2.4 | 101 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00162 | 0.00092 | 0.00071 | 0.00035 | 0.00057 | 0.0004
116579 | CABOT HYDRO | 13.8 | 101 | 1373 | 64.66 | 0 | 64.66 | 64.66 |  |  | 0.00162 | 0.00092 | 0.00071 | 0.00035 | 0.00057 | 0.0004
913300 | Daymarkge~91 | 115 | 101 | 1110 | 17.57 | 0 | 17.57 | 17.57 |  |  | 0.00162 | 0.00088 | 0.00042 | 7e-05 | 0.00027 | 9e-05
916284 | Daymarkge~29 | 115 | 101 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00162 | 0.00092 | 0.00071 | 0.00035 | 0.00057 | 0.0004
913005 | Daymarkgen~2 | 115 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00162 | 0.00092 | 0.00071 | 0.00032 | 0.00055 | 0.00038
113125 | HOOSAC CLR2 | 0.69 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00167 | 0.00097 | 0.00076 | 0.00043 | 0.00065 | 0.00047
113123 | HOOSAC CLR1 | 0.69 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00167 | 0.00097 | 0.00076 | 0.00043 | 0.00065 | 0.00047
113104 | SHERMAN HYD | 2.4 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00167 | 0.00098 | 0.00075 | 0.00048 | 0.00069 | 0.00051
113102 | FIFE BROOK | 13.8 | 101 | 1100 | 9.9 | 0 | 9.9 | 9.9 |  |  | 0.00167 | 0.00097 | 0.00076 | 0.00042 | 0.00064 | 0.00046
113101 | DEERFIELD 5G | 13.8 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00167 | 0.00097 | 0.00076 | 0.00042 | 0.00064 | 0.00046
109503 | HARRIMAN G3 | 6.9 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00168 | 0.00098 | 0.00078 | 0.00043 | 0.00066 | 0.00048
109505 | HARRIMAN G1 | 6.9 | 101 | 1100 | 13.71 | 0 | 13.71 | 13.71 |  |  | 0.00168 | 0.00098 | 0.00075 | 0.00049 | 0.0007 | 0.00052
109504 | HARRIMAN G2 | 6.9 | 101 | 1100 | 13.71 | 0 | 13.71 | 13.71 |  |  | 0.00168 | 0.00098 | 0.00075 | 0.00049 | 0.0007 | 0.00052
996336 | Daym_PARTR~1 | 115 | 101 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0017 | 0.00097 | 0.00081 | 0.00033 | 0.00058 | 0.00041
916337 | DaymarkGe~69 | 115 | 101 | 1370 | 4.89 | 0 | 4.89 | 4.89 |  |  | 0.0017 | 0.00097 | 0.00081 | 0.00033 | 0.00058 | 0.00041
116627 | BERKSHRE WND | 0.57 | 101 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0017 | 0.00097 | 0.00081 | 0.00033 | 0.00058 | 0.00041
109517 | SEARS HYDRO | 2.4 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0017 | 0.00099 | 0.00081 | 0.00044 | 0.00067 | 0.00049
109296 | SEARS WIND_E | 12.5 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00171 | 0.001 | 0.00081 | 0.00044 | 0.00068 | 0.00049
109297 | SEARS WIND_W | 12.5 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00171 | 0.001 | 0.00081 | 0.00044 | 0.00068 | 0.00049
109403 | DRFLD EAST G | 0.69 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00171 | 0.001 | 0.00082 | 0.00044 | 0.00068 | 0.0005
109404 | DRFLD WEST G | 0.69 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00171 | 0.001 | 0.00082 | 0.00044 | 0.00068 | 0.0005
116608 | DOREEN JET | 13.2 | 101 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00171 | 0.00098 | 0.00083 | 0.00033 | 0.00059 | 0.00041
116619 | ALTRESCO_C2 | 13.8 | 101 | 1373 | 33.65 | 0 | 33.65 | 33.65 |  |  | 0.00171 | 0.00098 | 0.00083 | 0.00033 | 0.00059 | 0.00041
116621 | ALTRESCO_S4 | 13.8 | 101 | 1373 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00171 | 0.00098 | 0.00083 | 0.00033 | 0.00059 | 0.00041
116618 | ALTRESCO_C1 | 13.8 | 101 | 1373 | 33.65 | 0 | 33.65 | 33.65 |  |  | 0.00171 | 0.00098 | 0.00083 | 0.00033 | 0.00059 | 0.00041
116620 | ALTRESCO_C3 | 13.8 | 101 | 1373 | 31.58 | 0 | 33.65 | 31.58 |  |  | 0.00171 | 0.00098 | 0.00083 | 0.00033 | 0.00059 | 0.00041
913015 | DaymarkGe~92 | 115 | 101 | 1100 | 46.16 | 0 | 46.16 | 46.16 |  |  | 0.00175 | 0.00106 | 0.00083 | 0.00066 | 0.00086 | 0.00067
113085 | WENDELL DEP | 13.8 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00175 | 0.00106 | 0.00083 | 0.00066 | 0.00086 | 0.00067
116638 | WOODLAND JET | 13.2 | 101 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00181 | 0.00105 | 0.00093 | 0.0004 | 0.00068 | 0.00049
113130 | WARREN_C | 0.36 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00184 | 0.00107 | 0.00075 | 0.00035 | 0.0006 | 0.0004
113129 | WARREN_B | 0.34 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00184 | 0.00107 | 0.00075 | 0.00035 | 0.0006 | 0.0004
113128 | WARREN_A | 0.34 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00184 | 0.00107 | 0.00075 | 0.00035 | 0.0006 | 0.0004
113061 | PLEASANT-NEP | 23 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00186 | 0.0011 | 0.00099 | 0.00045 | 0.00073 | 0.00054
913029 | Daymarkge~78 | 69 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0019 | 0.00121 | 0.00092 | 0.00096 | 0.00114 | 0.00092
113073 | PALMER | 23 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00199 | 0.0012 | 0.00099 | 0.00055 | 0.00082 | 0.00061
913012 | DaymarkGe~68 | 115 | 101 | 1100 | 21.2 | 0 | 21.2 | 21.2 |  |  | 0.00199 | 0.0012 | 0.00099 | 0.00055 | 0.00082 | 0.00061
116422 | STONY BRK 2B | 13.8 | 101 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00199 | 0.00117 | 0.00107 | 0.00035 | 0.00068 | 0.00048
116421 | STONY BRK 2A | 13.8 | 101 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00199 | 0.00117 | 0.00107 | 0.00035 | 0.00068 | 0.00048
116420 | STONY BRK 1S | 13.8 | 101 | 1333 | 82.36 | 0 | 82.36 | 82.36 |  |  | 0.00199 | 0.00117 | 0.00107 | 0.00035 | 0.00068 | 0.00048
116419 | STONY BRK 1C | 13.8 | 101 | 1333 | 103.17 | 0 | 103.17 | 103.17 |  |  | 0.00199 | 0.00117 | 0.00107 | 0.00035 | 0.00068 | 0.00048
116418 | STONY BRK 1B | 13.8 | 101 | 1333 | 101.67 | 0 | 101.67 | 101.67 |  |  | 0.00199 | 0.00117 | 0.00107 | 0.00035 | 0.00068 | 0.00048
116417 | STONY BRK 1A | 13.8 | 101 | 1333 | 103.17 | 0 | 103.17 | 103.17 |  |  | 0.00199 | 0.00117 | 0.00107 | 0.00035 | 0.00068 | 0.00048
996045 | Daym_LUDLOW | 345 | 101 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00199 | 0.00117 | 0.00107 | 0.00035 | 0.00068 | 0.00048
913036 | DaymarkGe~95 | 69 | 101 | 1100 | 9.51 | 0 | 9.51 | 9.51 |  |  | 0.00206 | 0.00129 | 0.00106 | 0.00077 | 0.00103 | 0.00081
913047 | DaymarkGe~37 | 69 | 101 | 1100 | 8.53 | 0 | 8.53 | 8.53 |  |  | 0.00206 | 0.00129 | 0.00106 | 0.00077 | 0.00103 | 0.00081
913049 | DaymarkGe~94 | 69 | 101 | 1100 | 15.67 | 0 | 15.67 | 15.67 |  |  | 0.00207 | 0.00126 | 0.00112 | 0.00057 | 0.00087 | 0.00066
916364 | Daymarkgen~6 | 115 | 101 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0021 | 0.00129 | 0.00124 | 0.00063 | 0.00095 | 0.00074
116651 | INDIAN RIVER | 2.3 | 101 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0021 | 0.00129 | 0.00124 | 0.00063 | 0.00095 | 0.00074
116433 | ORCHARD | 13.8 | 101 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00211 | 0.00129 | 0.0012 | 0.00056 | 0.00089 | 0.00068
919993 | DaymarkGe~77 | 115 | 101 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00214 | 0.00131 | 0.00122 | 0.00063 | 0.00095 | 0.00074
121841 | NUTMEG_G | 0.42 | 101 | 1653 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00214 | 0.00131 | 0.00122 | 0.00063 | 0.00095 | 0.00074
116440 | MONSANTO_C2 | 13.8 | 101 | 1333 | 84.65 | 0 | 84.65 | 84.65 |  |  | 0.00215 | 0.00132 | 0.00125 | 0.0006 | 0.00094 | 0.00072
116439 | MONSANTO_S1 | 13.8 | 101 | 1333 | 76.01 | 0 | 76.01 | 76.01 |  |  | 0.00215 | 0.00132 | 0.00125 | 0.0006 | 0.00094 | 0.00072
116438 | MONSANTO_C1 | 13.8 | 101 | 1333 | 84.65 | 0 | 84.65 | 84.65 |  |  | 0.00215 | 0.00132 | 0.00125 | 0.0006 | 0.00094 | 0.00072
113907 | SHREWSBRY | 69 | 101 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00216 | 0.0015 | 0.00104 | 0.0017 | 0.00177 | 0.00153
116452 | HADLEY FALLS | 6.6 | 101 | 1334 | 14.95 | 0 | 14.95 | 14.95 |  |  | 0.0022 | 0.00136 | 0.00132 | 0.00067 | 0.00101 | 0.00079
913118 | DaymarkGe~41 | 115 | 101 | 1100 | 8.65 | 0 | 8.65 | 8.65 |  |  | 0.0022 | 0.00136 | 0.00132 | 0.00067 | 0.00101 | 0.00079
116458 | FRONT STREET | 4.16 | 101 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00223 | 0.00139 | 0.00136 | 0.0007 | 0.00105 | 0.00083
996240 | Daym_BUCK ~1 | 115 | 101 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00226 | 0.00142 | 0.0014 | 0.00075 | 0.00109 | 0.00087
116556 | COBBLE MT_G | 6.9 | 101 | 1333 | 19.96 | 0 | 19.96 | 19.96 |  |  | 0.00228 | 0.00143 | 0.00142 | 0.00077 | 0.00112 | 0.00089
116505 | BERKSHRE_G1 | 21 | 101 | 1333 | 270 | 0 | 270 | 270 |  |  | 0.00231 | 0.00146 | 0.00146 | 0.0008 | 0.00115 | 0.00092
913031 | DaymarkGe~87 | 69 | 101 | 1100 | 113.12 | 0 | 113.12 | 113.12 |  |  | 0.00232 | 0.00159 | 0.00133 | 0.0016 | 0.00179 | 0.00152
116493 | W-SPRNGFLD-2 | 13.8 | 101 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00233 | 0.00147 | 0.00149 | 0.00082 | 0.00118 | 0.00095
116492 | W-SPRNGFLD-1 | 13.8 | 101 | 1333 | 39 | 0 | 39 | 39 |  |  | 0.00233 | 0.00147 | 0.00149 | 0.00082 | 0.00118 | 0.00095
116495 | SPGFLD RFUSE | 4.16 | 101 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00233 | 0.00147 | 0.00149 | 0.00082 | 0.00118 | 0.00095
116494 | W-SPRNGFLD-3 | 13.8 | 101 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00233 | 0.00147 | 0.00149 | 0.00082 | 0.00118 | 0.00095
911554 | NYNE_OSWG | 345 | 102 | 12 | 120.67 | 0 | 466.67 | 120.67 |  |  | 0.00251 | 0.00166 | 0.0018 | 0.0012 | 0.00157 | 0.00132
113432 | FRENCH_A2 | 0.48 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00251 | 0.00175 | 0.0014 | 0.00179 | 0.00195 | 0.00168
113431 | FRENCH_A1 | 0.48 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00251 | 0.00175 | 0.0014 | 0.00179 | 0.00195 | 0.00168
113429 | FRENCH_B1 | 0.48 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00251 | 0.00175 | 0.0014 | 0.00179 | 0.00195 | 0.00168
911531 | NYNE_GILB | 345 | 102 | 12 | 120.67 | 0 | 466.67 | 120.67 |  |  | 0.00255 | 0.00169 | 0.00184 | 0.00123 | 0.00161 | 0.00136
113011 | DaymarkGe~43 | 115 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00257 | 0.00185 | 0.00165 | 0.00212 | 0.00228 | 0.00201
113138 | VUELTA_GEN | 0.38 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00264 | 0.00193 | 0.00167 | 0.00233 | 0.00249 | 0.00218
113139 | OLD_WARDOUR | 0.38 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00264 | 0.00193 | 0.00167 | 0.00233 | 0.00249 | 0.00218
102125 | S_WTRVL_D | 12 | 101 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00267 | 0.00179 | 0.00198 | 0.00136 | 0.00175 | 0.0015
107326 | HG_CONVRTR_N | 120 | 101 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00267 | 0.00179 | 0.00198 | 0.00136 | 0.00175 | 0.0015
108955 | BELDENS1 | 2.4 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00267 | 0.00179 | 0.00198 | 0.00136 | 0.00175 | 0.0015
109049 | CARVER FALLS | 2.3 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00267 | 0.00179 | 0.00198 | 0.00136 | 0.00175 | 0.0015
109077 | E PITTSFORD | 2.3 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00267 | 0.00179 | 0.00198 | 0.00136 | 0.00175 | 0.0015
109101 | SALISBURY | 7.2 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00267 | 0.00179 | 0.00198 | 0.00136 | 0.00175 | 0.0015
109105 | MIDDLEBURY_H | 6.44 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00267 | 0.00179 | 0.00198 | 0.00136 | 0.00175 | 0.0015
109130 | SMITH FALLS | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00267 | 0.00179 | 0.00198 | 0.00136 | 0.00175 | 0.0015
109092 | MIDDLESEX_G | 2.4 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00267 | 0.00179 | 0.00198 | 0.00136 | 0.00175 | 0.0015
109143 | CAVENDISH_D2 | 12.5 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00267 | 0.00179 | 0.00198 | 0.00136 | 0.00175 | 0.0015
109190 | GRANITE SC1 | 13.8 | 101 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00267 | 0.00179 | 0.00198 | 0.00136 | 0.00175 | 0.0015
109200 | GRANITE SC2 | 13.8 | 101 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00267 | 0.00179 | 0.00198 | 0.00136 | 0.00175 | 0.0015
109251 | GAGE | 2.4 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00267 | 0.00179 | 0.00198 | 0.00136 | 0.00175 | 0.0015
111110 | PUTNAM 1 | 13.8 | 101 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00267 | 0.00179 | 0.00198 | 0.00136 | 0.00175 | 0.0015
114050 | MALDEN MLS_T | 23 | 101 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00267 | 0.00179 | 0.00198 | 0.00136 | 0.00175 | 0.0015
116569 | TILSON-1113 | 13.8 | 101 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00267 | 0.00179 | 0.00198 | 0.00136 | 0.00175 | 0.0015
121744 | UCONN COGEN | 13.8 | 101 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00267 | 0.00179 | 0.00198 | 0.00136 | 0.00175 | 0.0015
109139 | DEWEY MILLS | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00267 | 0.00179 | 0.00198 | 0.00136 | 0.00175 | 0.0015
913054 | DaymarkGe~60 | 69 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00269 | 0.00198 | 0.00172 | 0.00244 | 0.0026 | 0.00228
911560 | NYNE_BWLN | 345 | 102 | 12 | 120.67 | 0 | 466.67 | 120.67 |  |  | 0.0028 | 0.0019 | 0.00213 | 0.00151 | 0.00192 | 0.00165
926261 | NYPA - VT | 345 | 102 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0028 | 0.0019 | 0.00213 | 0.00151 | 0.00192 | 0.00165
926260 | NYPA - CMR | 345 | 102 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0028 | 0.0019 | 0.00213 | 0.00151 | 0.00192 | 0.00165
913328 | Daymarkge~35 | 69 | 101 | 1110 | 9.93 | 0 | 9.93 | 9.93 |  |  | 0.0032 | 0.0025 | 0.00224 | 0.00358 | 0.00369 | 0.0033
993007 | DaymarkGe~10 | 115 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00328 | 0.00253 | 0.00237 | 0.00337 | 0.00351 | 0.00317
913007 | DaymarkGe~72 | 115 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00328 | 0.00253 | 0.00237 | 0.00337 | 0.00351 | 0.00317
113082 | BARRE MA T1 | 13.8 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00328 | 0.00253 | 0.00237 | 0.00337 | 0.00351 | 0.00317
920290 | DaymarkGe~63 | 115 | 101 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00334 | 0.00235 | 0.00274 | 0.00203 | 0.00252 | 0.0022
113020 | DaymarkGe~42 | 115 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00334 | 0.00259 | 0.00243 | 0.00349 | 0.00362 | 0.00327
920307 | DaymnarkGe~1 | 115 | 101 | 1690 | 20.38 | 0 | 135 | 20.38 |  |  | 0.00339 | 0.00239 | 0.0028 | 0.0021 | 0.00259 | 0.00227
122154 | SIMSBURY SLR | 0.38 | 101 | 1694 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00339 | 0.00239 | 0.0028 | 0.0021 | 0.00259 | 0.00227
122196 | FALLS VILLGE | 6.6 | 101 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00342 | 0.00242 | 0.00285 | 0.00218 | 0.00267 | 0.00235
122184 | TORRINGTON T | 13.8 | 101 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00342 | 0.00242 | 0.00285 | 0.00218 | 0.00267 | 0.00235
121852 | RAINBOW HYD | 2.4 | 101 | 1654 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00343 | 0.00242 | 0.00284 | 0.00213 | 0.00263 | 0.00231
121860 | HAMILTON GT | 13.8 | 101 | 1654 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00343 | 0.00242 | 0.00284 | 0.00213 | 0.00263 | 0.00231
920038 | DaymarkGen~8 | 115 | 101 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00343 | 0.00242 | 0.00284 | 0.00213 | 0.00263 | 0.00231
121865 | DEXTER CT | 13.8 | 101 | 1653 | 36.06 | 0 | 36.06 | 36.06 |  |  | 0.00343 | 0.00242 | 0.00284 | 0.00213 | 0.00263 | 0.00231
920318 | DaymarkGe~19 | 115 | 101 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00347 | 0.00246 | 0.0029 | 0.00221 | 0.00271 | 0.00238
121965 | CDECCA_ST | 13.2 | 101 | 1673 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00349 | 0.00248 | 0.00292 | 0.00222 | 0.00272 | 0.00239
121964 | CDECCA_CT | 13.8 | 101 | 1673 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00349 | 0.00248 | 0.00292 | 0.00222 | 0.00272 | 0.00239
122700 | STONY HIL_SC | 12.5 | 101 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0035 | 0.0025 | 0.00296 | 0.00229 | 0.00278 | 0.00246
122690 | SHEPAUG HYD | 13.8 | 101 | 1734 | 42.95 | 0 | 42.95 | 42.95 |  |  | 0.00351 | 0.0025 | 0.00296 | 0.00229 | 0.00279 | 0.00246
913000 | DaymarkGe~82 | 115 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00353 | 0.00277 | 0.00262 | 0.00382 | 0.00394 | 0.00358
113143 | SOLTERRA B | 0.42 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00353 | 0.00277 | 0.00262 | 0.00382 | 0.00394 | 0.00358
113142 | SOLTERRA A | 0.48 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00353 | 0.00277 | 0.00262 | 0.00382 | 0.00394 | 0.00358
122660 | KIMB CLARK_G | 13.8 | 101 | 1734 | 12.02 | 0 | 12.02 | 12.02 |  |  | 0.00354 | 0.00253 | 0.003 | 0.00233 | 0.00283 | 0.0025
122657 | ROCKY RIVER | 13.8 | 101 | 1732 | 29.35 | 0 | 29.35 | 29.35 |  |  | 0.00354 | 0.00253 | 0.003 | 0.00233 | 0.00283 | 0.0025
122648 | BULLS BRIDGE | 1.15 | 101 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00354 | 0.00253 | 0.003 | 0.00233 | 0.00283 | 0.0025
122173 | FRANKLIN DR | 13.2 | 101 | 1692 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00354 | 0.00253 | 0.00299 | 0.00231 | 0.00281 | 0.00249
121944 | S-MEADOW_G6 | 11.5 | 101 | 1673 | 29.7 | 0 | 29.7 | 29.7 |  |  | 0.00354 | 0.00252 | 0.00299 | 0.00228 | 0.00279 | 0.00246
121943 | S-MEADOW_G5 | 11.5 | 101 | 1673 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00354 | 0.00252 | 0.00299 | 0.00228 | 0.00279 | 0.00246
121931 | RIVERSIDE PF | 23 | 101 | 1672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00354 | 0.00252 | 0.00299 | 0.00228 | 0.00279 | 0.00246
122625 | STEVENSON HY | 6.6 | 101 | 1733 | 21.67 | 0 | 21.67 | 21.67 |  |  | 0.00358 | 0.00256 | 0.00305 | 0.00237 | 0.00287 | 0.00254
122583 | WATERBURY_G | 13.8 | 101 | 1733 | 97.91 | 0 | 97.91 | 97.91 |  |  | 0.00359 | 0.00257 | 0.00306 | 0.00238 | 0.00289 | 0.00256
122586 | TOWANTIC C1 | 18 | 101 | 1733 | 248.66 | 0 | 248.66 | 248.66 |  |  | 0.00359 | 0.00257 | 0.00306 | 0.00238 | 0.00289 | 0.00256
122587 | TOWANTIC C2 | 18 | 101 | 1733 | 250.92 | 0 | 250.92 | 250.92 |  |  | 0.00359 | 0.00257 | 0.00306 | 0.00238 | 0.00289 | 0.00256
122588 | TOWANTIC ST | 18 | 101 | 1733 | 250.92 | 0 | 250.92 | 250.92 |  |  | 0.00359 | 0.00257 | 0.00306 | 0.00238 | 0.00289 | 0.00256
122890 | GLENBROOK_S2 | 14.6 | 101 | 1752 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00359 | 0.00257 | 0.00306 | 0.00238 | 0.00289 | 0.00256
122911 | WATERSIDE_G | 13.8 | 101 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00359 | 0.00257 | 0.00306 | 0.00238 | 0.00289 | 0.00256
122933 | COSCOB_GEN | 13.8 | 101 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00359 | 0.00257 | 0.00306 | 0.00238 | 0.00289 | 0.00256
122889 | GLENBROOK_S1 | 14.6 | 101 | 1752 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00359 | 0.00257 | 0.00306 | 0.00238 | 0.00289 | 0.00256
123628 | BRPT HRBR 5C | 25 | 101 | 1803 | 315.72 | 0 | 315.72 | 315.72 |  |  | 0.00361 | 0.00259 | 0.00308 | 0.00241 | 0.00291 | 0.00258
123629 | BRPT HRBR 5S | 18 | 101 | 1803 | 168.58 | 0 | 168.58 | 168.58 |  |  | 0.00361 | 0.00259 | 0.00308 | 0.00241 | 0.00291 | 0.00258
123147 | DERBY DAM HY | 4.16 | 101 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00361 | 0.00259 | 0.00308 | 0.0024 | 0.00291 | 0.00258
123644 | BRPT EN 11CT | 16 | 101 | 1803 | 165.6 | 0 | 165.6 | 165.6 |  |  | 0.00361 | 0.00259 | 0.00308 | 0.00241 | 0.00291 | 0.00258
123645 | BRPT EN 12CT | 16 | 101 | 1803 | 165.6 | 0 | 165.6 | 165.6 |  |  | 0.00361 | 0.00259 | 0.00308 | 0.00241 | 0.00291 | 0.00258
923414 | DaymarkGe~48 | 115 | 101 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00361 | 0.00259 | 0.00308 | 0.0024 | 0.00291 | 0.00258
123641 | BRPT EN 10ST | 16 | 101 | 1803 | 152.8 | 0 | 152.8 | 152.8 |  |  | 0.00361 | 0.00259 | 0.00308 | 0.00241 | 0.00291 | 0.00258
123149 | SIKORSKY | 13.8 | 101 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00362 | 0.00259 | 0.00309 | 0.00241 | 0.00292 | 0.00259
923144 | 16738_DG_ASH | 13.8 | 101 | 1812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00363 | 0.0026 | 0.0031 | 0.00242 | 0.00293 | 0.0026
919389 | Daymarkge~36 | 345 | 101 | 1730 | 300 | 0 | 300 | 300 |  |  | 0.00363 | 0.00261 | 0.00311 | 0.00243 | 0.00294 | 0.00261
123643 | BRPT RESCO_G | 13.8 | 101 | 1803 | 59.65 | 0 | 59.65 | 59.65 |  |  | 0.00363 | 0.00261 | 0.00311 | 0.00243 | 0.00294 | 0.00261
123642 | BRPT HRBR 4 | 13.8 | 101 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00363 | 0.00261 | 0.00311 | 0.00243 | 0.00294 | 0.00261
122473 | DEVON #14 | 13.8 | 101 | 1733 | 33.12 | 0 | 33.12 | 33.12 |  |  | 0.00363 | 0.0026 | 0.0031 | 0.00242 | 0.00293 | 0.0026
122472 | DEVON #13 | 13.8 | 101 | 1733 | 33.12 | 0 | 33.12 | 33.12 |  |  | 0.00363 | 0.0026 | 0.0031 | 0.00242 | 0.00293 | 0.0026
122471 | DEVON #12 | 13.8 | 101 | 1733 | 33.12 | 0 | 33.12 | 33.12 |  |  | 0.00363 | 0.0026 | 0.0031 | 0.00242 | 0.00293 | 0.0026
122470 | DEVON #11 | 13.8 | 101 | 1733 | 33.12 | 0 | 33.12 | 33.12 |  |  | 0.00363 | 0.0026 | 0.0031 | 0.00242 | 0.00293 | 0.0026
122481 | MILFORD_C1 | 21 | 101 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00364 | 0.00262 | 0.00312 | 0.00244 | 0.00295 | 0.00262
122482 | MILFORD_C2 | 21 | 101 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00364 | 0.00262 | 0.00312 | 0.00244 | 0.00295 | 0.00262
923313 | DaymarkGe~25 | 115 | 101 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00364 | 0.00261 | 0.00312 | 0.00244 | 0.00295 | 0.00261
923136 | 16738_DG_CON | 13.8 | 101 | 1802 | 6.53 | 0 | 6.53 | 6.53 |  |  | 0.00364 | 0.00261 | 0.00312 | 0.00244 | 0.00295 | 0.00261
923312 | DaymarkGen~5 | 115 | 101 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00365 | 0.00262 | 0.00313 | 0.00245 | 0.00296 | 0.00263
920821 | DaymarkGe~33 | 115 | 101 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00367 | 0.00264 | 0.00315 | 0.00247 | 0.00298 | 0.00265
122477 | DEVON #17-18 | 13.8 | 101 | 1733 | 93.8 | 0 | 93.8 | 93.8 |  |  | 0.00367 | 0.00264 | 0.00315 | 0.00247 | 0.00298 | 0.00265
122476 | DEVON #15-16 | 13.8 | 101 | 1733 | 93.8 | 0 | 93.8 | 93.8 |  |  | 0.00367 | 0.00264 | 0.00315 | 0.00247 | 0.00298 | 0.00265
122469 | DEVON #10 | 13.8 | 101 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00367 | 0.00264 | 0.00315 | 0.00247 | 0.00298 | 0.00265
122272 | FORESTVILLE | 13.8 | 101 | 1692 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00369 | 0.00266 | 0.00318 | 0.00249 | 0.00301 | 0.00267
920515 | DaymarkGe~14 | 69 | 101 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00371 | 0.00267 | 0.00319 | 0.00251 | 0.00303 | 0.00269
122448 | WALLINGFRDG1 | 13.8 | 101 | 1733 | 47.29 | 0 | 47.29 | 47.29 |  |  | 0.00373 | 0.00269 | 0.00322 | 0.00254 | 0.00306 | 0.00272
122449 | WALLINGFRDG2 | 13.8 | 101 | 1733 | 47.29 | 0 | 47.29 | 47.29 |  |  | 0.00373 | 0.00269 | 0.00322 | 0.00254 | 0.00306 | 0.00272
122450 | WALLINGFRDG3 | 13.8 | 101 | 1733 | 47.29 | 0 | 47.29 | 47.29 |  |  | 0.00373 | 0.00269 | 0.00322 | 0.00254 | 0.00306 | 0.00272
122453 | WALLINGFRDG6 | 13.8 | 101 | 1733 | 47.28 | 0 | 47.28 | 47.28 |  |  | 0.00373 | 0.00269 | 0.00322 | 0.00254 | 0.00306 | 0.00272
122452 | WALLINGFRDG5 | 13.8 | 101 | 1733 | 47.29 | 0 | 47.29 | 47.29 |  |  | 0.00373 | 0.00269 | 0.00322 | 0.00254 | 0.00306 | 0.00272
122454 | WALLINGFRDG7 | 13.8 | 101 | 1733 | 47.28 | 0 | 47.28 | 47.28 |  |  | 0.00373 | 0.00269 | 0.00322 | 0.00254 | 0.00306 | 0.00272
122542 | A.L. PIERCE | 13.8 | 101 | 1733 | 77.5 | 0 | 77.5 | 77.5 |  |  | 0.00373 | 0.00269 | 0.00322 | 0.00254 | 0.00306 | 0.00272
122451 | WALLINGFRDG4 | 13.8 | 101 | 1733 | 47.29 | 0 | 47.29 | 47.29 |  |  | 0.00373 | 0.00269 | 0.00322 | 0.00254 | 0.00306 | 0.00272
123129 | YALE DG 2 | 13.8 | 101 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00375 | 0.00271 | 0.00324 | 0.00256 | 0.00308 | 0.00274
123128 | YALE DG 1 | 13.8 | 101 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00375 | 0.00271 | 0.00324 | 0.00256 | 0.00308 | 0.00274
123656 | NHHP G3-4 | 13.8 | 101 | 1823 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00376 | 0.00272 | 0.00326 | 0.00257 | 0.0031 | 0.00275
123655 | NHHP G2 | 13.8 | 101 | 1823 | 43.2 | 0 | 43.2 | 43.2 |  |  | 0.00376 | 0.00272 | 0.00326 | 0.00257 | 0.0031 | 0.00275
123653 | NEW HAVN HBR | 22 | 101 | 1823 | 466 | 0 | 466 | 466 |  |  | 0.00376 | 0.00272 | 0.00326 | 0.00257 | 0.0031 | 0.00275
122041 | MIDDLETWN_G2 | 13.8 | 101 | 1713 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00377 | 0.00272 | 0.00326 | 0.00257 | 0.0031 | 0.00275
122044 | MIDDLETWN_10 | 13.2 | 101 | 1713 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00377 | 0.00272 | 0.00326 | 0.00257 | 0.0031 | 0.00275
122042 | MIDDLETWN_G3 | 22 | 101 | 1713 | 231 | 0 | 231.71 | 231 |  |  | 0.00377 | 0.00272 | 0.00326 | 0.00257 | 0.0031 | 0.00275
122417 | BRANFORD JET | 13.8 | 101 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00378 | 0.00273 | 0.00328 | 0.00259 | 0.00312 | 0.00277
123635 | HALVARSSON | 192 | 101 | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0038 | 0.00275 | 0.0033 | 0.00261 | 0.00314 | 0.00279
122032 | KLEEN_S1 | 18 | 101 | 1713 | 121.65 | 0 | 258.7 | 121.65 |  |  | 0.00383 | 0.00277 | 0.00333 | 0.00264 | 0.00317 | 0.00282
122031 | KLEEN_C2 | 16.5 | 101 | 1713 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00383 | 0.00277 | 0.00333 | 0.00264 | 0.00317 | 0.00282
122030 | KLEEN_C1 | 16.5 | 101 | 1713 | 180.65 | 0 | 180.65 | 180.65 |  |  | 0.00383 | 0.00277 | 0.00333 | 0.00264 | 0.00317 | 0.00282
113404 | WMI MILLBURY | 13.8 | 101 | 1110 | 40.94 | 0 | 40.94 | 40.94 |  |  | 0.00383 | 0.00306 | 0.00289 | 0.00439 | 0.00448 | 0.00409
122043 | MIDDLETWN_G4 | 22 | 101 | 1713 | 402 | 0 | 402 | 402 |  |  | 0.00386 | 0.0028 | 0.00337 | 0.00268 | 0.00321 | 0.00286
122046 | MIDDLETWN_12 | 13.8 | 101 | 1713 | 46.9 | 0 | 46.9 | 46.9 |  |  | 0.00386 | 0.0028 | 0.00337 | 0.00268 | 0.00321 | 0.00286
122048 | MIDDLETWN_14 | 13.8 | 101 | 1713 | 46.9 | 0 | 46.9 | 46.9 |  |  | 0.00386 | 0.0028 | 0.00337 | 0.00268 | 0.00321 | 0.00286
122049 | MIDDLETWN_15 | 13.8 | 101 | 1713 | 46.9 | 0 | 46.9 | 46.9 |  |  | 0.00386 | 0.0028 | 0.00337 | 0.00268 | 0.00321 | 0.00286
122047 | MIDDLETWN_13 | 13.8 | 101 | 1713 | 46.9 | 0 | 46.9 | 46.9 |  |  | 0.00386 | 0.0028 | 0.00337 | 0.00268 | 0.00321 | 0.00286
913286 | DaymarkGe~61 | 115 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00404 | 0.00326 | 0.00313 | 0.00474 | 0.00484 | 0.00442
121657 | MILLSTONE_G3 | 24 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00434 | 0.00321 | 0.00395 | 0.00325 | 0.00384 | 0.00345
121656 | MILLSTONE_G2 | 24 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00434 | 0.00321 | 0.00395 | 0.00325 | 0.00384 | 0.00345
121835 | RAND WHITNEY | 13.8 | 101 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00505 | 0.00384 | 0.00477 | 0.00409 | 0.00471 | 0.00431
121646 | MONTVILLE_G6 | 22 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00505 | 0.00384 | 0.00477 | 0.00409 | 0.00471 | 0.00431
121645 | MONTVILLE_G5 | 13.8 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00505 | 0.00384 | 0.00477 | 0.00409 | 0.00471 | 0.00431
919849 | DaymarkGe~96 | 115 | 101 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00506 | 0.00384 | 0.00484 | 0.00412 | 0.0048 | 0.00435
121647 | MONTVILLE | 2.4 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00511 | 0.00389 | 0.00485 | 0.00417 | 0.00481 | 0.00439
121590 | SECREC | 13.2 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00527 | 0.00403 | 0.00507 | 0.00436 | 0.00505 | 0.0046
121579 | NORWICH JET | 13.8 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00527 | 0.00403 | 0.00507 | 0.00436 | 0.00505 | 0.0046
121788 | LISBON | 4.16 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00529 | 0.00404 | 0.00509 | 0.00438 | 0.00507 | 0.00462
121571 | FUSION_GEN | 0.38 | 101 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00532 | 0.00407 | 0.00513 | 0.00442 | 0.00512 | 0.00466
121586 | FOXWOODS G1 | 4.16 | 101 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00532 | 0.00407 | 0.00513 | 0.00442 | 0.00512 | 0.00466
121570 | TUNNEL JET | 13.2 | 101 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00532 | 0.00407 | 0.00513 | 0.00442 | 0.00512 | 0.00466
117034 | OCEAN ST ST2 | 13.8 | 101 | 1400 | 118.49 | 0 | 118.49 | 118.49 |  |  | 0.00534 | 0.00402 | 0.00509 | 0.00416 | 0.00529 | 0.00444
117033 | OCEAN ST GT4 | 13.8 | 101 | 1400 | 78.17 | 0 | 78.17 | 78.17 |  |  | 0.00534 | 0.00402 | 0.00509 | 0.00416 | 0.00529 | 0.00444
117032 | OCEAN ST GT3 | 13.8 | 101 | 1400 | 78.17 | 0 | 78.17 | 78.17 |  |  | 0.00534 | 0.00402 | 0.00509 | 0.00416 | 0.00529 | 0.00444
117031 | OCEAN ST ST1 | 13.8 | 101 | 1400 | 117.42 | 0 | 117.42 | 117.42 |  |  | 0.00534 | 0.00402 | 0.00509 | 0.00416 | 0.00529 | 0.00444
117030 | OCEAN ST GT2 | 13.8 | 101 | 1400 | 77.46 | 0 | 77.46 | 77.46 |  |  | 0.00534 | 0.00402 | 0.00509 | 0.00416 | 0.00529 | 0.00444
117029 | OCEAN ST GT1 | 13.8 | 101 | 1400 | 77.46 | 0 | 77.46 | 77.46 |  |  | 0.00534 | 0.00402 | 0.00509 | 0.00416 | 0.00529 | 0.00444
121559 | CONSTITUTION | 0.6 | 101 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00553 | 0.00425 | 0.00541 | 0.00468 | 0.00542 | 0.00493
121560 | PLAINFIELD | 13.8 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00553 | 0.00424 | 0.0054 | 0.00468 | 0.00542 | 0.00492
999541 | Daym_BROOK~1 | 115 | 101 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00571 | 0.0044 | 0.00564 | 0.0049 | 0.00568 | 0.00516
919514 | DaymarkGe~55 | 115 | 101 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00582 | 0.00449 | 0.00579 | 0.00504 | 0.00585 | 0.0053
121536 | QB_GEN | 0.42 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00582 | 0.00449 | 0.00578 | 0.00503 | 0.00584 | 0.0053
121526 | WOODSHILL_PV | 0.38 | 101 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00582 | 0.00449 | 0.00579 | 0.00504 | 0.00585 | 0.0053
121518 | QP724 ST | 16 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00605 | 0.00469 | 0.00609 | 0.00533 | 0.00618 | 0.00561
121517 | QP724 CT | 23.5 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00605 | 0.00469 | 0.00609 | 0.00533 | 0.00618 | 0.00561
999038 | Daym_KILLI~1 | 345 | 101 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0061 | 0.00473 | 0.00615 | 0.00537 | 0.00625 | 0.00566
121513 | LAKE ROAD_C1 | 21 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00613 | 0.00476 | 0.00619 | 0.00542 | 0.00628 | 0.0057
121515 | LAKE ROAD_C3 | 21 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00613 | 0.00476 | 0.00619 | 0.00542 | 0.00628 | 0.0057
121514 | LAKE ROAD_C2 | 21 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00613 | 0.00476 | 0.00619 | 0.00542 | 0.00628 | 0.0057
911271 | DaymarkGe~28 | 115 | 101 | 1050 | 32.96 | 0 | 32.96 | 32.96 |  |  | 0.00757 | 0.00625 | 0.0079 | 0.00807 | 0.00793 | 0.0082
999672 | Daym_MYSTI~1 | 115 | 101 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00787 | 0.00634 | 0.00792 | 0.00738 | 0.00802 | 0.00763
121587 | FOXWOODS G2 | 4.16 | 101 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00787 | 0.00634 | 0.00792 | 0.00738 | 0.00802 | 0.00763
121638 | PAWCATCK SLR | 0.6 | 101 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00966 | 0.00792 | 0.00991 | 0.00946 | 0.01012 | 0.00974
911406 | DaymarkGe~97 | 115 | 101 | 1050 | 24.07 | 0 | 24.07 | 24.07 |  |  | 0.01018 | 0.00857 | 0.01043 | 0.01068 | 0.01055 | 0.01081
917458 | DaymarkGe~22 | 115 | 101 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.01065 | 0.0088 | 0.01102 | 0.01062 | 0.01128 | 0.01091
917348 | DaymarkG~100 | 115 | 101 | 1410 | 69.1 | 0 | 69.1 | 69.1 |  |  | 0.01148 | 0.00953 | 0.01194 | 0.01159 | 0.01225 | 0.01189
117507 | STSK_GEN | 0.55 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.01148 | 0.00953 | 0.01194 | 0.01159 | 0.01225 | 0.01189
911260 | Borrego_Ac~1 | 115 | 101 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.01214 | 0.0103 | 0.01233 | 0.01263 | 0.01251 | 0.01276
991264 | DaymarkGen~1 | 115 | 101 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.01217 | 0.01034 | 0.01236 | 0.01266 | 0.01254 | 0.0128
911264 | DaymarkGen~1 | 115 | 101 | 1050 | 69.38 | 0 | 69.38 | 69.38 |  |  | 0.01217 | 0.01034 | 0.01236 | 0.01266 | 0.01254 | 0.0128
917305 | DaymarkGe~54 | 115 | 101 | 1410 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 |  |  | 0.01229 | 0.01026 | 0.01286 | 0.01254 | 0.01321 | 0.01285
117495 | BLK ISL WIND | 0.9 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0132 | 0.01106 | 0.01387 | 0.0136 | 0.01428 | 0.01392
917313 | DaymarkGe~81 | 115 | 101 | 1410 | 11.8 | 0 | 11.8 | 11.8 |  |  | 0.01414 | 0.01189 | 0.01491 | 0.01469 | 0.01537 | 0.01502
991273 | Daym_WING ~1 | 115 | 101 | 1050 | 2.46 | 0 | 2.46 | 2.46 |  |  | 0.01431 | 0.01223 | 0.01443 | 0.01478 | 0.01468 | 0.01493
911272 | DaymarkGen~3 | 115 | 101 | 1050 | 7 | 0 | 7 | 7 |  |  | 0.01431 | 0.01223 | 0.01443 | 0.01478 | 0.01468 | 0.01493
917315 | DaymarkGen~7 | 115 | 101 | 1410 | 8.42 | 0 | 8.42 | 8.42 |  |  | 0.01463 | 0.01233 | 0.01547 | 0.01527 | 0.01596 | 0.01561
917332 | DaymarkGe~53 | 115 | 101 | 1410 | 73.67 | 0 | 73.67 | 73.67 |  |  | 0.01516 | 0.0128 | 0.01606 | 0.01589 | 0.01658 | 0.01624
917385 | DaymarkGe~52 | 34.5 | 101 | 1410 | 29.8 | 0 | 29.8 | 29.8 |  |  | 0.01518 | 0.01282 | 0.01608 | 0.01591 | 0.0166 | 0.01625
917327 | DaymarkGe~34 | 115 | 101 | 1410 | 16.82 | 0 | 16.82 | 16.82 |  |  | 0.01613 | 0.01367 | 0.01702 | 0.01692 | 0.0176 | 0.01726
117486 | RI WED G2 | 0.6 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.01652 | 0.01401 | 0.01741 | 0.01734 | 0.01801 | 0.01768
117485 | RI_WED_GEN | 0.6 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.01652 | 0.01401 | 0.01741 | 0.01734 | 0.01801 | 0.01768
914757 | DaymarkG~103 | 115 | 101 | 1140 | 170 | 0 | 170 | 170 |  |  | 0.01706 | 0.01477 | 0.01245 | 0.03513 | 0.03531 | 0.03062
917463 | DaymarkGe~64 | 115 | 101 | 1410 | 7.88 | 0 | 7.88 | 7.88 |  |  | 0.01845 | 0.01573 | 0.01933 | 0.01939 | 0.02004 | 0.01972
117514 | HOPE_0.385KV | 0.38 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.02025 | 0.01734 | 0.02112 | 0.0213 | 0.02194 | 0.02163
117503 | S-SKY-2228_L | 0.48 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.02025 | 0.01734 | 0.02112 | 0.0213 | 0.02194 | 0.02163
997012 | Daym_NASON~1 | 115 | 101 | 1400 | 9.5 | 0 | 9.5 | 9.5 |  |  | 0.02131 | 0.01832 | 0.02195 | 0.02249 | 0.02306 | 0.02274
917349 | DaymarkG~101 | 115 | 101 | 1410 | 12.44 | 0 | 12.44 | 12.44 |  |  | 0.02177 | 0.01874 | 0.02232 | 0.02299 | 0.02353 | 0.02321
917342 | DaymarkGe~26 | 115 | 101 | 1410 | 7.81 | 0 | 7.81 | 7.81 |  |  | 0.0218 | 0.01872 | 0.02266 | 0.02294 | 0.02357 | 0.02327
117505 | S-SKY-WCR_L | 0.48 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0218 | 0.01872 | 0.02266 | 0.02294 | 0.02357 | 0.02327
917306 | DaymarkGe~99 | 115 | 101 | 1410 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.2 |  |  | 0.02495 | 0.02154 | 0.02569 | 0.02632 | 0.02689 | 0.0266
117455 | RIDGEWOOD LD | 13.8 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.02517 | 0.02172 | 0.02602 | 0.02652 | 0.02712 | 0.02684
917354 | DaymarkGe~73 | 115 | 101 | 1410 | 8.62 | 0 | 8.62 | 8.62 |  |  | 0.02554 | 0.02206 | 0.0263 | 0.02694 | 0.02751 | 0.02722
117501 | J_LANDF_L | 0.6 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0256 | 0.0221 | 0.02644 | 0.02698 | 0.02757 | 0.02729
117446 | J LANDFIL P2 | 4.2 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0256 | 0.0221 | 0.02644 | 0.02698 | 0.02757 | 0.02729
917011 | DaymarkGe~39 | 115 | 101 | 1400 | 44 | 0 | 44 | 44 |  |  | 0.02592 | 0.02242 | 0.02654 | 0.02735 | 0.02789 | 0.02759
117438 | RISE CT2 | 18 | 101 | 1410 | 183.1 | 0 | 183.1 | 183.1 |  |  | 0.02595 | 0.02241 | 0.02678 | 0.02734 | 0.02793 | 0.02766
117437 | RISE ST | 18 | 101 | 1410 | 185.48 | 0 | 185.48 | 185.48 |  |  | 0.02595 | 0.02241 | 0.02678 | 0.02734 | 0.02793 | 0.02766
117436 | RISE CT1 | 18 | 101 | 1410 | 183.1 | 0 | 183.1 | 183.1 |  |  | 0.02595 | 0.02241 | 0.02678 | 0.02734 | 0.02793 | 0.02766
917331 | DaymarkGe~51 | 115 | 101 | 1410 | 9.13 | 0 | 9.13 | 9.13 |  |  | 0.02676 | 0.02314 | 0.02759 | 0.02821 | 0.02879 | 0.02852
994734 | Daym_BRAYT~1 | 345 | 101 | 1140 | 752.2 | 0 | 2520 | 752.2 |  |  | 0.02949 | 0.02552 | 0.04307 | 0.04375 | 0.04421 | 0.0453
914734 | DaymarkGe~16 | 345 | 101 | 1140 | 840 | 0 | 840 | 840 |  |  | 0.02949 | 0.02552 | 0.04307 | 0.04375 | 0.04421 | 0.0453
117426 | MANCHSTR 09A | 13.8 | 101 | 1410 | 106.94 | 0 | 106.94 | 106.94 |  |  | 0.03141 | 0.02728 | 0.03227 | 0.03314 | 0.03369 | 0.03345
117427 | MANCHSTR 10A | 13.8 | 101 | 1410 | 109.03 | 0 | 109.03 | 109.03 |  |  | 0.03141 | 0.02728 | 0.03227 | 0.03314 | 0.03369 | 0.03345
117433 | FRNKLNSQ SC3 | 11.5 | 101 | 1410 | 49.47 | 0 | 49.47 | 49.47 |  |  | 0.03141 | 0.02728 | 0.03227 | 0.03314 | 0.03369 | 0.03345
117431 | FRNKLNSQ SC1 | 11.5 | 101 | 1410 | 47.06 | 0 | 47.06 | 47.06 |  |  | 0.03141 | 0.02728 | 0.03227 | 0.03314 | 0.03369 | 0.03345
117432 | FRNKLNSQ SC2 | 11.5 | 101 | 1410 | 47.97 | 0 | 47.97 | 47.97 |  |  | 0.03141 | 0.02728 | 0.03227 | 0.03314 | 0.03369 | 0.03345
117428 | MANCHSTR 11A | 13.8 | 101 | 1410 | 107.53 | 0 | 107.53 | 107.53 |  |  | 0.03141 | 0.02728 | 0.03227 | 0.03314 | 0.03369 | 0.03345
917004 | Dymarkgen_~1 | 115 | 101 | 1400 | 53.5 | 0 | 53.5 | 53.5 |  |  | 0.03312 | 0.02882 | 0.03371 | 0.03493 | 0.03544 | 0.03517
911268 | DaymarkGe~49 | 115 | 101 | 1050 | 43.05 | 0 | 69.45 | 43.05 |  |  | 0.03653 | 0.03194 | 0.03595 | 0.03692 | 0.03694 | 0.03712
917008 | DaymarkGe~84 | 115 | 101 | 1400 | 9.98 | 0 | 9.98 | 9.98 |  |  | 0.04361 | 0.03814 | 0.04415 | 0.04598 | 0.04643 | 0.0462
911279 | DaymarkGe~30 | 115 | 101 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.04805 | 0.04216 | 0.04711 | 0.04839 | 0.04848 | 0.04862
111317 | DARTMTH PWRB | 13.8 | 101 | 1053 | 21.06 | 0 | 21.3 | 21.06 |  |  | 0.04805 | 0.04216 | 0.04711 | 0.04839 | 0.04848 | 0.04862
111316 | DARTMTH PWRA | 13.8 | 101 | 1053 | 35.54 | 0 | 35.54 | 35.54 |  |  | 0.04805 | 0.04216 | 0.04711 | 0.04839 | 0.04848 | 0.04862
911267 | DaymarkGe~27 | 115 | 101 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.04814 | 0.04223 | 0.04719 | 0.04848 | 0.04856 | 0.04871
911265 | DaymarkGe~40 | 115 | 101 | 1050 | 30.37 | 0 | 30.37 | 30.37 |  |  | 0.04814 | 0.04223 | 0.04719 | 0.04848 | 0.04856 | 0.04871
917340 | DaymarkGe~90 | 115 | 101 | 1410 | 6.93 | 0 | 6.93 | 6.93 |  |  | 0.05346 | 0.04688 | 0.05447 | 0.05648 | 0.05691 | 0.05682
995728 | Daym_BELL ~1 | 115 | 101 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.07223 | 0.0636 | 0.07052 | 0.07247 | 0.0727 | 0.07277
915728 | DaymarkGe~12 | 115 | 101 | 1160 | 112.11 | 0 | 880 | 112.11 |  |  | 0.07223 | 0.0636 | 0.07052 | 0.07247 | 0.0727 | 0.07277
918192 | DaymarkGe~50 | 115 | 101 | 1420 | 21 | 0 | 21 | 21 |  |  | 0.07856 | 0.06921 | 0.07665 | 0.07877 | 0.07903 | 0.07908
117435 | TIVERTON ST | 13.8 | 101 | 1410 | 91.97 | 0 | 91.97 | 91.97 |  |  | 0.07858 | 0.06923 | 0.07667 | 0.07879 | 0.07905 | 0.0791
117434 | TIVERTON GT | 18 | 101 | 1410 | 173.41 | 0 | 173.41 | 173.41 |  |  | 0.07858 | 0.06923 | 0.07667 | 0.07879 | 0.07905 | 0.0791
917355 | DaymarkGe~80 | 115 | 101 | 1410 | 11.8 | 0 | 11.8 | 11.8 |  |  | 0.07886 | 0.06949 | 0.07694 | 0.07908 | 0.07934 | 0.07939

## PRDcalc
****** Plant Redispatch calculator ******* !!!! Please - edit only columns 'Status' & 'Pnew' !!!!!***
Flows
NN | LFCaseName | Monitored Element | [5 empty] | Contingency | Limit | FlowInit | FlowRes | FlowChange | Loading
1 |  | 115714 DIGHTON_U6 115 115711 SOMERSET 115 1 | [5 empty] | NF_U6-4 | 206 | 148.7
2 |  | 115714 DIGHTON_U6 115 115711 SOMERSET 115 1 | [5 empty] | BF_JEPSN_L14 | 206 | 33.5
3 |  | 115714 DIGHTON_U6 115 115711 SOMERSET 115 1 | [5 empty] | LN_L14 | 206 | 33.5
4 |  | 115714 DIGHTON_U6 115 115711 SOMERSET 115 1 | [5 empty] | BF_JEPSN_4T3 | 206 | 32.7
5 |  | 115714 DIGHTON_U6 115 115711 SOMERSET 115 1 | [5 empty] | BF_BELLRK_02 | 206 | 32
Dispatch
Bus# | Bus Name | Volt | Area | Zone | Pgen or Pload | PMin Gen | PMax Gen | Pnew | Pdelta | Pavail | Dfax_1 | Dfax_2 | Dfax_3 | Dfax_4 | Dfax_5 | --- | Impact_1 | Impact_2 | Impact_3 | Impact_4 | Impact_5
115742 | DIGHTON PWR | 22 | 101 | 1160 | 168 | 0 | 168 | 0 |  |  | 0.99934 | 0.57668 | 0.57668 | 0.57665 | 0.57662
995714 | TJA_Dight | 115 | 101 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 250 |  |  | 0.99934 | 0.62026 | 0.62026 | 0.62023 | 0.6202
999541 | Daym_BROOK~1 | 115 | 101 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00554 | -0.00554 | -0.00558 | -0.0056
121515 | LAKE ROAD_C3 | 21 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00594 | -0.00594 | -0.00597 | -0.006
117495 | BLK ISL WIND | 0.9 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.01297 | -0.01297 | -0.013 | -0.01302
117501 | J_LANDF_L | 0.6 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.02526 | -0.02526 | -0.0253 | -0.02532
117503 | S-SKY-2228_L | 0.48 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.01996 | -0.01996 | -0.01999 | -0.02001
117505 | S-SKY-WCR_L | 0.48 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.0215 | -0.0215 | -0.02153 | -0.02155
117507 | STSK_GEN | 0.55 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.01126 | -0.01126 | -0.0113 | -0.01132
117514 | HOPE_0.385KV | 0.38 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.01996 | -0.01996 | -0.01999 | -0.02001
121513 | LAKE ROAD_C1 | 21 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00594 | -0.00594 | -0.00597 | -0.006
121514 | LAKE ROAD_C2 | 21 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00594 | -0.00594 | -0.00597 | -0.006
121517 | QP724 CT | 23.5 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00587 | -0.00587 | -0.0059 | -0.00593
117485 | RI_WED_GEN | 0.6 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.01625 | -0.01625 | -0.01628 | -0.01631
121518 | QP724 ST | 16 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00587 | -0.00587 | -0.0059 | -0.00593
121526 | WOODSHILL_PV | 0.38 | 101 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00565 | -0.00565 | -0.00568 | -0.00571
121536 | QB_GEN | 0.42 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00565 | -0.00565 | -0.00568 | -0.0057
121559 | CONSTITUTION | 0.6 | 101 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00537 | -0.00537 | -0.00541 | -0.00543
121560 | PLAINFIELD | 13.8 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00537 | -0.00537 | -0.0054 | -0.00543
121570 | TUNNEL JET | 13.2 | 101 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00518 | -0.00518 | -0.00521 | -0.00523
121571 | FUSION_GEN | 0.38 | 101 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00518 | -0.00518 | -0.00521 | -0.00523
121579 | NORWICH JET | 13.8 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00513 | -0.00513 | -0.00516 | -0.00519
117486 | RI WED G2 | 0.6 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.01625 | -0.01625 | -0.01628 | -0.01631
117455 | RIDGEWOOD LD | 13.8 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.02484 | -0.02484 | -0.02487 | -0.0249
121587 | FOXWOODS G2 | 4.16 | 101 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00771 | -0.00771 | -0.00774 | -0.00776
117427 | MANCHSTR 10A | 13.8 | 101 | 1410 | 109.03 | 0 | 109.03 | 27.03 |  |  | -0.00066 | -0.03103 | -0.03103 | -0.03106 | -0.03108
116651 | INDIAN RIVER | 2.3 | 101 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00208 | -0.00208 | -0.00211 | -0.00214
117029 | OCEAN ST GT1 | 13.8 | 101 | 1400 | 77.46 | 0 | 77.46 | 77.46 |  |  | -0.00066 | -0.00512 | -0.00512 | -0.00515 | -0.00518
117030 | OCEAN ST GT2 | 13.8 | 101 | 1400 | 77.46 | 0 | 77.46 | 77.46 |  |  | -0.00066 | -0.00512 | -0.00512 | -0.00515 | -0.00518
117031 | OCEAN ST ST1 | 13.8 | 101 | 1400 | 117.42 | 0 | 117.42 | 117.42 |  |  | -0.00066 | -0.00512 | -0.00512 | -0.00515 | -0.00518
117032 | OCEAN ST GT3 | 13.8 | 101 | 1400 | 78.17 | 0 | 78.17 | 78.17 |  |  | -0.00066 | -0.00512 | -0.00512 | -0.00515 | -0.00518
117033 | OCEAN ST GT4 | 13.8 | 101 | 1400 | 78.17 | 0 | 78.17 | 78.17 |  |  | -0.00066 | -0.00512 | -0.00512 | -0.00515 | -0.00518
117034 | OCEAN ST ST2 | 13.8 | 101 | 1400 | 118.49 | 0 | 118.49 | 118.49 |  |  | -0.00066 | -0.00512 | -0.00512 | -0.00515 | -0.00518
117426 | MANCHSTR 09A | 13.8 | 101 | 1410 | 106.94 | 0 | 106.94 | 106.94 |  |  | -0.00066 | -0.03103 | -0.03103 | -0.03106 | -0.03108
117428 | MANCHSTR 11A | 13.8 | 101 | 1410 | 107.53 | 0 | 107.53 | 107.53 |  |  | -0.00066 | -0.03103 | -0.03103 | -0.03106 | -0.03108
117446 | J LANDFIL P2 | 4.2 | 101 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.02526 | -0.02526 | -0.0253 | -0.02532
117431 | FRNKLNSQ SC1 | 11.5 | 101 | 1410 | 47.06 | 0 | 47.06 | 47.06 |  |  | -0.00066 | -0.03103 | -0.03103 | -0.03106 | -0.03108
117432 | FRNKLNSQ SC2 | 11.5 | 101 | 1410 | 47.97 | 0 | 47.97 | 47.97 |  |  | -0.00066 | -0.03103 | -0.03103 | -0.03106 | -0.03108
117433 | FRNKLNSQ SC3 | 11.5 | 101 | 1410 | 49.47 | 0 | 49.47 | 49.47 |  |  | -0.00066 | -0.03103 | -0.03103 | -0.03106 | -0.03108
117434 | TIVERTON GT | 18 | 101 | 1410 | 173.41 | 0 | 173.41 | 173.41 |  |  | -0.00066 | -0.08613 | -0.08613 | -0.08616 | -0.08619
117435 | TIVERTON ST | 13.8 | 101 | 1410 | 91.97 | 0 | 91.97 | 91.97 |  |  | -0.00066 | -0.08613 | -0.08613 | -0.08616 | -0.08619
117436 | RISE CT1 | 18 | 101 | 1410 | 183.1 | 0 | 183.1 | 183.1 |  |  | -0.00066 | -0.02561 | -0.02561 | -0.02564 | -0.02566
117437 | RISE ST | 18 | 101 | 1410 | 185.48 | 0 | 185.48 | 185.48 |  |  | -0.00066 | -0.02561 | -0.02561 | -0.02564 | -0.02566
117438 | RISE CT2 | 18 | 101 | 1410 | 183.1 | 0 | 183.1 | 183.1 |  |  | -0.00066 | -0.02561 | -0.02561 | -0.02564 | -0.02566
121586 | FOXWOODS G1 | 4.16 | 101 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00518 | -0.00518 | -0.00521 | -0.00523
121590 | SECREC | 13.2 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00513 | -0.00513 | -0.00516 | -0.00519
122469 | DEVON #10 | 13.8 | 101 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00358 | -0.00358 | -0.00362 | -0.00364
122184 | TORRINGTON T | 13.8 | 101 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00335 | -0.00335 | -0.00338 | -0.00341
122043 | MIDDLETWN_G4 | 22 | 101 | 1713 | 402 | 0 | 402 | 402 |  |  | -0.00066 | -0.00376 | -0.00376 | -0.00379 | -0.00382
122044 | MIDDLETWN_10 | 13.2 | 101 | 1713 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00368 | -0.00368 | -0.00371 | -0.00374
122046 | MIDDLETWN_12 | 13.8 | 101 | 1713 | 46.9 | 0 | 46.9 | 46.9 |  |  | -0.00066 | -0.00376 | -0.00376 | -0.00379 | -0.00382
122047 | MIDDLETWN_13 | 13.8 | 101 | 1713 | 46.9 | 0 | 46.9 | 46.9 |  |  | -0.00066 | -0.00376 | -0.00376 | -0.00379 | -0.00382
122048 | MIDDLETWN_14 | 13.8 | 101 | 1713 | 46.9 | 0 | 46.9 | 46.9 |  |  | -0.00066 | -0.00376 | -0.00376 | -0.00379 | -0.00382
122049 | MIDDLETWN_15 | 13.8 | 101 | 1713 | 46.9 | 0 | 46.9 | 46.9 |  |  | -0.00066 | -0.00376 | -0.00376 | -0.00379 | -0.00382
122154 | SIMSBURY SLR | 0.38 | 101 | 1694 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00331 | -0.00331 | -0.00334 | -0.00337
122173 | FRANKLIN DR | 13.2 | 101 | 1692 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00346 | -0.00346 | -0.00349 | -0.00352
122196 | FALLS VILLGE | 6.6 | 101 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00335 | -0.00335 | -0.00338 | -0.00341
122041 | MIDDLETWN_G2 | 13.8 | 101 | 1713 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00368 | -0.00368 | -0.00371 | -0.00374
122272 | FORESTVILLE | 13.8 | 101 | 1692 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00361 | -0.00361 | -0.00364 | -0.00367
122417 | BRANFORD JET | 13.8 | 101 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00369 | -0.00369 | -0.00372 | -0.00375
122448 | WALLINGFRDG1 | 13.8 | 101 | 1733 | 47.29 | 0 | 47.29 | 47.29 |  |  | -0.00066 | -0.00365 | -0.00365 | -0.00368 | -0.0037
122449 | WALLINGFRDG2 | 13.8 | 101 | 1733 | 47.29 | 0 | 47.29 | 47.29 |  |  | -0.00066 | -0.00365 | -0.00365 | -0.00368 | -0.0037
122450 | WALLINGFRDG3 | 13.8 | 101 | 1733 | 47.29 | 0 | 47.29 | 47.29 |  |  | -0.00066 | -0.00365 | -0.00365 | -0.00368 | -0.0037
122451 | WALLINGFRDG4 | 13.8 | 101 | 1733 | 47.29 | 0 | 47.29 | 47.29 |  |  | -0.00066 | -0.00365 | -0.00365 | -0.00368 | -0.0037
122452 | WALLINGFRDG5 | 13.8 | 101 | 1733 | 47.29 | 0 | 47.29 | 47.29 |  |  | -0.00066 | -0.00365 | -0.00365 | -0.00368 | -0.0037
122453 | WALLINGFRDG6 | 13.8 | 101 | 1733 | 47.28 | 0 | 47.28 | 47.28 |  |  | -0.00066 | -0.00365 | -0.00365 | -0.00368 | -0.0037
122042 | MIDDLETWN_G3 | 22 | 101 | 1713 | 231 | 0 | 231.71 | 231 |  |  | -0.00066 | -0.00368 | -0.00368 | -0.00371 | -0.00374
122032 | KLEEN_S1 | 18 | 101 | 1713 | 121.65 | 0 | 258.7 | 121.65 |  |  | -0.00066 | -0.00374 | -0.00374 | -0.00377 | -0.00379
121638 | PAWCATCK SLR | 0.6 | 101 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00947 | -0.00947 | -0.0095 | -0.00953
121841 | NUTMEG_G | 0.42 | 101 | 1653 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00212 | -0.00212 | -0.00215 | -0.00217
121645 | MONTVILLE_G5 | 13.8 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00492 | -0.00492 | -0.00496 | -0.00498
121646 | MONTVILLE_G6 | 22 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00492 | -0.00492 | -0.00496 | -0.00498
121647 | MONTVILLE | 2.4 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00498 | -0.00498 | -0.00501 | -0.00504
121656 | MILLSTONE_G2 | 24 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00422 | -0.00422 | -0.00426 | -0.00428
121657 | MILLSTONE_G3 | 24 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00422 | -0.00422 | -0.00426 | -0.00428
121744 | UCONN COGEN | 13.8 | 101 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00264 | -0.00264 | -0.00267 | -0.0027
121788 | LISBON | 4.16 | 101 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00514 | -0.00514 | -0.00518 | -0.0052
121835 | RAND WHITNEY | 13.8 | 101 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00492 | -0.00492 | -0.00496 | -0.00498
121852 | RAINBOW HYD | 2.4 | 101 | 1654 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00334 | -0.00334 | -0.00337 | -0.0034
122031 | KLEEN_C2 | 16.5 | 101 | 1713 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00374 | -0.00374 | -0.00377 | -0.00379
121860 | HAMILTON GT | 13.8 | 101 | 1654 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00334 | -0.00334 | -0.00337 | -0.0034
121865 | DEXTER CT | 13.8 | 101 | 1653 | 36.06 | 0 | 36.06 | 36.06 |  |  | -0.00066 | -0.00334 | -0.00334 | -0.00337 | -0.0034
121931 | RIVERSIDE PF | 23 | 101 | 1672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00346 | -0.00346 | -0.00349 | -0.00352
121943 | S-MEADOW_G5 | 11.5 | 101 | 1673 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00346 | -0.00346 | -0.00349 | -0.00351
121944 | S-MEADOW_G6 | 11.5 | 101 | 1673 | 29.7 | 0 | 29.7 | 29.7 |  |  | -0.00066 | -0.00346 | -0.00346 | -0.00349 | -0.00351
121964 | CDECCA_CT | 13.8 | 101 | 1673 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00341 | -0.00341 | -0.00344 | -0.00346
121965 | CDECCA_ST | 13.2 | 101 | 1673 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00341 | -0.00341 | -0.00344 | -0.00346
122030 | KLEEN_C1 | 16.5 | 101 | 1713 | 180.65 | 0 | 180.65 | 180.65 |  |  | -0.00066 | -0.00374 | -0.00374 | -0.00377 | -0.00379
116638 | WOODLAND JET | 13.2 | 101 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00183 | -0.00183 | -0.00186 | -0.00188
116627 | BERKSHRE WND | 0.57 | 101 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00173 | -0.00173 | -0.00176 | -0.00179
116621 | ALTRESCO_S4 | 13.8 | 101 | 1373 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00174 | -0.00174 | -0.00178 | -0.0018
114069 | WHLABRATR NA | 13.8 | 101 | 1120 | 40 | 0 | 40 | 40 |  |  | -0.00066 | 0.00346 | 0.00346 | 0.00343 | 0.00341
113894 | STERLING T2 | 13.8 | 101 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00037 | 0.00037 | 0.00034 | 0.00032
113907 | SHREWSBRY | 69 | 101 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00235 | -0.00235 | -0.00238 | -0.0024
113926 | CHERRYST DSL | 4.16 | 101 | 1220 | 16.8 | 0 | 16.8 | 16.8 |  |  | -0.00066 | -0.00071 | -0.00071 | -0.00074 | -0.00076
114026 | PERRY ST 3 | 13.8 | 101 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00369 | 0.00369 | 0.00366 | 0.00363
114047 | LENERGIA CT | 13.8 | 101 | 1120 | 50.43 | 0 | 50.43 | 50.43 |  |  | -0.00066 | 0.00369 | 0.00369 | 0.00366 | 0.00363
114048 | LENERGIA ST | 13.8 | 101 | 1120 | 23.57 | 0 | 23.57 | 23.57 |  |  | -0.00066 | 0.00369 | 0.00369 | 0.00366 | 0.00363
114050 | MALDEN MLS_T | 23 | 101 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00264 | -0.00264 | -0.00267 | -0.0027
114067 | LAWRENCE HYD | 4.16 | 101 | 1120 | 9.4 | 0 | 9.4 | 9.4 |  |  | -0.00066 | 0.00357 | 0.00357 | 0.00354 | 0.00351
114070 | OGDEN-MARTIN | 13.8 | 101 | 1120 | 41.68 | 0 | 41.68 | 41.68 |  |  | -0.00066 | 0.00346 | 0.00346 | 0.00343 | 0.00341
113877 | PINETREE PWR | 13.8 | 101 | 1206 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00051 | 0.00051 | 0.00048 | 0.00045
114085 | BOOT HYD G1 | 4.16 | 101 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00369 | 0.00369 | 0.00366 | 0.00363
114086 | BOOT HYD G2 | 4.16 | 101 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00369 | 0.00369 | 0.00366 | 0.00363
114465 | RESCO-SAUGUS | 13.8 | 101 | 1130 | 32.79 | 0 | 32.79 | 32.79 |  |  | -0.00066 | 0.00545 | 0.00545 | 0.00542 | 0.0054
114470 | GE RIVER R&T | 13.8 | 101 | 1130 | 1.14 | 0 | 1.14 | 1.14 |  |  | -0.00066 | 0.00582 | 0.00582 | 0.00579 | 0.00577
114474 | GE RIVER S&U | 13.8 | 101 | 1130 | 1.14 | 0 | 1.14 | 1.14 |  |  | -0.00066 | 0.00582 | 0.00582 | 0.00579 | 0.00577
114484 | SALEM 5CT | 18 | 101 | 1130 | 203.25 | 0 | 203.25 | 203.25 |  |  | -0.00066 | 0.00426 | 0.00426 | 0.00423 | 0.0042
114485 | SALEM 5ST | 13.8 | 101 | 1130 | 133.75 | 0 | 133.75 | 133.75 |  |  | -0.00066 | 0.00426 | 0.00426 | 0.00423 | 0.0042
114487 | SALEM 6CT | 18 | 101 | 1130 | 203.25 | 0 | 203.25 | 203.25 |  |  | -0.00066 | 0.00426 | 0.00426 | 0.00423 | 0.0042
113889 | PRINCETON | 13.8 | 101 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 7e-05 | 7e-05 | 4e-05 | 1e-05
113451 | CHINOOK_PV | 0.6 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00067 | 0.00067 | 0.00064 | 0.00061
116620 | ALTRESCO_C3 | 13.8 | 101 | 1373 | 31.58 | 0 | 33.65 | 31.58 |  |  | -0.00066 | -0.00174 | -0.00174 | -0.00178 | -0.0018
113341 | OAKDALE_A53 | 69 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -1e-05 | -1e-05 | -4e-05 | -6e-05
113125 | HOOSAC CLR2 | 0.69 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00174 | -0.00174 | -0.00177 | -0.00179
113128 | WARREN_A | 0.34 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00185 | -0.00185 | -0.00188 | -0.0019
113129 | WARREN_B | 0.34 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00185 | -0.00185 | -0.00188 | -0.0019
113130 | WARREN_C | 0.36 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00185 | -0.00185 | -0.00188 | -0.0019
113138 | VUELTA_GEN | 0.38 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00282 | -0.00282 | -0.00285 | -0.00288
113139 | OLD_WARDOUR | 0.38 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00282 | -0.00282 | -0.00285 | -0.00288
113142 | SOLTERRA A | 0.48 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00377 | -0.00377 | -0.0038 | -0.00383
113143 | SOLTERRA B | 0.42 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00377 | -0.00377 | -0.0038 | -0.00383
113378 | FITCH RD1 | 13.8 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -6e-05 | -6e-05 | -9e-05 | -0.00012
113444 | QP698 | 0.48 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00057 | 0.00057 | 0.00053 | 0.00051
113379 | FITCH RD2 | 13.8 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -6e-05 | -6e-05 | -9e-05 | -0.00012
113389 | SNOW STREET2 | 13.2 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.0016 | -0.0016 | -0.00163 | -0.00165
113404 | WMI MILLBURY | 13.8 | 101 | 1110 | 40.94 | 0 | 40.94 | 40.94 |  |  | -0.00066 | -0.0041 | -0.0041 | -0.00413 | -0.00415
113405 | MILLENIUM CT | 16 | 101 | 1110 | 228.56 | 0 | 228.56 | 228.56 |  |  | -0.00066 | -0.0016 | -0.0016 | -0.00163 | -0.00165
113406 | MILLENIUM ST | 13.8 | 101 | 1110 | 102.44 | 0 | 102.44 | 102.44 |  |  | -0.00066 | -0.0016 | -0.0016 | -0.00163 | -0.00165
113429 | FRENCH_B1 | 0.48 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00262 | -0.00262 | -0.00265 | -0.00268
113431 | FRENCH_A1 | 0.48 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00262 | -0.00262 | -0.00265 | -0.00268
113432 | FRENCH_A2 | 0.48 | 101 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00262 | -0.00262 | -0.00265 | -0.00268
114488 | SALEM 6ST | 13.8 | 101 | 1130 | 133.75 | 0 | 133.75 | 133.75 |  |  | -0.00066 | 0.00426 | 0.00426 | 0.00423 | 0.0042
114713 | WATERS RVRJ1 | 13.8 | 101 | 1242 | 16.44 | 0 | 16.44 | 16.44 |  |  | -0.00066 | 0.00413 | 0.00413 | 0.00409 | 0.00407
114714 | WATERS RVRJ2 | 13.8 | 101 | 1242 | 30.79 | 0 | 30.79 | 30.79 |  |  | -0.00066 | 0.00413 | 0.00413 | 0.0041 | 0.00407
116495 | SPGFLD RFUSE | 4.16 | 101 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00229 | -0.00229 | -0.00232 | -0.00235
116438 | MONSANTO_C1 | 13.8 | 101 | 1333 | 84.65 | 0 | 84.65 | 84.65 |  |  | -0.00066 | -0.00212 | -0.00212 | -0.00215 | -0.00217
116439 | MONSANTO_S1 | 13.8 | 101 | 1333 | 76.01 | 0 | 76.01 | 76.01 |  |  | -0.00066 | -0.00212 | -0.00212 | -0.00215 | -0.00217
116440 | MONSANTO_C2 | 13.8 | 101 | 1333 | 84.65 | 0 | 84.65 | 84.65 |  |  | -0.00066 | -0.00212 | -0.00212 | -0.00215 | -0.00217
116452 | HADLEY FALLS | 6.6 | 101 | 1334 | 14.95 | 0 | 14.95 | 14.95 |  |  | -0.00066 | -0.00217 | -0.00217 | -0.0022 | -0.00222
116458 | FRONT STREET | 4.16 | 101 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.0022 | -0.0022 | -0.00223 | -0.00225
116492 | W-SPRNGFLD-1 | 13.8 | 101 | 1333 | 39 | 0 | 39 | 39 |  |  | -0.00066 | -0.00229 | -0.00229 | -0.00232 | -0.00235
116493 | W-SPRNGFLD-2 | 13.8 | 101 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00229 | -0.00229 | -0.00232 | -0.00235
116494 | W-SPRNGFLD-3 | 13.8 | 101 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00229 | -0.00229 | -0.00232 | -0.00235
116505 | BERKSHRE_G1 | 21 | 101 | 1333 | 270 | 0 | 270 | 270 |  |  | -0.00066 | -0.00227 | -0.00227 | -0.0023 | -0.00233
114716 | MMWEC WR | 13.8 | 101 | 1242 | 57.97 | 0 | 57.97 | 57.97 |  |  | -0.00066 | 0.00413 | 0.00413 | 0.0041 | 0.00407
116556 | COBBLE MT_G | 6.9 | 101 | 1333 | 19.96 | 0 | 19.96 | 19.96 |  |  | -0.00066 | -0.00224 | -0.00224 | -0.00227 | -0.0023
116568 | TILSON-1044 | 13.8 | 101 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00168 | -0.00168 | -0.00171 | -0.00174
116569 | TILSON-1113 | 13.8 | 101 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00264 | -0.00264 | -0.00267 | -0.0027
116578 | TURNERS FALS | 2.4 | 101 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00168 | -0.00168 | -0.00171 | -0.00174
116579 | CABOT HYDRO | 13.8 | 101 | 1373 | 64.66 | 0 | 64.66 | 64.66 |  |  | -0.00066 | -0.00168 | -0.00168 | -0.00171 | -0.00174
116608 | DOREEN JET | 13.2 | 101 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00174 | -0.00174 | -0.00178 | -0.0018
116618 | ALTRESCO_C1 | 13.8 | 101 | 1373 | 33.65 | 0 | 33.65 | 33.65 |  |  | -0.00066 | -0.00174 | -0.00174 | -0.00178 | -0.0018
116619 | ALTRESCO_C2 | 13.8 | 101 | 1373 | 33.65 | 0 | 33.65 | 33.65 |  |  | -0.00066 | -0.00174 | -0.00174 | -0.00178 | -0.0018
116433 | ORCHARD | 13.8 | 101 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00208 | -0.00208 | -0.00211 | -0.00214
116422 | STONY BRK 2B | 13.8 | 101 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00195 | -0.00195 | -0.00198 | -0.00201
116421 | STONY BRK 2A | 13.8 | 101 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00195 | -0.00195 | -0.00198 | -0.00201
116420 | STONY BRK 1S | 13.8 | 101 | 1333 | 82.36 | 0 | 82.36 | 82.36 |  |  | -0.00066 | -0.00195 | -0.00195 | -0.00198 | -0.00201
114728 | MARBLEHEAD A | 23 | 101 | 1246 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 |  |  | -0.00066 | 0.00428 | 0.00428 | 0.00425 | 0.00423
114729 | MARBLEHEAD B | 23 | 101 | 1246 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 |  |  | -0.00066 | 0.00428 | 0.00428 | 0.00425 | 0.00423
114858 | MILFRD MA CT | 13.8 | 101 | 1140 | 109.83 | 0 | 109.83 | 109.83 |  |  | -0.00066 | -0.00107 | -0.00107 | -0.0011 | -0.00113
114859 | MILFRD MA ST | 13.8 | 101 | 1140 | 92.17 | 0 | 92.17 | 92.17 |  |  | -0.00066 | -0.00107 | -0.00107 | -0.0011 | -0.00113
114861 | ANP BLLNGHM1 | 21 | 101 | 1140 | 272.39 | 0 | 272.39 | 272.39 |  |  | -0.00066 | 0.00196 | 0.00196 | 0.00193 | 0.0019
114862 | ANP BLLNGHM2 | 21 | 101 | 1140 | 272.62 | 0 | 272.62 | 272.62 |  |  | -0.00066 | 0.00176 | 0.00176 | 0.00173 | 0.0017
115689 | CLEARY G8-9A | 13.8 | 101 | 1254 | 46.82 | 0 | 46.82 | 46.82 |  |  | -0.00066 | -0.00581 | -0.00581 | -0.00584 | -0.00586
115690 | CLEARY G9 | 13.8 | 101 | 1254 | 84.18 | 0 | 84.18 | 84.18 |  |  | -0.00066 | -0.00581 | -0.00581 | -0.00584 | -0.00586
115978 | BUNKER CTG | 13.2 | 101 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.02708 | 0.02708 | 0.02705 | 0.02703
115979 | BUNKER BESS | 0.4 | 101 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.02708 | 0.02708 | 0.02705 | 0.02703
116411 | NORTHFIELD 1 | 13.8 | 101 | 1373 | 292 | 0 | 292 | 292 |  |  | -0.00066 | -0.00112 | -0.00112 | -0.00115 | -0.00117
116412 | NORTHFIELD 2 | 13.8 | 101 | 1373 | 42 | 0 | 292 | 42 |  |  | -0.00066 | -0.00112 | -0.00112 | -0.00115 | -0.00117
116413 | NORTHFIELD 3 | 13.8 | 101 | 1373 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00112 | -0.00112 | -0.00115 | -0.00117
116414 | NORTHFIELD 4 | 13.8 | 101 | 1373 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00112 | -0.00112 | -0.00115 | -0.00117
116417 | STONY BRK 1A | 13.8 | 101 | 1333 | 103.17 | 0 | 103.17 | 103.17 |  |  | -0.00066 | -0.00195 | -0.00195 | -0.00198 | -0.00201
116418 | STONY BRK 1B | 13.8 | 101 | 1333 | 101.67 | 0 | 101.67 | 101.67 |  |  | -0.00066 | -0.00195 | -0.00195 | -0.00198 | -0.00201
116419 | STONY BRK 1C | 13.8 | 101 | 1333 | 103.17 | 0 | 103.17 | 103.17 |  |  | -0.00066 | -0.00195 | -0.00195 | -0.00198 | -0.00201
122454 | WALLINGFRDG7 | 13.8 | 101 | 1733 | 47.28 | 0 | 47.28 | 47.28 |  |  | -0.00066 | -0.00365 | -0.00365 | -0.00368 | -0.0037
122470 | DEVON #11 | 13.8 | 101 | 1733 | 33.12 | 0 | 33.12 | 33.12 |  |  | -0.00066 | -0.00355 | -0.00355 | -0.00358 | -0.00361
999038 | Daym_KILLI~1 | 345 | 101 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00591 | -0.00591 | -0.00594 | -0.00597
917008 | DaymarkGe~84 | 115 | 101 | 1400 | 9.98 | 0 | 9.98 | 9.98 |  |  | -0.00066 | -0.04313 | -0.04313 | -0.04316 | -0.04318
914734 | DaymarkGe~16 | 345 | 101 | 1140 | 840 | 0 | 840 | 840 |  |  | -0.00066 | -0.02907 | -0.02907 | -0.0291 | -0.02913
914757 | DaymarkG~103 | 115 | 101 | 1140 | 170 | 0 | 170 | 170 |  |  | -0.00066 | -0.01714 | -0.01714 | -0.01717 | -0.0172
915464 | DaymarkGe~71 | 115 | 101 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.04291 | 0.04291 | 0.04288 | 0.04286
915728 | DaymarkGe~12 | 115 | 101 | 1160 | 112.11 | 0 | 880 | 112.11 |  |  | -0.00066 | 0.02856 | 0.02856 | 0.02853 | 0.02851
916284 | Daymarkge~29 | 115 | 101 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00168 | -0.00168 | -0.00171 | -0.00174
916337 | DaymarkGe~69 | 115 | 101 | 1370 | 4.89 | 0 | 4.89 | 4.89 |  |  | -0.00066 | -0.00173 | -0.00173 | -0.00176 | -0.00179
916364 | Daymarkgen~6 | 115 | 101 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00208 | -0.00208 | -0.00211 | -0.00214
917004 | Dymarkgen_~1 | 115 | 101 | 1400 | 53.5 | 0 | 53.5 | 53.5 |  |  | -0.00066 | -0.03274 | -0.03274 | -0.03277 | -0.0328
917011 | DaymarkGe~39 | 115 | 101 | 1400 | 44 | 0 | 44 | 44 |  |  | -0.00066 | -0.02562 | -0.02562 | -0.02565 | -0.02567
913328 | Daymarkge~35 | 69 | 101 | 1110 | 9.93 | 0 | 9.93 | 9.93 |  |  | -0.00066 | -0.00347 | -0.00347 | -0.00351 | -0.00353
917305 | DaymarkGe~54 | 115 | 101 | 1410 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 |  |  | -0.00066 | -0.01207 | -0.01207 | -0.0121 | -0.01213
917306 | DaymarkGe~99 | 115 | 101 | 1410 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.2 |  |  | -0.00066 | -0.02464 | -0.02464 | -0.02467 | -0.0247
917313 | DaymarkGe~81 | 115 | 101 | 1410 | 11.8 | 0 | 11.8 | 11.8 |  |  | -0.00066 | -0.01389 | -0.01389 | -0.01392 | -0.01395
917315 | DaymarkGen~7 | 115 | 101 | 1410 | 8.42 | 0 | 8.42 | 8.42 |  |  | -0.00066 | -0.01438 | -0.01438 | -0.01441 | -0.01444
917327 | DaymarkGe~34 | 115 | 101 | 1410 | 16.82 | 0 | 16.82 | 16.82 |  |  | -0.00066 | -0.01587 | -0.01587 | -0.0159 | -0.01592
917331 | DaymarkGe~51 | 115 | 101 | 1410 | 9.13 | 0 | 9.13 | 9.13 |  |  | -0.00066 | -0.02642 | -0.02642 | -0.02645 | -0.02647
917332 | DaymarkGe~53 | 115 | 101 | 1410 | 73.67 | 0 | 73.67 | 73.67 |  |  | -0.00066 | -0.0149 | -0.0149 | -0.01493 | -0.01496
917340 | DaymarkGe~90 | 115 | 101 | 1410 | 6.93 | 0 | 6.93 | 6.93 |  |  | -0.00066 | -0.05286 | -0.05286 | -0.05289 | -0.05291
913968 | DaymarkGe~13 | 115 | 101 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00342 | 0.00342 | 0.00339 | 0.00336
913316 | DaymarkGe~93 | 69 | 101 | 1100 | 15.23 | 0 | 15.23 | 15.23 |  |  | -0.00066 | -3e-05 | -3e-05 | -6e-05 | -9e-05
917348 | DaymarkG~100 | 115 | 101 | 1410 | 69.1 | 0 | 69.1 | 69.1 |  |  | -0.00066 | -0.01126 | -0.01126 | -0.0113 | -0.01132
913036 | DaymarkGe~95 | 69 | 101 | 1100 | 9.51 | 0 | 9.51 | 9.51 |  |  | -0.00066 | -0.00209 | -0.00209 | -0.00212 | -0.00215
913001 | Daymarkge~11 | 230 | 101 | 1110 | 17.71 | 0 | 17.71 | 17.71 |  |  | -0.00066 | -0.00146 | -0.00146 | -0.00149 | -0.00151
913005 | Daymarkgen~2 | 115 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00168 | -0.00168 | -0.00171 | -0.00174
913007 | DaymarkGe~72 | 115 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.0035 | -0.0035 | -0.00353 | -0.00356
913012 | DaymarkGe~68 | 115 | 101 | 1100 | 21.2 | 0 | 21.2 | 21.2 |  |  | -0.00066 | -0.00199 | -0.00199 | -0.00202 | -0.00205
913015 | DaymarkGe~92 | 115 | 101 | 1100 | 46.16 | 0 | 46.16 | 46.16 |  |  | -0.00066 | -0.00184 | -0.00184 | -0.00187 | -0.0019
913019 | DaymarkGen~4 | 69 | 101 | 1100 | 45.8 | 0 | 45.8 | 45.8 |  |  | -0.00066 | -0.00017 | -0.00017 | -0.00021 | -0.00023
913029 | Daymarkge~78 | 69 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00201 | -0.00201 | -0.00204 | -0.00207
913031 | DaymarkGe~87 | 69 | 101 | 1100 | 113.12 | 0 | 113.12 | 113.12 |  |  | -0.00066 | -0.00244 | -0.00244 | -0.00247 | -0.00249
913038 | DaymarkGe~75 | 69 | 101 | 1100 | 7.49 | 0 | 7.49 | 7.49 |  |  | -0.00066 | -0.00028 | -0.00028 | -0.00031 | -0.00033
913300 | Daymarkge~91 | 115 | 101 | 1110 | 17.57 | 0 | 17.57 | 17.57 |  |  | -0.00066 | -0.00163 | -0.00163 | -0.00166 | -0.00169
913047 | DaymarkGe~37 | 69 | 101 | 1100 | 8.53 | 0 | 8.53 | 8.53 |  |  | -0.00066 | -0.00209 | -0.00209 | -0.00212 | -0.00215
913049 | DaymarkGe~94 | 69 | 101 | 1100 | 15.67 | 0 | 15.67 | 15.67 |  |  | -0.00066 | -0.00205 | -0.00205 | -0.00208 | -0.00211
913054 | DaymarkGe~60 | 69 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00288 | -0.00288 | -0.00291 | -0.00293
913118 | DaymarkGe~41 | 115 | 101 | 1100 | 8.65 | 0 | 8.65 | 8.65 |  |  | -0.00066 | -0.00216 | -0.00216 | -0.0022 | -0.00222
913264 | DaymarkGe~61 | 345 | 101 | 1110 | 17.92 | 0 | 17.92 | 17.92 |  |  | -0.00066 | 0.00038 | 0.00038 | 0.00035 | 0.00033
913285 | Daymarkge~58 | 115 | 101 | 1110 | 10 | 0 | 10 | 10 |  |  | -0.00066 | 0.00046 | 0.00046 | 0.00043 | 0.0004
913286 | DaymarkGe~61 | 115 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00432 | -0.00432 | -0.00436 | -0.00438
913295 | DaymarkGe~79 | 115 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.0016 | -0.0016 | -0.00163 | -0.00165
917342 | DaymarkGe~26 | 115 | 101 | 1410 | 7.81 | 0 | 7.81 | 7.81 |  |  | -0.00066 | -0.0215 | -0.0215 | -0.02153 | -0.02155
917349 | DaymarkG~101 | 115 | 101 | 1410 | 12.44 | 0 | 12.44 | 12.44 |  |  | -0.00066 | -0.02152 | -0.02152 | -0.02155 | -0.02158
113123 | HOOSAC CLR1 | 0.69 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00174 | -0.00174 | -0.00177 | -0.00179
991264 | DaymarkGen~1 | 115 | 101 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.02857 | 0.02857 | 0.02854 | 0.02851
926261 | NYPA - VT | 345 | 102 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00277 | -0.00277 | -0.0028 | -0.00282
990819 | Daym_CHELS~1 | 115 | 101 | 1000 | 351.9 | 0 | 351.9 | 351.9 |  |  | -0.00066 | 0.00637 | 0.00637 | 0.00633 | 0.00631
990831 | DaymarkGe~57 | 115 | 101 | 1000 | 6.65 | 0 | 6.65 | 6.65 |  |  | -0.00066 | 0.00688 | 0.00688 | 0.00685 | 0.00682
990926 | Daym_ELECT~1 | 115 | 101 | 1000 | 269.87 | 0 | 326.37 | 269.87 |  |  | -0.00066 | 0.00659 | 0.00659 | 0.00656 | 0.00653
991134 | Daym_W BAR~1 | 345 | 101 | 1030 | 82.02 | 0 | 413 | 82.02 |  |  | -0.00066 | 0.027 | 0.027 | 0.02697 | 0.02694
991144 | BrookSt_BESS | 115 | 101 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.03332 | 0.03332 | 0.03329 | 0.03326
991152 | DaymarkGe~89 | 115 | 101 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.02808 | 0.02808 | 0.02805 | 0.02802
991204 | Daym_FALMO~1 | 115 | 101 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.02713 | 0.02713 | 0.0271 | 0.02707
991273 | Daym_WING ~1 | 115 | 101 | 1050 | 2.46 | 0 | 2.46 | 2.46 |  |  | -0.00066 | 0.02857 | 0.02857 | 0.02854 | 0.02851
923414 | DaymarkGe~48 | 115 | 101 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00353 | -0.00353 | -0.00356 | -0.00359
991802 | Daym_MYSTI~2 | 345 | 101 | 1000 | 507 | 0 | 507 | 507 |  |  | -0.00066 | 0.00463 | 0.00463 | 0.0046 | 0.00458
993007 | DaymarkGe~10 | 115 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.0035 | -0.0035 | -0.00353 | -0.00356
994734 | Daym_BRAYT~1 | 345 | 101 | 1140 | 752.2 | 0 | 2520 | 752.2 |  |  | -0.00066 | -0.02907 | -0.02907 | -0.0291 | -0.02913
995728 | Daym_BELL ~1 | 115 | 101 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.02856 | 0.02856 | 0.02853 | 0.02851
996045 | Daym_LUDLOW | 345 | 101 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00195 | -0.00195 | -0.00198 | -0.00201
996240 | Daym_BUCK ~1 | 115 | 101 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00223 | -0.00223 | -0.00226 | -0.00228
996336 | Daym_PARTR~1 | 115 | 101 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00173 | -0.00173 | -0.00176 | -0.00179
997012 | Daym_NASON~1 | 115 | 101 | 1400 | 9.5 | 0 | 9.5 | 9.5 |  |  | -0.00066 | -0.02105 | -0.02105 | -0.02108 | -0.02111
926260 | NYPA - CMR | 345 | 102 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00277 | -0.00277 | -0.0028 | -0.00282
923313 | DaymarkGe~25 | 115 | 101 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00356 | -0.00356 | -0.00359 | -0.00362
917354 | DaymarkGe~73 | 115 | 101 | 1410 | 8.62 | 0 | 8.62 | 8.62 |  |  | -0.00066 | -0.02522 | -0.02522 | -0.02525 | -0.02528
919849 | DaymarkGe~96 | 115 | 101 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00493 | -0.00493 | -0.00496 | -0.00498
917355 | DaymarkGe~80 | 115 | 101 | 1410 | 11.8 | 0 | 11.8 | 11.8 |  |  | -0.00066 | -0.08613 | -0.08613 | -0.08616 | -0.08619
917385 | DaymarkGe~52 | 34.5 | 101 | 1410 | 29.8 | 0 | 29.8 | 29.8 |  |  | -0.00066 | -0.01492 | -0.01492 | -0.01495 | -0.01498
917458 | DaymarkGe~22 | 115 | 101 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.01045 | -0.01045 | -0.01048 | -0.0105
917463 | DaymarkGe~64 | 115 | 101 | 1410 | 7.88 | 0 | 7.88 | 7.88 |  |  | -0.00066 | -0.01817 | -0.01817 | -0.0182 | -0.01823
918192 | DaymarkGe~50 | 115 | 101 | 1420 | 21 | 0 | 21 | 21 |  |  | -0.00066 | -0.08613 | -0.08613 | -0.08616 | -0.08619
919030 | DaymarkGe~46 | 115 | 101 | 1020 | 3.75 | 0 | 3.75 | 3.75 |  |  | -0.00066 | -0.00167 | -0.00167 | -0.0017 | -0.00172
919389 | Daymarkge~36 | 345 | 101 | 1730 | 300 | 0 | 300 | 300 |  |  | -0.00066 | -0.00355 | -0.00355 | -0.00358 | -0.00361
919514 | DaymarkGe~55 | 115 | 101 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00565 | -0.00565 | -0.00568 | -0.00571
919993 | DaymarkGe~77 | 115 | 101 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00212 | -0.00212 | -0.00215 | -0.00217
923312 | DaymarkGen~5 | 115 | 101 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00357 | -0.00357 | -0.0036 | -0.00363
920038 | DaymarkGen~8 | 115 | 101 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00334 | -0.00334 | -0.00337 | -0.0034
920290 | DaymarkGe~63 | 115 | 101 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00326 | -0.00326 | -0.00329 | -0.00332
920307 | DaymnarkGe~1 | 115 | 101 | 1690 | 20.38 | 0 | 135 | 20.38 |  |  | -0.00066 | -0.00331 | -0.00331 | -0.00334 | -0.00337
920318 | DaymarkGe~19 | 115 | 101 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00339 | -0.00339 | -0.00342 | -0.00345
920515 | DaymarkGe~14 | 69 | 101 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00362 | -0.00362 | -0.00365 | -0.00368
920821 | DaymarkGe~33 | 115 | 101 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00358 | -0.00358 | -0.00362 | -0.00364
923136 | 16738_DG_CON | 13.8 | 101 | 1802 | 6.53 | 0 | 6.53 | 6.53 |  |  | -0.00066 | -0.00356 | -0.00356 | -0.00359 | -0.00362
923144 | 16738_DG_ASH | 13.8 | 101 | 1812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00355 | -0.00355 | -0.00358 | -0.0036
913000 | DaymarkGe~82 | 115 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00377 | -0.00377 | -0.0038 | -0.00383
911600 | QP670-PV | 0.6 | 101 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
911597 | NBNE_CLCOV | 345 | 105 | 15 | 501 | 0 | 700 | 501 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
123643 | BRPT RESCO_G | 13.8 | 101 | 1803 | 59.65 | 0 | 59.65 | 59.65 |  |  | -0.00066 | -0.00355 | -0.00355 | -0.00358 | -0.00361
123129 | YALE DG 2 | 13.8 | 101 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00366 | -0.00366 | -0.00369 | -0.00372
123147 | DERBY DAM HY | 4.16 | 101 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00353 | -0.00353 | -0.00356 | -0.00359
123149 | SIKORSKY | 13.8 | 101 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00354 | -0.00354 | -0.00357 | -0.00359
123628 | BRPT HRBR 5C | 25 | 101 | 1803 | 315.72 | 0 | 315.72 | 315.72 |  |  | -0.00066 | -0.00353 | -0.00353 | -0.00356 | -0.00359
123629 | BRPT HRBR 5S | 18 | 101 | 1803 | 168.58 | 0 | 168.58 | 168.58 |  |  | -0.00066 | -0.00353 | -0.00353 | -0.00356 | -0.00359
123635 | HALVARSSON | 192 | 101 | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00371 | -0.00371 | -0.00374 | -0.00376
123641 | BRPT EN 10ST | 16 | 101 | 1803 | 152.8 | 0 | 152.8 | 152.8 |  |  | -0.00066 | -0.00353 | -0.00353 | -0.00356 | -0.00359
123642 | BRPT HRBR 4 | 13.8 | 101 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00355 | -0.00355 | -0.00359 | -0.00361
123644 | BRPT EN 11CT | 16 | 101 | 1803 | 165.6 | 0 | 165.6 | 165.6 |  |  | -0.00066 | -0.00353 | -0.00353 | -0.00356 | -0.00359
122933 | COSCOB_GEN | 13.8 | 101 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00351 | -0.00351 | -0.00354 | -0.00357
123645 | BRPT EN 12CT | 16 | 101 | 1803 | 165.6 | 0 | 165.6 | 165.6 |  |  | -0.00066 | -0.00353 | -0.00353 | -0.00356 | -0.00359
123653 | NEW HAVN HBR | 22 | 101 | 1823 | 466 | 0 | 466 | 466 |  |  | -0.00066 | -0.00367 | -0.00367 | -0.00371 | -0.00373
123655 | NHHP G2 | 13.8 | 101 | 1823 | 43.2 | 0 | 43.2 | 43.2 |  |  | -0.00066 | -0.00367 | -0.00367 | -0.00371 | -0.00373
123656 | NHHP G3-4 | 13.8 | 101 | 1823 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00367 | -0.00367 | -0.00371 | -0.00373
900088 | DaymarkG~104 | 345 | 101 | 110 | 2.82 | 0 | 2.82 | 2.82 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
904095 | Daymarkge~31 | 345 | 101 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00272 | 0.00272 | 0.00269 | 0.00266
904935 | DaymarkGe~24 | 115 | 101 | 680 | 1.35 | 0 | 1.35 | 1.35 |  |  | -0.00066 | 8e-05 | 8e-05 | 5e-05 | 3e-05
910759 | Daymarkge~62 | 345 | 101 | 1000 | 226.84 | 0 | 1200 | 226.84 |  |  | -0.00066 | 0.00463 | 0.00463 | 0.0046 | 0.00458
123128 | YALE DG 1 | 13.8 | 101 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00366 | -0.00366 | -0.00369 | -0.00372
122911 | WATERSIDE_G | 13.8 | 101 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00351 | -0.00351 | -0.00354 | -0.00357
911560 | NYNE_BWLN | 345 | 102 | 12 | 120.67 | 0 | 466.67 | 120.67 |  |  | -0.00066 | -0.00277 | -0.00277 | -0.0028 | -0.00282
122586 | TOWANTIC C1 | 18 | 101 | 1733 | 248.66 | 0 | 248.66 | 248.66 |  |  | -0.00066 | -0.00351 | -0.00351 | -0.00355 | -0.00357
122472 | DEVON #13 | 13.8 | 101 | 1733 | 33.12 | 0 | 33.12 | 33.12 |  |  | -0.00066 | -0.00355 | -0.00355 | -0.00358 | -0.00361
122473 | DEVON #14 | 13.8 | 101 | 1733 | 33.12 | 0 | 33.12 | 33.12 |  |  | -0.00066 | -0.00355 | -0.00355 | -0.00358 | -0.00361
122476 | DEVON #15-16 | 13.8 | 101 | 1733 | 93.8 | 0 | 93.8 | 93.8 |  |  | -0.00066 | -0.00358 | -0.00358 | -0.00362 | -0.00364
122477 | DEVON #17-18 | 13.8 | 101 | 1733 | 93.8 | 0 | 93.8 | 93.8 |  |  | -0.00066 | -0.00358 | -0.00358 | -0.00362 | -0.00364
122481 | MILFORD_C1 | 21 | 101 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00356 | -0.00356 | -0.00359 | -0.00362
122482 | MILFORD_C2 | 21 | 101 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00356 | -0.00356 | -0.00359 | -0.00362
122542 | A.L. PIERCE | 13.8 | 101 | 1733 | 77.5 | 0 | 77.5 | 77.5 |  |  | -0.00066 | -0.00365 | -0.00365 | -0.00368 | -0.0037
122583 | WATERBURY_G | 13.8 | 101 | 1733 | 97.91 | 0 | 97.91 | 97.91 |  |  | -0.00066 | -0.00351 | -0.00351 | -0.00355 | -0.00357
122587 | TOWANTIC C2 | 18 | 101 | 1733 | 250.92 | 0 | 250.92 | 250.92 |  |  | -0.00066 | -0.00351 | -0.00351 | -0.00355 | -0.00357
122890 | GLENBROOK_S2 | 14.6 | 101 | 1752 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00351 | -0.00351 | -0.00354 | -0.00357
122588 | TOWANTIC ST | 18 | 101 | 1733 | 250.92 | 0 | 250.92 | 250.92 |  |  | -0.00066 | -0.00351 | -0.00351 | -0.00355 | -0.00357
122625 | STEVENSON HY | 6.6 | 101 | 1733 | 21.67 | 0 | 21.67 | 21.67 |  |  | -0.00066 | -0.0035 | -0.0035 | -0.00353 | -0.00356
122648 | BULLS BRIDGE | 1.15 | 101 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00347 | -0.00347 | -0.0035 | -0.00352
122657 | ROCKY RIVER | 13.8 | 101 | 1732 | 29.35 | 0 | 29.35 | 29.35 |  |  | -0.00066 | -0.00347 | -0.00347 | -0.0035 | -0.00352
122660 | KIMB CLARK_G | 13.8 | 101 | 1734 | 12.02 | 0 | 12.02 | 12.02 |  |  | -0.00066 | -0.00347 | -0.00347 | -0.0035 | -0.00352
122690 | SHEPAUG HYD | 13.8 | 101 | 1734 | 42.95 | 0 | 42.95 | 42.95 |  |  | -0.00066 | -0.00344 | -0.00344 | -0.00347 | -0.00349
122700 | STONY HIL_SC | 12.5 | 101 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00343 | -0.00343 | -0.00346 | -0.00349
122889 | GLENBROOK_S1 | 14.6 | 101 | 1752 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00351 | -0.00351 | -0.00354 | -0.00357
910770 | DaymarkGe~98 | 345 | 101 | 1020 | 250 | 0 | 250 | 250 |  |  | -0.00066 | 0.00447 | 0.00447 | 0.00444 | 0.00441
910783 | DaymarkGe~70 | 345 | 101 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.02623 | 0.02623 | 0.0262 | 0.02617
910804 | DaymarkGe~18 | 115 | 101 | 1000 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.5 |  |  | -0.00066 | 0.00526 | 0.00526 | 0.00523 | 0.00521
911279 | DaymarkGe~30 | 115 | 101 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.02857 | 0.02857 | 0.02854 | 0.02851
911246 | DaymarkGe~65 | 115 | 101 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.0271 | 0.0271 | 0.02707 | 0.02704
911260 | Borrego_Ac~1 | 115 | 101 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.02857 | 0.02857 | 0.02854 | 0.02851
911264 | DaymarkGen~1 | 115 | 101 | 1050 | 69.38 | 0 | 69.38 | 69.38 |  |  | -0.00066 | 0.02857 | 0.02857 | 0.02854 | 0.02851
911265 | DaymarkGe~40 | 115 | 101 | 1050 | 30.37 | 0 | 30.37 | 30.37 |  |  | -0.00066 | 0.02857 | 0.02857 | 0.02854 | 0.02851
911267 | DaymarkGe~27 | 115 | 101 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.02857 | 0.02857 | 0.02854 | 0.02851
911268 | DaymarkGe~49 | 115 | 101 | 1050 | 43.05 | 0 | 69.45 | 43.05 |  |  | -0.00066 | 0.02857 | 0.02857 | 0.02854 | 0.02851
911271 | DaymarkGe~28 | 115 | 101 | 1050 | 32.96 | 0 | 32.96 | 32.96 |  |  | -0.00066 | 0.02857 | 0.02857 | 0.02854 | 0.02851
911272 | DaymarkGen~3 | 115 | 101 | 1050 | 7 | 0 | 7 | 7 |  |  | -0.00066 | 0.02857 | 0.02857 | 0.02854 | 0.02851
911282 | DaymarkGe~44 | 115 | 101 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.02708 | 0.02708 | 0.02705 | 0.02703
910818 | Daymarkge~62 | 115 | 101 | 1000 | 204 | 0 | 204 | 204 |  |  | -0.00066 | 0.00651 | 0.00651 | 0.00648 | 0.00646
911283 | DaymarkGe~47 | 115 | 101 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.02708 | 0.02708 | 0.02705 | 0.02703
911318 | DaymarkGe~83 | 115 | 101 | 1030 | 44.17 | 0 | 44.17 | 44.17 |  |  | -0.00066 | 0.02857 | 0.02857 | 0.02854 | 0.02851
911403 | DaymarkGe~59 | 115 | 101 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.0271 | 0.0271 | 0.02707 | 0.02705
911406 | DaymarkGe~97 | 115 | 101 | 1050 | 24.07 | 0 | 24.07 | 24.07 |  |  | -0.00066 | 0.02857 | 0.02857 | 0.02854 | 0.02851
911524 | HIGH_DGEN | 115 | 101 | 703 | 136 | 0 | 200 | 136 |  |  | -0.00066 | 0.00127 | 0.00127 | 0.00124 | 0.00121
911531 | NYNE_GILB | 345 | 102 | 12 | 120.67 | 0 | 466.67 | 120.67 |  |  | -0.00066 | -0.00253 | -0.00253 | -0.00256 | -0.00259
911550 | PH2_DGEN | 345 | 101 | 1120 | 941 | 0 | 1400 | 941 |  |  | -0.00066 | 0.00207 | 0.00207 | 0.00204 | 0.00201
911554 | NYNE_OSWG | 345 | 102 | 12 | 120.67 | 0 | 466.67 | 120.67 |  |  | -0.00066 | -0.0025 | -0.0025 | -0.00253 | -0.00255
911245 | DaymarkGe~76 | 115 | 101 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.02713 | 0.02713 | 0.0271 | 0.02707
911217 | DaymarkGe~15 | 115 | 101 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.02716 | 0.02716 | 0.02713 | 0.0271
911214 | Daymarkge~67 | 115 | 101 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.02715 | 0.02715 | 0.02712 | 0.02709
911213 | Daymarkge~66 | 115 | 101 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.02708 | 0.02708 | 0.02705 | 0.02703
910831 | DaymarkGe~56 | 115 | 101 | 1000 | 2.76 | 0 | 2.76 | 2.76 |  |  | -0.00066 | 0.00688 | 0.00688 | 0.00685 | 0.00682
910842 | DaymarkGe~23 | 115 | 101 | 1000 | 2.56 | 0 | 2.56 | 2.56 |  |  | -0.00066 | 0.00679 | 0.00679 | 0.00676 | 0.00673
910848 | Daymarkge~21 | 115 | 101 | 1000 | 42.1 | 0 | 42.1 | 42.1 |  |  | -0.00066 | 0.00683 | 0.00683 | 0.0068 | 0.00677
910895 | Daymarkge~86 | 115 | 101 | 1020 | 9 | 0 | 9 | 9 |  |  | -0.00066 | 0.01055 | 0.01055 | 0.01052 | 0.0105
910898 | Daymarkge~20 | 115 | 101 | 1020 | 8 | 0 | 8 | 8 |  |  | -0.00066 | 0.01558 | 0.01558 | 0.01555 | 0.01552
911133 | Daymarkge~21 | 345 | 101 | 1030 | 200 | 0 | 200 | 200 |  |  | -0.00066 | 0.02696 | 0.02696 | 0.02693 | 0.0269
911140 | DaymarkGe~74 | 115 | 101 | 1030 | 46.62 | 0 | 46.62 | 46.62 |  |  | -0.00066 | 0.02857 | 0.02857 | 0.02854 | 0.02851
911142 | Daymarkge~85 | 115 | 101 | 1030 | 8.38 | 0 | 10 | 8.38 |  |  | -0.00066 | 0.02749 | 0.02749 | 0.02745 | 0.02743
911143 | DaymarkGe~56 | 115 | 101 | 1030 | 5.76 | 0 | 5.76 | 5.76 |  |  | -0.00066 | 0.03351 | 0.03351 | 0.03348 | 0.03345
911144 | DaymarkGe~17 | 115 | 101 | 1030 | 15.78 | 0 | 15.78 | 15.78 |  |  | -0.00066 | 0.03332 | 0.03332 | 0.03329 | 0.03326
911145 | Daymarkg~102 | 115 | 101 | 1030 | 44.12 | 0 | 44.12 | 44.12 |  |  | -0.00066 | 0.03332 | 0.03332 | 0.03329 | 0.03326
911152 | Daymarkge~88 | 115 | 101 | 1030 | 214.98 | 0 | 252 | 214.98 |  |  | -0.00066 | 0.02808 | 0.02808 | 0.02805 | 0.02802
911202 | DaymarkGen~9 | 115 | 101 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.02708 | 0.02708 | 0.02705 | 0.02703
911203 | DaymarkGe~32 | 115 | 101 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.02708 | 0.02708 | 0.02705 | 0.02703
911204 | Daymark_Fa~1 | 115 | 101 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.02713 | 0.02713 | 0.0271 | 0.02707
911205 | DaymarkGe~38 | 115 | 101 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.02713 | 0.02713 | 0.0271 | 0.02707
911209 | Daymarkge~45 | 115 | 101 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.02712 | 0.02712 | 0.02709 | 0.02706
122471 | DEVON #12 | 13.8 | 101 | 1733 | 33.12 | 0 | 33.12 | 33.12 |  |  | -0.00066 | -0.00355 | -0.00355 | -0.00358 | -0.00361
113104 | SHERMAN HYD | 2.4 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00175 | -0.00175 | -0.00178 | -0.0018
113102 | FIFE BROOK | 13.8 | 101 | 1100 | 9.9 | 0 | 9.9 | 9.9 |  |  | -0.00066 | -0.00173 | -0.00173 | -0.00176 | -0.00179
103131 | EMILLNCKT HY | 6.9 | 101 | 364 | 6.18 | 0 | 6.18 | 6.18 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
103079 | ELLSWRTH HYD | 2.3 | 101 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
103090 | ROLNS C1 AGG | 0.69 | 101 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
103093 | ROLNS C2 AGG | 0.69 | 101 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
103107 | DOLBY HYDRO8 | 6.9 | 101 | 364 | 3.01 | 0 | 3.01 | 3.01 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
103119 | WELDON HYDRO | 6.9 | 101 | 364 | 18.54 | 0 | 18.54 | 18.54 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
103123 | MILLNKT HY18 | 13.8 | 101 | 364 | 15.76 | 0 | 15.76 | 15.76 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
103124 | MILLNKT HY25 | 6.9 | 101 | 364 | 23.33 | 0 | 23.33 | 23.33 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
103129 | HANCOCK_DVAR | 0.48 | 101 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
103132 | DOLBY HYDRO | 6.9 | 101 | 364 | 6.33 | 0 | 6.33 | 6.33 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
103076 | PPL MILFORD | 4.16 | 101 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
103133 | MCKAY GEN1 | 6.9 | 101 | 363 | 10.43 | 0 | 10.43 | 10.43 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
103134 | MCKAY GEN2 | 6.9 | 101 | 363 | 10.43 | 0 | 10.43 | 10.43 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
103135 | MCKAY GEN3 | 6.9 | 101 | 363 | 11.36 | 0 | 11.36 | 11.36 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
103140 | BULL HIL WND | 0.65 | 101 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
103141 | NORTHTWIN HY | 2.3 | 101 | 364 | 9.5 | 0 | 9.5 | 9.5 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
103143 | OAKFIELD_SC | 12.5 | 101 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
103147 | OAKFIELD_STR | 0.65 | 101 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
103152 | PISG_GEN_EQV | 0.69 | 101 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
103077 | OT MILL_ST | 4.16 | 101 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
103070 | INDECK 6GT | 12.5 | 101 | 384 | 24.5 | 0 | 24.5 | 24.5 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
103169 | PASSADGENAG2 | 0.65 | 101 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
102125 | S_WTRVL_D | 12 | 101 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00264 | -0.00264 | -0.00267 | -0.0027
100739 | BINGHAM G5 | 0.65 | 101 | 113 | 8.3 | 0 | 8.3 | 8.3 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100749 | BINGHAM S1 | 12.5 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100758 | SANFORD G1 | 0.6 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00275 | 0.00275 | 0.00272 | 0.00269
100777 | PITTFD_GEN | 0.4 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100851 | ANDOVER | 12 | 101 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100870 | FRMSLR_AGG | 0.6 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
101062 | RICE RIPS | 34.5 | 101 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
102101 | PITTSFIELD_H | 4 | 101 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
102195 | MECH FLS HYD | 34.5 | 101 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
103069 | WEST ENFIELD | 13.2 | 101 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
103050 | STSN_CL1 AGG | 0.57 | 101 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
103051 | STSN_CL2 AGG | 0.57 | 101 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
103052 | STSN_CL3 AGG | 0.57 | 101 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
103060 | MIS G1 | 18 | 101 | 353 | 157.84 | 0 | 157.84 | 157.84 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
103061 | MIS G2 | 18 | 101 | 353 | 157.84 | 0 | 157.84 | 157.84 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
103062 | MIS ST | 18 | 101 | 353 | 176.98 | 0 | 176.98 | 176.98 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
103066 | PERC | 13.8 | 101 | 353 | 21.76 | 0 | 21.76 | 21.76 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
103067 | INDECK 5GT | 12.5 | 101 | 353 | 24.5 | 0 | 24.5 | 24.5 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
103166 | PASSADGENAG1 | 0.65 | 101 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
103170 | PASSAD CDVAR | 0.48 | 101 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
105357 | FARMWOOD_SC1 | 12.5 | 101 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00239 | 0.00239 | 0.00236 | 0.00234
105288 | GROTON G1 | 0.69 | 101 | 564 | 4.88 | 0 | 4.88 | 4.88 |  |  | -0.00066 | 0.00223 | 0.00223 | 0.0022 | 0.00217
105197 | JERICHO | 0.69 | 101 | 523 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 |  |  | -0.00066 | 0.00229 | 0.00229 | 0.00226 | 0.00224
105206 | LOST NATION | 13.2 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00229 | 0.00229 | 0.00226 | 0.00224
105219 | BETHLEHEM | 13.8 | 101 | 524 | 15.75 | 0 | 15.75 | 15.75 |  |  | -0.00066 | 0.00229 | 0.00229 | 0.00226 | 0.00224
105221 | WHITEFLD P&L | 13.8 | 101 | 524 | 18 | 0 | 18 | 18 |  |  | -0.00066 | 0.00229 | 0.00229 | 0.00226 | 0.00224
105257 | SACO VLY_SC1 | 12.5 | 101 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
105258 | SACO VLY_SC2 | 12.5 | 101 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
105271 | WHITELAKE_JT | 13.8 | 101 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00223 | 0.00223 | 0.0022 | 0.00218
105276 | TAMWORTH GEN | 13.8 | 101 | 564 | 21.15 | 0 | 21.15 | 21.15 |  |  | -0.00066 | 0.00223 | 0.00223 | 0.0022 | 0.00218
105290 | GROTON G2 | 0.69 | 101 | 564 | 4.88 | 0 | 4.88 | 4.88 |  |  | -0.00066 | 0.00223 | 0.00223 | 0.0022 | 0.00217
105193 | GLAKES BERLN | 23 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00229 | 0.00229 | 0.00226 | 0.00224
105291 | GROTON DVAR | 0.48 | 101 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00223 | 0.00223 | 0.0022 | 0.00217
105297 | BRIDGEWATER | 13.8 | 101 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00222 | 0.00222 | 0.00219 | 0.00216
105310 | ALEXANDRIA_G | 13.8 | 101 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.0022 | 0.0022 | 0.00217 | 0.00215
105317 | AYERS ISLAND | 2.3 | 101 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.0022 | 0.0022 | 0.00217 | 0.00215
105324 | EASTMAN FALS | 2.4 | 101 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00218 | 0.00218 | 0.00215 | 0.00213
105334 | LACONIA | 34.5 | 101 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00218 | 0.00218 | 0.00215 | 0.00213
105345 | HEMPHILL PWR | 13.8 | 101 | 564 | 17.5 | 0 | 17.5 | 17.5 |  |  | -0.00066 | 0.00136 | 0.00136 | 0.00133 | 0.00131
105350 | LEMP_STRING1 | 0.69 | 101 | 564 | 2.21 | 0 | 2.21 | 2.21 |  |  | -0.00066 | 0.00136 | 0.00136 | 0.00133 | 0.00131
105194 | GORHAM HYDRO | 2.3 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00229 | 0.00229 | 0.00226 | 0.00224
105188 | BURGESS GEN | 13.8 | 101 | 523 | 65.38 | 0 | 65.38 | 65.38 |  |  | -0.00066 | 0.00229 | 0.00229 | 0.00226 | 0.00224
103173 | HANCOCK_AGC1 | 0.6 | 101 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
105132 | GW_OWL_T16L | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00229 | 0.00229 | 0.00226 | 0.00224
103174 | HANCOCK_AGC2 | 0.6 | 101 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
105110 | GRANITE DVAR | 0.48 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00229 | 0.00229 | 0.00226 | 0.00224
105113 | GRANITE_DIX | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00229 | 0.00229 | 0.00226 | 0.00224
105117 | GW_FSH_AG 9A | 1 | 101 | 524 | 8.15 | 0 | 8.15 | 8.15 |  |  | -0.00066 | 0.00229 | 0.00229 | 0.00226 | 0.00224
105120 | GW_FSH_T33L | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00229 | 0.00229 | 0.00226 | 0.00224
105123 | GW_FSH_T31L | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00229 | 0.00229 | 0.00226 | 0.00224
105125 | GW_FSH_T32L | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00229 | 0.00229 | 0.00226 | 0.00224
105128 | GRAN OWLAG | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00229 | 0.00229 | 0.00226 | 0.00224
105135 | GW_OWL_T15L | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00229 | 0.00229 | 0.00226 | 0.00224
105180 | PONTOOK HYD | 4.16 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00229 | 0.00229 | 0.00226 | 0.00224
105138 | GW_OWL_T14L | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00229 | 0.00229 | 0.00226 | 0.00224
105140 | GW_OWL_T13L | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00229 | 0.00229 | 0.00226 | 0.00224
105143 | GW_OWL_T12L | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00229 | 0.00229 | 0.00226 | 0.00224
105145 | GW_OWL_T11L | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00229 | 0.00229 | 0.00226 | 0.00224
105147 | GW_OWL_T10L | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00229 | 0.00229 | 0.00226 | 0.00224
105149 | GW_OWL_T09L | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00229 | 0.00229 | 0.00226 | 0.00224
105151 | GW_OWL_T08L | 1 | 101 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00229 | 0.00229 | 0.00226 | 0.00224
105152 | SMITH HYDRO | 6.6 | 101 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00229 | 0.00229 | 0.00226 | 0.00224
100738 | BINGHAM G4 | 0.65 | 101 | 113 | 5.53 | 0 | 5.53 | 5.53 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100737 | BINGHAM G3 | 0.65 | 101 | 113 | 6.09 | 0 | 6.09 | 6.09 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100736 | BINGHAM G2 | 0.65 | 101 | 113 | 4.98 | 0 | 4.98 | 4.98 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100411 | RUMF FLS UH4 | 4.16 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100382 | RUMFORD PA S | 13.8 | 101 | 113 | 84.88 | 0 | 84.88 | 84.88 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100386 | WESTBROOK C1 | 18 | 101 | 113 | 174.71 | 0 | 174.71 | 174.71 |  |  | -0.00066 | 0.00275 | 0.00275 | 0.00271 | 0.00269
100387 | WESTBROOK C2 | 18 | 101 | 113 | 174.71 | 0 | 174.71 | 174.71 |  |  | -0.00066 | 0.00275 | 0.00275 | 0.00271 | 0.00269
100388 | WESTBROOK ST | 18 | 101 | 113 | 180.58 | 0 | 180.58 | 180.58 |  |  | -0.00066 | 0.00275 | 0.00275 | 0.00271 | 0.00269
100389 | BUCKSPORT G4 | 18 | 101 | 113 | 160.3 | 0 | 160.3 | 160.3 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100398 | RUMF FLS LH1 | 11.5 | 101 | 114 | 6.77 | 0 | 6.77 | 6.77 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100399 | RUMF FLS LH2 | 11.5 | 101 | 114 | 6.77 | 0 | 6.77 | 6.77 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100410 | HYD KENNEBEC | 4.16 | 101 | 113 | 7.83 | 0 | 7.83 | 7.83 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100412 | RUMF FLS UH2 | 11.5 | 101 | 114 | 15.45 | 0 | 15.45 | 15.45 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100379 | VERSOCOGEN#3 | 13.8 | 101 | 113 | 44.1 | 0 | 44.1 | 44.1 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100413 | RUMF FLS UH1 | 11.5 | 101 | 114 | 7.2 | 0 | 7.2 | 7.2 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100416 | NEWPAGE BUS3 | 13.8 | 101 | 112 | 10 | 0 | 10 | 10 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100418 | SAPPI WBRK 9 | 13.8 | 101 | 112 | 32.12 | 0 | 32.12 | 32.12 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00269
100419 | SAPPI WBRK10 | 13.8 | 101 | 112 | 10.95 | 0 | 10.95 | 10.95 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00269
100420 | VERSO JAY A | 13.8 | 101 | 112 | 25 | 0 | 34.5 | 25 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100421 | VERSO JAY B | 13.8 | 101 | 112 | 10.5 | -24 | 34.5 | 10.5 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100422 | SAPPI SMSTG1 | 13.8 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100423 | SAPPI SMSTG2 | 13.8 | 101 | 114 | 60 | 0 | 60 | 60 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100381 | RUMFORD PA C | 18 | 101 | 113 | 160.06 | 0 | 160.06 | 160.06 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100378 | VERSOCOGEN#2 | 13.8 | 101 | 113 | 45.17 | 0 | 45.17 | 45.17 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100735 | BINGHAM G1 | 0.65 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100359 | VERJAY RILEY | 2.4 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100351 | KIBBY STRNG1 | 1 | 101 | 144 | 6.03 | 0 | 6.03 | 6.03 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100352 | KIBBY STRNG2 | 1 | 101 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100353 | KIBBY STRNG3 | 1 | 101 | 144 | 6.03 | 0 | 6.03 | 6.03 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100354 | KIBBY STRNG4 | 1 | 101 | 144 | 4.17 | 0 | 4.17 | 4.17 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100355 | KIBBY W DVAR | 34.5 | 101 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100356 | HARRIS HY T1 | 13.8 | 101 | 113 | 17 | 0 | 17 | 17 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100357 | HARRIS HY T2 | 13.8 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100358 | HARRIS HY T3 | 13.8 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100360 | WYMAN HYD#1 | 13.8 | 101 | 113 | 29.01 | 0 | 29.01 | 29.01 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100377 | VERSOCOGEN#1 | 13.8 | 101 | 113 | 47.22 | 0 | 47.22 | 47.22 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100361 | WYMAN HYD#2 | 13.8 | 101 | 113 | 29.9 | 0 | 29.9 | 29.9 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100362 | WYMAN HYD#3 | 13.8 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100363 | WILLIAMS #1 | 6.9 | 101 | 113 | 8.22 | 0 | 8.22 | 8.22 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100364 | WILLIAMS #2 | 6.9 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100367 | YARMOUTH #3 | 14.4 | 101 | 113 | 116 | 0 | 116 | 116 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00269
100368 | YARMOUTH #4 | 22 | 101 | 113 | 614.5 | 0 | 614.5 | 614.5 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100370 | AEI LIVERMRE | 13.8 | 101 | 113 | 35.3 | 0 | 35.3 | 35.3 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100372 | SEA STRATTON | 13.8 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100425 | NEWPAGE COGN | 13.8 | 101 | 113 | 119 | 1 | 119 | 119 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100427 | VERJAY LVRHY | 2.3 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100428 | VERJAY JAYHY | 4.16 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100492 | CASCO BATT | 0.53 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00269
100479 | LOCKWOOD HYD | 4 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100480 | SHAWMUT G7-8 | 4 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100481 | W BUXTON HYD | 2.3 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00275 | 0.00275 | 0.00272 | 0.00269
100483 | AZISCOHOS HY | 4.16 | 101 | 114 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.8 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100484 | SANFORD | 34.5 | 101 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00275 | 0.00275 | 0.00272 | 0.00269
100485 | GULF ISL G1 | 13.2 | 101 | 114 | 6.14 | 0 | 6.14 | 6.14 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100486 | GULF ISL G2 | 13.2 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100487 | GULF ISL G3 | 13.2 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100562 | ROXWIND_WTG | 0.69 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100431 | VERJAY OTIS | 4.16 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100688 | MADP ANSONHY | 4.16 | 101 | 134 | 7.01 | 0 | 7.01 | 7.01 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100689 | MADP ABNKI 5 | 4.16 | 101 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100690 | MADP ABNKI 6 | 4.2 | 101 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100707 | RCRDHL STR1 | 0.69 | 101 | 114 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.8 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100708 | RCRDHL STR2 | 0.69 | 101 | 114 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.8 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100716 | CANTON | 6 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100721 | SPRUCEMT WND | 0.69 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100724 | SADLBCK_G | 6 | 101 | 114 | 3.75 | 0 | 3.75 | 3.75 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100478 | SHAWMUT G4-6 | 2.4 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100477 | SHAWMUT G1-3 | 2.4 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100476 | BAR MILLS HY | 2.4 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00275 | 0.00275 | 0.00272 | 0.00269
100475 | NORTH GORHAM | 13.2 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00269
100432 | VERSO JAY C | 13.8 | 101 | 112 | 39.6 | 0 | 39.6 | 39.6 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100448 | BONNY EAGLE | 2.4 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00275 | 0.00275 | 0.00271 | 0.00269
100449 | HIRAM HYDRO | 2.4 | 101 | 114 | 11.6 | 0 | 11.6 | 11.6 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00269
100450 | ATHENS | 13.8 | 101 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100460 | MONTY HYDRO | 12 | 101 | 114 | 28 | 0 | 28 | 28 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100461 | HARRIS HYD4 | 2.4 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100462 | DEER RIPS | 13.2 | 101 | 114 | 9.2 | 0 | 9.2 | 9.2 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100463 | SKELTON HYD2 | 6.9 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00275 | 0.00275 | 0.00272 | 0.00269
100464 | ECO ME PTRR | 13.2 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00275 | 0.00275 | 0.00271 | 0.00269
100465 | CAPE GT 4 | 13.2 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00269
100466 | CAPE GT 5 | 13.2 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00269
100468 | WESTON HYDRO | 7.2 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100469 | MILLER HYDRO | 4.16 | 101 | 114 | 19.4 | 0 | 19.4 | 19.4 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100470 | PEJEPSCOT | 4.16 | 101 | 114 | 10.21 | 0 | 10.21 | 10.21 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100471 | BRUNSWICK | 13.2 | 101 | 114 | 20.2 | 0 | 20.2 | 20.2 |  |  | -0.00066 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00271 | 0.00268
100473 | SKELTON HYD1 | 6.9 | 101 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00275 | 0.00275 | 0.00272 | 0.00269
100474 | CATRACT EAST | 11.5 | 101 | 114 | 8.9 | 0 | 8.9 | 8.9 |  |  | -0.00066 | 0.00275 | 0.00275 | 0.00272 | 0.00269
105351 | LEMP_STRING2 | 0.69 | 101 | 564 | 2.21 | 0 | 2.21 | 2.21 |  |  | -0.00066 | 0.00136 | 0.00136 | 0.00133 | 0.00131
105358 | FARMWOOD_SC2 | 12.5 | 101 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00239 | 0.00239 | 0.00236 | 0.00234
113101 | DEERFIELD 5G | 13.8 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00173 | -0.00173 | -0.00176 | -0.00179
110985 | MATEP 3 | 13.8 | 101 | 1004 | 19.35 | 0 | 19.35 | 19.35 |  |  | -0.00066 | 0.0068 | 0.0068 | 0.00677 | 0.00674
109531 | VERNON HY T1 | 13.8 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00092 | -0.00092 | -0.00096 | -0.00098
109532 | VERNON HY T2 | 13.8 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00092 | -0.00092 | -0.00096 | -0.00098
109550 | BELLOWS FALS | 6.9 | 101 | 400 | 49 | 0 | 49 | 49 |  |  | -0.00066 | 0.00074 | 0.00074 | 0.00071 | 0.00069
109573 | WILDER | 13.8 | 101 | 400 | 39.06 | 0 | 39.06 | 39.06 |  |  | -0.00066 | 0.00123 | 0.00123 | 0.0012 | 0.00117
110950 | W MEDWAY J2 | 13.8 | 101 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00459 | 0.00459 | 0.00456 | 0.00454
110951 | W MEDWAY JET | 13.8 | 101 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00459 | 0.00459 | 0.00456 | 0.00454
110983 | MATEP_DIESEL | 13.8 | 101 | 1004 | 19.35 | 0 | 19.35 | 19.35 |  |  | -0.00066 | 0.00663 | 0.00663 | 0.0066 | 0.00657
110984 | MATEP_CC | 13.8 | 101 | 1004 | 57.1 | 0 | 57.1 | 57.1 |  |  | -0.00066 | 0.00663 | 0.00663 | 0.0066 | 0.00657
111009 | MBTA | 14.4 | 101 | 1002 | 47 | 0 | 47 | 47 |  |  | -0.00066 | 0.00708 | 0.00708 | 0.00705 | 0.00702
109529 | VERNON HYD A | 2.4 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00092 | -0.00092 | -0.00096 | -0.00098
111028 | FRAMINGHAM | 13.8 | 101 | 1002 | 42.3 | 0 | 42.3 | 42.3 |  |  | -0.00066 | 0.00385 | 0.00385 | 0.00382 | 0.0038
111080 | W MEDWAY J4 | 13.8 | 101 | 1023 | 97.4 | 0 | 97.4 | 97.4 |  |  | -0.00066 | -0.00058 | -0.00058 | -0.00061 | -0.00064
111081 | W MEDWAY J5 | 13.8 | 101 | 1023 | 97.4 | 0 | 97.4 | 97.4 |  |  | -0.00066 | -0.00058 | -0.00058 | -0.00061 | -0.00064
111083 | W MEDWAY J3 | 13.8 | 101 | 1023 | 57.5 | 0 | 57.5 | 57.5 |  |  | -0.00066 | -0.00058 | -0.00058 | -0.00061 | -0.00064
111084 | NEA BELL GT1 | 13.8 | 101 | 1023 | 94.29 | 0 | 94.29 | 94.29 |  |  | -0.00066 | 0.0017 | 0.0017 | 0.00167 | 0.00164
111085 | NEA BELL GT2 | 13.8 | 101 | 1023 | 94.29 | 0 | 94.29 | 94.29 |  |  | -0.00066 | 0.0017 | 0.0017 | 0.00167 | 0.00164
111086 | NEA BELL ST1 | 13.8 | 101 | 1023 | 94.29 | 0 | 94.29 | 94.29 |  |  | -0.00066 | 0.0017 | 0.0017 | 0.00167 | 0.00164
111092 | EDGAR ST | 18 | 101 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.02409 | 0.02409 | 0.02406 | 0.02403
109530 | VERNON HYD B | 2.4 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00092 | -0.00092 | -0.00096 | -0.00098
109517 | SEARS HYDRO | 2.4 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00176 | -0.00176 | -0.00179 | -0.00182
111095 | ANP BLKSTN 1 | 21 | 101 | 1023 | 271.82 | 0 | 271.82 | 271.82 |  |  | -0.00066 | 0.00039 | 0.00039 | 0.00036 | 0.00033
109280 | SHELDON_G1 | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00127 | 0.00127 | 0.00124 | 0.00121
109229 | MILTON_G | 2.3 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00115 | 0.00115 | 0.00112 | 0.00109
109234 | COVENTRY_GEN | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00171 | 0.00171 | 0.00168 | 0.00165
109248 | EAST BARNET | 4 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00219 | 0.00219 | 0.00216 | 0.00213
109251 | GAGE | 2.4 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00264 | -0.00264 | -0.00267 | -0.0027
109252 | PASSUMPSIC | 2.4 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00219 | 0.00219 | 0.00216 | 0.00213
109253 | ARNOLD FALLS | 2.3 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00219 | 0.00219 | 0.00216 | 0.00213
109254 | PIERCE MILLS | 2.3 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00219 | 0.00219 | 0.00216 | 0.00213
109277 | NEWPORT HY | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00172 | 0.00172 | 0.00169 | 0.00166
109281 | SHELDON_G2 | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00127 | 0.00127 | 0.00124 | 0.00121
109505 | HARRIMAN G1 | 6.9 | 101 | 1100 | 13.71 | 0 | 13.71 | 13.71 |  |  | -0.00066 | -0.00175 | -0.00175 | -0.00178 | -0.00181
109282 | SHELDON_G3 | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00127 | 0.00127 | 0.00124 | 0.00121
109296 | SEARS WIND_E | 12.5 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00176 | -0.00176 | -0.0018 | -0.00182
109297 | SEARS WIND_W | 12.5 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00176 | -0.00176 | -0.0018 | -0.00182
109321 | KCW_JAY_SC1 | 13.8 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00162 | 0.00162 | 0.00159 | 0.00156
109403 | DRFLD EAST G | 0.69 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00177 | -0.00177 | -0.0018 | -0.00182
109404 | DRFLD WEST G | 0.69 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00177 | -0.00177 | -0.0018 | -0.00182
109503 | HARRIMAN G3 | 6.9 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00174 | -0.00174 | -0.00177 | -0.0018
109504 | HARRIMAN G2 | 6.9 | 101 | 1100 | 13.71 | 0 | 13.71 | 13.71 |  |  | -0.00066 | -0.00175 | -0.00175 | -0.00178 | -0.00181
111093 | EDGAR GT1 | 16 | 101 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.02409 | 0.02409 | 0.02406 | 0.02403
111096 | ANP BLKSTN 2 | 21 | 101 | 1023 | 271.32 | 0 | 271.32 | 271.32 |  |  | -0.00066 | 0.00039 | 0.00039 | 0.00036 | 0.00033
105362 | WES CONCORD | 4.16 | 101 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00239 | 0.00239 | 0.00236 | 0.00234
113020 | DaymarkGe~42 | 115 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00356 | -0.00356 | -0.0036 | -0.00362
111366 | QP624-2A | 0.69 | 101 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.02708 | 0.02708 | 0.02705 | 0.02703
111367 | QP624-1B | 0.69 | 101 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.02708 | 0.02708 | 0.02705 | 0.02703
111368 | QP624-1A | 0.69 | 101 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.02708 | 0.02708 | 0.02705 | 0.02703
111722 | TA WATSON 1 | 13.8 | 101 | 1063 | 52.6 | 0 | 52.6 | 52.6 |  |  | -0.00066 | 0.02409 | 0.02409 | 0.02406 | 0.02403
111723 | TA WATSON 2 | 13.8 | 101 | 1063 | 52.6 | 0 | 52.6 | 52.6 |  |  | -0.00066 | 0.02409 | 0.02409 | 0.02406 | 0.02403
111728 | POTTER 2 CT | 13.8 | 101 | 1063 | 61.4 | 0 | 61.4 | 61.4 |  |  | -0.00066 | 0.02409 | 0.02409 | 0.02406 | 0.02403
111729 | POTTER 2 ST | 13.8 | 101 | 1063 | 18.1 | 0 | 18.1 | 18.1 |  |  | -0.00066 | 0.02409 | 0.02409 | 0.02406 | 0.02403
113011 | DaymarkGe~43 | 115 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00273 | -0.00273 | -0.00276 | -0.00278
113061 | PLEASANT-NEP | 23 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00187 | -0.00187 | -0.00191 | -0.00193
111347 | QP624_SC1 | 33 | 101 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.02708 | 0.02708 | 0.02705 | 0.02703
113073 | PALMER | 23 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00199 | -0.00199 | -0.00202 | -0.00205
113082 | BARRE MA T1 | 13.8 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.0035 | -0.0035 | -0.00353 | -0.00356
113085 | WENDELL DEP | 13.8 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00184 | -0.00184 | -0.00187 | -0.0019
113096 | BEARSWAMP 1 | 13.8 | 101 | 1100 | 331.5 | 0 | 331.5 | 331.5 |  |  | -0.00066 | -0.00146 | -0.00146 | -0.00149 | -0.00151
113097 | BEARSWAMP 2 | 13.8 | 101 | 1100 | 331.5 | 0 | 331.5 | 331.5 |  |  | -0.00066 | -0.00146 | -0.00146 | -0.00149 | -0.00151
113098 | DEERFIELD 2G | 2.4 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00163 | -0.00163 | -0.00166 | -0.00169
113099 | DEERFIELD 3G | 2.4 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00158 | -0.00158 | -0.00161 | -0.00164
113100 | DEERFIELD 4G | 2.4 | 101 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00154 | -0.00154 | -0.00157 | -0.0016
111365 | QP624-2B | 0.69 | 101 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.02708 | 0.02708 | 0.02705 | 0.02703
111346 | QP624_SC2 | 33 | 101 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.02708 | 0.02708 | 0.02705 | 0.02703
111097 | EDGAR GT2 | 16 | 101 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.02409 | 0.02409 | 0.02406 | 0.02403
111183 | BW-PV_3 | 0.4 | 101 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.02808 | 0.02808 | 0.02805 | 0.02802
111110 | PUTNAM 1 | 13.8 | 101 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00264 | -0.00264 | -0.00267 | -0.0027
111123 | KENDALL ST B | 13.8 | 101 | 1013 | 27.75 | 0 | 27.75 | 27.75 |  |  | -0.00066 | 0.00606 | 0.00606 | 0.00603 | 0.00601
111124 | KENDALL JET | 13.8 | 101 | 1014 | 18 | 0 | 18 | 18 |  |  | -0.00066 | 0.00638 | 0.00638 | 0.00635 | 0.00632
111125 | PUTNAM 2 | 13.8 | 101 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00631 | 0.00631 | 0.00628 | 0.00625
111126 | KENDALL CT | 18 | 101 | 1013 | 170 | 0 | 170 | 170 |  |  | -0.00066 | 0.00606 | 0.00606 | 0.00603 | 0.00601
111127 | E CAMBRIDGE | 13.8 | 101 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00606 | 0.00606 | 0.00603 | 0.00601
111181 | BW-PV_1 | 0.4 | 101 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.02808 | 0.02808 | 0.02805 | 0.02802
111182 | BW-PV_2 | 0.4 | 101 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.02808 | 0.02808 | 0.02805 | 0.02802
111188 | SEMASS G1 | 13.8 | 101 | 1033 | 46.96 | 0 | 46.96 | 46.96 |  |  | -0.00066 | 0.02869 | 0.02869 | 0.02866 | 0.02863
111317 | DARTMTH PWRB | 13.8 | 101 | 1053 | 21.06 | 0 | 21.3 | 21.06 |  |  | -0.00066 | 0.02857 | 0.02857 | 0.02854 | 0.02851
111189 | SEMASS G2 | 13.8 | 101 | 1033 | 22.5 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |  | -0.00066 | 0.02869 | 0.02869 | 0.02866 | 0.02863
111202 | BARNSTABLE | 115 | 101 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.02708 | 0.02708 | 0.02705 | 0.02703
111248 | WEST TISBURY | 14.4 | 101 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.02713 | 0.02713 | 0.0271 | 0.02707
111251 | CANAL G1 | 18 | 101 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.02653 | 0.02653 | 0.0265 | 0.02647
111252 | CANAL G2 | 18 | 101 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.02653 | 0.02653 | 0.0265 | 0.02647
111253 | OAK BLUFFS | 23 | 101 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.02713 | 0.02713 | 0.0271 | 0.02707
111256 | CANAL 3 CTG | 25 | 101 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.02653 | 0.02653 | 0.0265 | 0.02647
111316 | DARTMTH PWRA | 13.8 | 101 | 1053 | 35.54 | 0 | 35.54 | 35.54 |  |  | -0.00066 | 0.02857 | 0.02857 | 0.02854 | 0.02851
109228 | FAIRFAX FALS | 2.3 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00117 | 0.00117 | 0.00114 | 0.00111
109227 | CLARK FALLS | 2.4 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00115 | 0.00115 | 0.00112 | 0.00109
109226 | PETERSON_GEN | 4 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00115 | 0.00115 | 0.00112 | 0.00109
106048 | MCINDOES FLS | 2.4 | 101 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00214 | 0.00214 | 0.00211 | 0.00208
106040 | COMERFORD G1 | 13.8 | 101 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00236 | 0.00236 | 0.00233 | 0.0023
106041 | COMERFORD G2 | 13.8 | 101 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00236 | 0.00236 | 0.00233 | 0.0023
106042 | COMERFORD G3 | 13.8 | 101 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00236 | 0.00236 | 0.00233 | 0.0023
106043 | COMERFORD G4 | 13.8 | 101 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00236 | 0.00236 | 0.00233 | 0.0023
106044 | MOORE G1 | 13.8 | 101 | 400 | 47.27 | 0 | 47.27 | 47.27 |  |  | -0.00066 | 0.00232 | 0.00232 | 0.00228 | 0.00226
106045 | MOORE G2 | 13.8 | 101 | 400 | 47.27 | 0 | 47.27 | 47.27 |  |  | -0.00066 | 0.00235 | 0.00235 | 0.00232 | 0.00229
106046 | MOORE G3 | 13.8 | 101 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00233 | 0.00233 | 0.0023 | 0.00227
106047 | MOORE G4 | 13.8 | 101 | 400 | 47.27 | 0 | 47.27 | 47.27 |  |  | -0.00066 | 0.00235 | 0.00235 | 0.00232 | 0.00229
106056 | GRANITE RDG1 | 16 | 101 | 400 | 223.08 | 0 | 223.08 | 223.08 |  |  | -0.00066 | 0.00318 | 0.00318 | 0.00315 | 0.00312
105882 | MINES FALLS | 34.5 | 101 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00273 | 0.00273 | 0.0027 | 0.00267
106057 | GRANITE RDG2 | 16 | 101 | 400 | 223.08 | 0 | 223.08 | 223.08 |  |  | -0.00066 | 0.00334 | 0.00334 | 0.00331 | 0.00328
107324 | HG_CONVRTR_S | 115 | 101 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00127 | 0.00127 | 0.00124 | 0.00121
107326 | HG_CONVRTR_N | 120 | 101 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00264 | -0.00264 | -0.00267 | -0.0027
108168 | GEORGIA MTN | 0.69 | 101 | 704 | 2.38 | 0 | 2.38 | 2.38 |  |  | -0.00066 | 0.00115 | 0.00115 | 0.00112 | 0.0011
108875 | BED_WINOOSKI | 13.8 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00098 | 0.00098 | 0.00095 | 0.00093
108884 | BURLINGTN_GT | 13.8 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00074 | 0.00074 | 0.00071 | 0.00069
108891 | GORGE GT | 13.8 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00098 | 0.00098 | 0.00095 | 0.00092
108893 | ASCUTNEY GT | 13.8 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00079 | 0.00079 | 0.00076 | 0.00073
106033 | SLAYTON HIL1 | 13.8 | 101 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00112 | 0.00112 | 0.00109 | 0.00106
105731 | ANTRIM GSU | 0.69 | 101 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00151 | 0.00151 | 0.00148 | 0.00146
109200 | GRANITE SC2 | 13.8 | 101 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00264 | -0.00264 | -0.00267 | -0.0027
105452 | SCHILLER_G6 | 13.8 | 101 | 603 | 48 | 0 | 48 | 48 |  |  | -0.00066 | 0.0027 | 0.0027 | 0.00267 | 0.00264
105374 | GARVINS HYD | 11 | 101 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00254 | 0.00254 | 0.00251 | 0.00249
105375 | HOOKSET HYD | 11 | 101 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00254 | 0.00254 | 0.00251 | 0.00249
105385 | MERRIMACK_G1 | 14.4 | 101 | 643 | 112.5 | 0 | 112.5 | 112.5 |  |  | -0.00066 | 0.00256 | 0.00256 | 0.00253 | 0.00251
105386 | MERRIMACK_G2 | 24 | 101 | 643 | 335.49 | 0 | 335.49 | 335.49 |  |  | -0.00066 | 0.00256 | 0.00256 | 0.00253 | 0.00251
105387 | MERRIMACK_CT | 13.8 | 101 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00256 | 0.00256 | 0.00253 | 0.00251
105415 | ROCH LANDFIL | 4.16 | 101 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00269 | 0.00269 | 0.00266 | 0.00263
105450 | SCHILLER_G4 | 13.8 | 101 | 603 | 47.5 | 0 | 47.5 | 47.5 |  |  | -0.00066 | 0.0027 | 0.0027 | 0.00267 | 0.00264
105451 | SCHILLER_G5 | 13.8 | 101 | 603 | 49.6 | 0 | 49.6 | 49.6 |  |  | -0.00066 | 0.0027 | 0.0027 | 0.00267 | 0.00264
105454 | SCHILLER JET | 13.8 | 101 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.0027 | 0.0027 | 0.00267 | 0.00264
105726 | JACKMAN HYD | 2.4 | 101 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00175 | 0.00175 | 0.00172 | 0.00169
105464 | NEWINGTON_G1 | 24 | 101 | 603 | 407.5 | 0 | 407.5 | 407.5 |  |  | -0.00066 | 0.00286 | 0.00286 | 0.00283 | 0.0028
105476 | NEWINGTON_C1 | 18 | 101 | 603 | 175.28 | 0 | 175.28 | 175.28 |  |  | -0.00066 | 0.00286 | 0.00286 | 0.00283 | 0.0028
105477 | NEWINGTON_C2 | 18 | 101 | 603 | 175.28 | 0 | 175.28 | 175.28 |  |  | -0.00066 | 0.00286 | 0.00286 | 0.00283 | 0.0028
105478 | NEWINGTON_S1 | 18 | 101 | 603 | 208.95 | 0 | 208.95 | 208.95 |  |  | -0.00066 | 0.00286 | 0.00286 | 0.00283 | 0.0028
105568 | SEABROOK_G1 | 25 | 101 | 603 | 1134.47 | 0 | 1309.28 | 1134.47 |  |  | -0.00066 | 0.00298 | 0.00298 | 0.00294 | 0.00292
105633 | GRANITE R ST | 16 | 101 | 643 | 231 | 0 | 231.83 | 231 |  |  | -0.00066 | 0.00262 | 0.00262 | 0.00259 | 0.00257
105700 | AMOSKEAG N. | 2.3 | 101 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00252 | 0.00252 | 0.00249 | 0.00246
105701 | AMOSKEAG S. | 2.3 | 101 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00252 | 0.00252 | 0.00249 | 0.00246
108894 | SWANTON GT | 13.8 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00127 | 0.00127 | 0.00124 | 0.00121
108895 | BERLIN VT_GT | 13.2 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00165 | 0.00165 | 0.00162 | 0.0016
108898 | SHEFLD CLR-N | 0.69 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00196 | 0.00196 | 0.00193 | 0.0019
109130 | SMITH FALLS | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00264 | -0.00264 | -0.00267 | -0.0027
109092 | MIDDLESEX_G | 2.4 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00264 | -0.00264 | -0.00267 | -0.0027
109101 | SALISBURY | 7.2 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00264 | -0.00264 | -0.00267 | -0.0027
109102 | WDANVILLE HY | 7.2 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00197 | 0.00197 | 0.00194 | 0.00191
109103 | SILVERLAKE | 6.9 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00055 | 0.00055 | 0.00052 | 0.00049
109104 | MARSHFIELD | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00179 | 0.00179 | 0.00176 | 0.00174
109105 | MIDDLEBURY_H | 6.44 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00264 | -0.00264 | -0.00267 | -0.0027
109106 | BARNET_D | 2.4 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00214 | 0.00214 | 0.00211 | 0.00208
109107 | WEYBRDGE | 12.5 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00042 | 0.00042 | 0.00039 | 0.00036
109131 | BATH | 2.4 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00214 | 0.00214 | 0.00211 | 0.00208
108899 | SHEFLD CLR-S | 0.69 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00196 | 0.00196 | 0.00193 | 0.0019
109139 | DEWEY MILLS | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00264 | -0.00264 | -0.00267 | -0.0027
109140 | NO HARTLAND | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00111 | 0.00111 | 0.00108 | 0.00105
109141 | TAFTSVL_GEN | 12.5 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00107 | 0.00107 | 0.00104 | 0.00101
109143 | CAVENDISH_D2 | 12.5 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00264 | -0.00264 | -0.00267 | -0.0027
109151 | COOL_PV_GEN | 0.6 | 101 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00028 | 0.00028 | 0.00025 | 0.00022
109160 | JC MCNEIL | 13.8 | 101 | 704 | 52 | 0 | 52 | 52 |  |  | -0.00066 | 0.00098 | 0.00098 | 0.00095 | 0.00093
109170 | RYEGATE WOOD | 13.8 | 101 | 704 | 19 | 0 | 19 | 19 |  |  | -0.00066 | 0.00214 | 0.00214 | 0.00211 | 0.00208
109190 | GRANITE SC1 | 13.8 | 101 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00264 | -0.00264 | -0.00267 | -0.0027
109080 | MORETOWN | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00154 | 0.00154 | 0.00151 | 0.00148
109079 | PATCH HYDRO | 2.3 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.0003 | 0.0003 | 0.00027 | 0.00024
109077 | E PITTSFORD | 2.3 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00264 | -0.00264 | -0.00267 | -0.0027
109076 | LTTLE RIVER | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.0015 | 0.0015 | 0.00147 | 0.00144
108905 | KINGDOM_GEN | 0.65 | 101 | 704 | 12 | 0 | 12 | 12 |  |  | -0.00066 | 0.00163 | 0.00163 | 0.0016 | 0.00157
108934 | STRATTON_SC1 | 13.8 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00083 | -0.00083 | -0.00086 | -0.00089
108938 | STRATTON_SC2 | 13.8 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00083 | -0.00083 | -0.00086 | -0.00089
108949 | BELDENS | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00027 | 0.00027 | 0.00024 | 0.00021
108951 | HUNTINGTON | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00027 | 0.00027 | 0.00024 | 0.00021
108953 | PROCTOR HYD | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00028 | 0.00028 | 0.00025 | 0.00022
108955 | BELDENS1 | 2.4 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00264 | -0.00264 | -0.00267 | -0.0027
108986 | GORGE_HYDRO | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00098 | 0.00098 | 0.00095 | 0.00092
108988 | ESSEX DIESLS | 2.4 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00098 | 0.00098 | 0.00095 | 0.00092
108990 | ESSEX HYDRO | 2.4 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00098 | 0.00098 | 0.00095 | 0.00092
108992 | VERGENNES GN | 2.4 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00049 | 0.00049 | 0.00046 | 0.00043
109049 | CARVER FALLS | 2.3 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.00264 | -0.00264 | -0.00267 | -0.0027
109051 | GLEN HYDRO | 13.2 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.0003 | 0.0003 | 0.00027 | 0.00024
109053 | RUTLAND GT | 13.2 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.0003 | 0.0003 | 0.00027 | 0.00024
109065 | RUT GT_D1_CR | 12.5 | 101 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.0003 | 0.0003 | 0.00027 | 0.00024
109070 | DODGE FALLS | 4.25 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00214 | 0.00214 | 0.00211 | 0.00208
109072 | BOLTON FALLS | 4.16 | 101 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | 0.00141 | 0.00141 | 0.00138 | 0.00135
999672 | Daym_MYSTI~1 | 115 | 101 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.00066 | -0.0077 | -0.0077 | -0.00774 | -0.00776